МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 26 июля 2017 года N 676

Об утверждении методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей

(с изменениями на 17 марта 2020 года)

___________________________________________________________

Документ с изменениями, внесенными:

приказом Минэнерго России от 17 марта 2020 года N 192 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 18.05.2020, N 0001202005180047).

___________________________________________________________

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 N 1401 "О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и порядка осуществления мониторинга таких показателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 52, ст.7665)

приказываю:

Утвердить прилагаемую методику оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей.

Министр

А.В.Новак

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

5 октября 2017 года,

регистрационный N 48429

УТВЕРЖДЕНА

приказом Минэнерго России

от 26 июля 2017 года N 676

Методика оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей

(с изменениями на 17 марта 2020 года)

I. Общие положения

1.1. Настоящая методика определяет порядок оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи объектов электроэнергетики и определения оптимального вида, состава и стоимости технического воздействия на оборудование (группы оборудования) (далее - методика).

1.2. В настоящей методике используются термины и определения, которые приведены в приложении N 1 к настоящей методике.

1.3. Настоящая методика распространяется на группы оборудования и сооружения объектов электроэнергетики, состав которых, а также определенные по их целевому назначению, устройству и выполняемым функциям функциональные узлы основного технологического оборудования (далее - функциональные узлы), группы параметров функциональных узлов и параметры технического состояния функциональных узлов и общие параметры технического состояния, не относящиеся к функциональным узлам (далее - обобщенный узел), приведены в приложении N 2 к настоящей методике.

К основному технологическому оборудованию объектов электроэнергетики, в отношении которого производится оценка технического состояния согласно настоящей методике, относятся:

паровые турбины установленной мощностью 5 МВт и более;

паровые (энергетические) котлы, обеспечивающие паром паровые турбины установленной мощностью 5 МВт и более;

гидротурбины установленной мощностью 5 МВт и более;

газовые турбины установленной мощностью 5 МВт и более;

гидрогенераторы номинальной мощностью 5 МВт и более;

турбогенераторы номинальной мощностью 5 МВт и более;

силовые трансформаторы (автотрансформаторы) классом напряжения 35 кВ и выше;

линии электропередачи (далее - ЛЭП) классом напряжения 35 кВ и выше;

батареи статических конденсаторов классом напряжения 35 кВ и выше;

выключатели классом напряжения 35 кВ и выше;

реакторы шунтирующие;

преобразовательные установки классом напряжения 35 кВ и выше;

системы (секции) шин (кроме комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией) (далее - системы шин) классом напряжения 35 кВ и выше (далее - основное технологическое оборудование).

(Пункт в редакции, введенной в действие с 29 мая 2020 года приказом Минэнерго России от 17 марта 2020 года N 192. - См. предыдущую редакцию)

II. Правила оценки технического состояния основного технологического оборудования

2.1. Оценка технического состояния основного технологического оборудования представляет собой процесс определения интегрального показателя технического состояния (индекса технического состояния).

2.2. Результатами оценки технического состояния основного технологического оборудования являются:

индекс технического состояния функциональных узлов и обобщенных узлов (далее - узлы) единицы основного технологического оборудования;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 29 мая 2020 года приказом Минэнерго России от 17 марта 2020 года N 192. - См. предыдущую редакцию)

индекс технического состояния единицы основного технологического оборудования;

индекс технического состояния группы оборудования и сооружений объектов электроэнергетики.

Индекс технического состояния принимает значения в диапазоне от 0 (наихудшее значение) до 100 (наилучшее значение) с округлением до целого числа по правилам математического округления.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 29 мая 2020 года приказом Минэнерго России от 17 марта 2020 года N 192. - См. предыдущую редакцию)

Для целей применения Методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 N 1401 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 52, ст.7665) (далее - методика комплексного определения), рассчитанное в соответствии с настоящей методикой значение индекса технического состояния масштабируется путем деления на 100.

2.3. Оценка технического состояния основного технологического оборудования осуществляется путем сопоставления фактических значений параметров технического состояния узлов с предельно-допустимыми значениями, а также соответствия требованиям, установленными нормативно-технической документацией и (или) конструкторской (проектной) документацией организаций-изготовителей (далее - НТД, значения, установленные НТД), и последующего определения индексов технического состояния узлов и оборудования в целом.

В случае если для определения требований к техническому состоянию функционального узла одного и того же вида оборудования возможно применение более чем одной НТД, субъект электроэнергетики самостоятельно определяет НТД, требования которой применяются при оценке (далее - применяемая НТД).

(Пункт в редакции, введенной в действие с 29 мая 2020 года приказом Минэнерго России от 17 марта 2020 года N 192. - См. предыдущую редакцию)

2.4. Диапазоны индекса технического состояния узлов, единиц основного технологического оборудования, групп оборудования и сооружений объектов электроэнергетики в целях соответствия видам технического состояния оборудования и (или) объектов электроэнергетики, определенным методикой комплексного определения, приведены в таблице N 1:

(Абзац в редакции, введенной в действие с 29 мая 2020 года приказом Минэнерго России от 17 марта 2020 года N 192. - См. предыдущую редакцию)

Таблица N 1

| Диапазон индекса технического состояния | Вид технического состояния | Визуализация (цвет) |
| --- | --- | --- |
| 25 | Критическое | красный |
| 25< и 50 | Неудовлетворительное | оранжевый |
| 50< и 70 | Удовлетворительное | желтый |
| 70< и 85 | Хорошее | зеленый |
| 85< и 100 | Очень хорошее | .....* |

_______________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

2.5. Оценка технического состояния основного технологического оборудования должна производиться при формировании и актуализации перспективных (многолетних) графиков ремонта, годовой ремонтной программы, комплекса мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции, а также после технического воздействия, которое привело к изменению технического состояния, но не реже одного раза в год.

Значения отдельных параметров технического состояния основного технологического оборудования, которые не могут быть актуализированы ввиду отсутствия в течение года технического воздействия, обследований, технических освидетельствований, а также замеров на выведенном в ремонт оборудовании, для расчета индекса технического состояния принимаются такими же, как в предыдущем году.

2.6. Оценка технического состояния основного технологического оборудования осуществляется на основе следующей информации:

данные организации-изготовителя;

данные технической диагностики в процессе входного контроля (до монтажа, после монтажа, в ходе монтажа, до технического воздействия, после технического воздействия, в ходе технического воздействия);

данные испытаний (пусковые, режимно-наладочные после монтажа, технического воздействия, предремонтные (до останова для технического воздействия) и режимно-эксплуатационные в процессе эксплуатации);

данные мониторинга и технической диагностики, полученные в процессе эксплуатации: в результате постоянного контроля состояния основного технологического оборудования и технологических систем (данные обходов и осмотров оборудования, журнал дефектов, суточные ведомости), по результатам проведения технических освидетельствований оборудования, а также

зафиксированные автоматизированными системами управления технологическим процессом.

Параметры, учитываемые при расчете индекса технического состояния сегмента воздушной линии электропередачи (далее - ВЛ), заполняются на основании данных паспорта ВЛ, составленного в соответствии с ГОСТ Р 58087-2018 "Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электрические сети. Паспорт воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше", утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 марта 2018 г. N 141-ст (Стандартинформ, 2018).

(Абзац дополнительно включен с 29 мая 2020 года приказом Минэнерго России от 17 марта 2020 года N 192)

III. Порядок оценки технического состояния основного технологического оборудования

(Глава в редакции, введенной в действие с 29 мая 2020 года приказом Минэнерго России от 17 марта 2020 года N 192. - См. предыдущую редакцию)

3.1. Расчет индекса технического состояния основного технологического оборудования осуществляется в следующей последовательности:

оценка параметров технического состояния узлов основного технологического оборудования в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 настоящей методики;

оценка группы параметров технического состояния узлов в соответствии с пунктом 3.4 настоящей методики;

расчет индекса технического состояния узлов в соответствии с пунктами 3.5 и 3.6 настоящей методики;

расчет индекса технического состояния единицы основного технологического оборудования в соответствии с пунктами 3.7-3.9 настоящей методики;

расчет индекса технического состояния группы оборудования и сооружений в соответствии с пунктами 3.10-3.13 настоящей методики.

Схема порядка оценки технического состояния основного технологического оборудования (расчет индекса технического состояния) приведена в приложении N 3 к настоящей методике.

3.2. Для оценки параметров технического состояния узлов субъект электроэнергетики определяет фактические значения таких параметров на основании приведенных в пункте 2.6 настоящей методики данных в соответствии с приведенными в приложении N 2 к настоящей методике единицами измерения (графа 8) и возможными фактическими значениями параметров (графа 9).

3.3. Каждый параметр технического состояния узла оценивается в соответствии с балльной шкалой оценки отклонения фактических значений таких параметров от значений, установленных НТД, согласно приложению N 2 (графы 10-14) к настоящей методике.

Балльная оценка характеризует качественную оценку параметров технического состояния узлов и уровень выполнения требуемых функций от "0" (наихудшая оценка) до "4" (наилучшая оценка).

3.4. Оценка группы параметров технического состояния узлов определяется минимальной балльной оценкой, полученной в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 настоящей методики, входящего в данную группу параметра.

Для ВЛ оценка группы параметров осуществляется в отношении каждого элемента (опоры и (или) пролета), входящего в состав функционального узла (сегмента).

3.5. Расчет индекса технического состояния функциональных узлов и обобщенного узла (ИТСУ) осуществляется по формуле (1):

, (1)

где:

- значение весового коэффициента для i-ой группы параметров технического состояния в соответствии с приложением N 2 (графа 17) к настоящей методике;

ОГПi - определенная в соответствии с пунктом 3.4 настоящей методики:

балльная оценка i-ой группы параметров технического состояния (для оборудования, кроме ВЛ);

минимальная балльная оценка i-ой группы параметров технического состояния среди всех элементов (опор и пролетов) функционального узла (сегмента) ВЛ (для ВЛ).

В случае наличия у оборудования нескольких узлов, выполняющих одинаковые функции (далее - функциональные узлы одного вида), расчет проводится для каждого узла, ремонт или замена которого могут быть проведены независимо от другого (других) функциональных узлов такого же вида.

3.6. В случае если индекс технического состояния функционального узла, рассчитанный в соответствии с пунктом 3.5 настоящей методики, превышает значение "26" и определенная в соответствии с пунктом 3.4 настоящей методики балльная оценка одного из критических параметров, влияющих на снижение индекса технического состояния основного технологического оборудования согласно приложению N 2 (графа 15) к настоящей методике, такого узла составляет "0", то индексу технического состояния такого узла присваивается значение "26".

В случае если индекс технического состояния ресурсоопределяющего функционального узла, рассчитанный в соответствии с пунктом 3.5 настоящей методики, превышает значение "25" и определенная в соответствии с пунктом 3.4 настоящей методики балльная оценка одного из ресурсоопределяющих параметров, влияющих на снижение индекса технического состояния основного технологического оборудования согласно приложению N 2 (графа 16) к настоящей методике, такого узла составляет "0", то индексу технического состояния такого узла присваивается значение "25".

3.7. Расчет индекса технического состояния единицы основного технологического оборудования (ИТС) осуществляется по формуле (2):

, (2)

где:

КВУi - значение весового коэффициента для i-го функционального узла или обобщенного узла в соответствии с приложением N 2 (графа 18) к настоящей методике;

ИТСУi - индекс технического состояния i-го функционального узла или обобщенного узла, рассчитанный в соответствии с пунктами 3.5 и 3.6 настоящей методики.

В случае наличия у единицы основного технологического оборудования нескольких функциональных узлов одного вида для расчета индекса технического состояния такой единицы основного технологического оборудования используется минимальный индекс технического состояния среди таких функциональных узлов. При этом особенности расчета индекса технического состояния ЛЭП определены в пункте 3.9 настоящей методики.

3.8. В случае если индекс технического состояния основного технологического оборудования, рассчитанный в соответствии с пунктом 3.7 настоящей методики, превышает значение "50" и определенный в соответствии с пунктом 3.5 настоящей методики индекс технического состояния одного из функциональных узлов такого оборудования не превышает значение "25", то индексу технического состояния такого оборудования присваивается значение "50".

В случае если индекс технического состояния основного технологического оборудования, рассчитанный в соответствии с пунктом 3.7 настоящей методики, превышает значение "25" и определенный в соответствии с пунктами 3.5 и 3.6 настоящей методики индекс технического состояния одного из ресурсоопределяющих функциональных узлов имеет значение "25" и ниже, то индексу технического состояния такого оборудования присваивается значение "25".

В случае если индекс технического состояния основного технологического оборудования, рассчитанный в соответствии с пунктом 3.7 настоящей методики, не превышает значение "25" и определенные в соответствии с пунктами 3.5 и 3.6 настоящей методики индексы технического состояния всех ресурсоопределяющих функциональных узлов имеют значение более "25", то индексу технического состояния такого оборудования присваивается значение "26".

3.9. Расчет индекса технического состояния ЛЭП () осуществляется по формуле (3):

, (3)

где:

ИТСУi - индекс технического состояния i-ого функционального узла (сегмента) ЛЭП, рассчитанного в соответствии с пунктами 3.5 и 3.6 настоящей методики, входящего в состав ЛЭП;

КУ - количество функциональных узлов (сегментов) ЛЭП.

3.10. Расчет индекса технического состояния группы основного технологического оборудования одного вида () осуществляется по формуле (4):

, (4)

где:

- индекс технического состояния i-ой единицы основного технологического оборудования в оцениваемой группе;

- характерный виду основного технологического оборудования показатель приведения, принимаемый для:

паровых турбин - номинальная активная электрическая мощность;

гидротурбин - номинальная активная электрическая мощность;

газовых турбин - номинальная активная электрическая мощность;

паровых энергетических котлов - номинальная паропроизводительность;

турбогенераторов - номинальная активная электрическая мощность;

гидрогенераторов - номинальная активная электрическая мощность;

силовых трансформаторов (автотрансформаторов) - номинальная полная электрическая мощность;

линий электропередачи - протяженность;

преобразовательных установок - номинальная электрическая мощность;

батарей статических конденсаторов - номинальная электрическая мощность;

реакторов шунтирующих - номинальная электрическая мощность;

выключателей - приведенная мощность (в соответствии с приложением N 4 к настоящей методике);

систем шин - приведенная мощность (в соответствии с приложением N 4 к настоящей методике).

3.11. Индекс технического состояния группы основного технологического оборудования, объединенного в одну технологическую цепочку, определяется минимальным индексом технического состояния единицы технологического оборудования, входящего в такую цепочку.

Индекс технического состояния электростанции определяется в отношении следующих технологических цепочек:

гидротурбина - гидрогенератор - силовой трансформатор (автотрансформатор) (при наличии) - группа выключателей (при наличии) - группа систем шин (при наличии) - группа реакторов шунтирующих (при наличии);

газовая турбина (при наличии) - паровой (энергетический) котел (при наличии) - паровая турбина (при наличии) - турбогенератор - силовой трансформатор (автотрансформатор) (при наличии) - преобразовательная установка (при наличии) - группа выключателей (при наличии) - группа систем шин (при наличии) - группа реакторов шунтирующих (при наличии).

3.12. Расчет индекса технического состояния электростанции, подстанции, содержащих более одной единицы одного из видов основного технологического оборудования, осуществляется в следующей последовательности:

в первую очередь осуществляется в соответствии с пунктом 3.10 настоящей методики расчет индексов технического состояния каждой группы основного технологического оборудования одного вида;

во вторую очередь осуществляется в соответствии с пунктом 3.11 настоящей методики расчет индекса технического состояния технологической цепочки, состоящей из групп основного технологического оборудования одного вида:

группа газовых турбин (при наличии) - группа паровых (энергетических) котлов (при наличии) - группа паровых турбин (при наличии) - группа турбогенераторов - группа силовых трансформаторов (автотрансформаторов) (при наличии) - группа преобразовательных установок (при наличии) - группа выключателей (при наличии) - группа систем шин (при наличии) - группа реакторов шунтирующих (при наличии);

группа гидротурбин - группа гидрогенераторов - группа силовых трансформаторов (автотрансформаторов) (при наличии) - группа выключателей (при наличии) - группа систем шин (при наличии) - группа реакторов шунтирующих (при наличии);

группа силовых трансформаторов (автотрансформаторов) (при наличии) - группа преобразовательных установок (при наличии) - группа выключателей (при наличии) - группа систем шин (при наличии) - группа реакторов шунтирующих (при наличии) - группа батарей статических конденсаторов (при наличии).

3.13. Расчет совокупного индекса технического состояния основного технологического оборудования группы объектов электроэнергетики, принадлежащих одному или нескольким субъектам электроэнергетики (их обособленным подразделениям) (), осуществляется по формуле (5):

, (5)

где:

- индекс технического состояния i-ого объекта электроэнергетики субъекта электроэнергетики или его обособленного подразделения, входящего в оцениваемую группу объектов электроэнергетики;

- приведенная мощность i-ого объекта электроэнергетики субъекта электроэнергетики или его обособленного подразделения, входящего в оцениваемую группу объектов электроэнергетики.

Приведенная мощность объектов электроэнергетики, входящих в оцениваемую группу объектов электроэнергетики, рассчитывается в соответствии с приложением N 4 к настоящей методике.

IV. Определение оптимального вида, состава и стоимости технического воздействия на оборудование

4.1. Результаты оценки технического состояния основного технологического оборудования ранжируются по убыванию индекса технического состояния в группах оборудования. Наименьший индекс технического состояния в группе выбранного основного технологического оборудования определяет наивысший приоритет необходимости осуществления технического воздействия. Диапазоны индекса технического состояния, установленные пунктом 2.4 настоящей методики, определяют необходимые виды технического воздействия, определенные методикой комплексного определения, и приведены в таблице N 2:

(Абзац в редакции, введенной в действие с 29 мая 2020 года приказом Минэнерго России от 17 марта 2020 года N 192. - См. предыдущую редакцию)

Таблица N 2

| Диапазон индекса технического состояния | Вид технического состояния | Вид технического воздействия |
| --- | --- | --- |
| 25 | Критическое | Вывод из эксплуатации, техническое перевооружение и реконструкция |
| 25< и 50 | Неудовлетворительное | Дополнительное техническое обслуживание и ремонт, усиленный контроль технического состояния, техническое перевооружение |
| 50< и 70 | Удовлетворительное | Усиленный контроль технического состояния, капитальный ремонт, реконструкция |
| 70< и 85 | Хорошее | По результатам планового диагностирования |
| 85< и 100 | Очень хорошее | Плановое диагностирование |

4.2. Субъект электроэнергетики проводит оценку динамики изменения значений параметров технического состояния основного технологического оборудования, в ходе которой подготавливается прогноз изменения индекса технического состояния такого оборудования, и времени достижения критического состояния, при которых эксплуатация такого оборудования будет недопустима.

4.3. Величину риска отказа объекта оценки (функционального узла или единицы основного технологического оборудования) субъект электроэнергетики определяет на основании принятой методики расчета и рассчитанных вероятности и последствии отказа с учетом положений методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного технологического оборудования и оценки последствий такого отказа, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 февраля 2019 г. N 123 (зарегистрирован Минюстом России 4 апреля 2019 г., регистрационный N 54277) (далее - Методические указания).

(Пункт в редакции, введенной в действие с 29 мая 2020 года приказом Минэнерго России от 17 марта 2020 года N 192. - См. предыдущую редакцию)

4.4. Вероятность отказа функционального узла и единицы основного технологического оборудования, на которые не распространяется действие Методических указаний, субъект электроэнергетики определяет на основании существующей статистики отказов оборудования одного вида.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 29 мая 2020 года приказом Минэнерго России от 17 марта 2020 года N 192. - См. предыдущую редакцию)

4.5. Субъект электроэнергетики проводит оценку возможного для него ущерба из-за отказа функционального узла или единицы основного технологического оборудования (последствия отказа основного технологического оборудования), который в том числе включает в себя прямые производственные показатели и стоимость аварийного восстановления или замены функционального узла (единицы оборудования) в целом.

4.6. Результаты проведенных в соответствии с пунктами 4.1-4.5 настоящей методики расчетов объединяют в карту возможных сценариев выбора вида технических воздействий, содержащую:

текущий индекс технического состояния основного технологического оборудования;

величину риска отказа основного технологического оборудования;

возможные стратегии технического воздействия на жизненный цикл основного технологического оборудования (например, обеспечение максимальной надежности оборудования, обеспечение максимальной прибыли или минимизация стоимости жизненного цикла оборудования);

прогноз изменения индекса технического состояния основного технологического оборудования в зависимости от выбранной стратегии технического воздействия;

суммарная стоимость владения основным технологическим оборудованием и (или) объектом электроэнергетики в зависимости от выбранной стратегии технического воздействия.

4.7. В соответствии с принятой субъектом электроэнергетики технической политикой согласно карте возможных сценариев выбора вида технических воздействий планируются программы технического обслуживания и ремонта, технического перевооружения и реконструкции основного технологического оборудования и (или) объектов электроэнергетики.

4.8. Схема порядка принятия решения о виде технического воздействия на основное технологическое оборудование приведена в приложении N 5 к настоящей методике.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 29 мая 2020 года приказом Минэнерго России от 17 марта 2020 года N 192. - См. предыдущую редакцию)

Приложение N 1

к методике оценки технического состояния основного

технологического оборудования и линий

электропередачи электрических станций и

электрических сетей,

утвержденной приказом Минэнерго России

от 26 июля 2017 года N 676

Термины и определения, употребляемые в методике оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей

В методике оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей употребляются термины и определения, приведенные:

а) в Федеральном законе от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст.1177; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 19.07.2017, N 0001201707190012);

б) в Градостроительном кодексе Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1 (ч.I), ст.16; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.06.2017, N 0001201706180002);

в) в Налоговом кодексе Российской Федерации, Часть вторая (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст.3340; 2017, N 15, ст.2133);

г) в Методике комплексного определения показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 N 1401 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 52, ст.7665);

а также следующие термины и определения:

вероятность отказа - действительное число в интервале от 0 до 1, которое отражает относительную частоту в серии наблюдений или степень уверенности в том, что отказ отдельного функционального узла либо основного технологического оборудования в целом произойдет;

весовой коэффициент - число, отражающее значимость, относительную важность функциональных узлов, групп параметров технического состояния в сравнении с другими функциональными узлами, группами параметров технического состояния;

входной контроль - контроль продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчику и предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции. Проводят с целью предотвращения запуска в производство продукции, не соответствующей требованиям конструкторской и нормативной и технической документации, договоров на поставку и протоколов разрешения;

конструктивный элемент - сборочная единица оборудования (узла), предназначенная для выполнения одной из основных функций оборудования;

конструкторская документация - совокупность конструкторских документов, содержащих данные, необходимые для проектирования (разработки), изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации, ремонта, модернизации, утилизации изделия;

назначенный ресурс - суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния;

наработка - интервал времени, в течение которого основное технологическое оборудование находится в состоянии функционирования;

нормативная документация - система документов, устанавливающих правила, общие принципы или характеристики, касающиеся определенных видов деятельности или их результатов;

отказ - потеря из-за появления дефекта (дефектов), выхода параметра технического состояния за установленные пределы способности отдельным функциональным узлом либо основным технологическим оборудованием в целом выполнить требуемую функцию;

параметр технического состояния - величина, характеризирующая техническое состояние отдельного функционального узла либо основного технологического оборудования в целом и подлежащая количественной оценке;

паровой (энергетический) котел - установка, предназначенная для производства насыщенного или перегретого пара, с помощью использования энергии топлива, сжигаемого в своей топке, или утилизации теплоты, выделяющейся в других установках (котлы-утилизаторы);

последствия отказа - явления, процессы, события и состояния, обусловленные возникновением отказа отдельного функционального узла либо основного технологического оборудования в целом;

предельно-допустимое значение параметра - наибольшее или наименьшее значение параметра, которое может иметь работоспособное оборудование;

риск отказа - сочетание вероятности и последствий отказа отдельного функционального узла либо основного технологического оборудования в целом;

техническая диагностика - установление и изучение признаков, характеризующих наличие дефектов в машинах, устройствах, их узлах и элементах, для прогнозирования отклонений в их состоянии и режимах работы, осуществляется посредством внешнего осмотра, при помощи специальной диагностической аппаратуры или программы испытаний;

техническая документация - система графических и текстовых документов, используемых при конструировании, изготовлении и эксплуатации промышленных изделий (деталей, сборочных единиц, комплексов и комплектов), а также при проектировании, возведении и эксплуатации зданий и сооружений, определяет вид, устройство и состав промышленного изделия;

техническое освидетельствование - проверка соответствия параметров оборудования требованиям нормативной и технической документации;

технологическая цепочка - совокупность технологических этапов по производству основного вида продукции (электроэнергии) и оборудования, используемого на каждом из этапов;

сегмент - часть ЛЭП (функциональный узел), ограниченная точками изменения конфигурации, - проводник или набор проводников с согласованными между собой электрическими характеристиками, который формирует единую электрическую систему, используемую для пропускания электрического тока между точками в энергосистеме, включает в себя опоры и пролеты в случае ВЛ и (или) кабельную линию (далее - КЛ) в случае КЛ. При этом под точками изменения конфигурации понимается наличие одного из признаков - изменение физической характеристики провода (удельное сопротивление, материал, сечение), отпайка, отходящая от магистрали, коммутационный аппарат, различные организационные структуры субъекта электроэнергетики, эксплуатирующего ЛЭП;

(Абзац дополнительно включен с 29 мая 2020 года приказом Минэнерго России от 17 марта 2020 года N 192)

___________________________________________________________

Абзацы двадцать пятый - двадцать седьмой предыдущей редакции с 29 мая 2020 года считаются соответственно абзацами двадцать шестым - двадцать восьмым настоящей редакции - приказ Минэнерго России от 17 марта 2020 года N 192.

___________________________________________________________

стратегия технического воздействия - документированная информация, которая устанавливает взаимосвязь между целями организации и целями по управлению основными производственными фондами, а также описывает подходы, требуемые для достижения целей по управлению основными производственными фондами;

функциональный узел - составная часть оборудования, содержащая отдельные конструктивные элементы и детали, которая может выполнять свою функцию только совместно с другими частями единицы оборудования, выделяют функциональный узел, определяющий ресурс (срок) службы единицы оборудования, - ресурсоопределяющий функциональный узел;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 29 мая 2020 года приказом Минэнерго России от 17 марта 2020 года N 192. - См. предыдущую редакцию)

электростанция - объект, предназначенный для выработки электрической энергии либо комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, состоящий из совокупности основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений, входящих в единый технологический комплекс, расположенный в границах территории, определенной проектной документацией, на основании которой был создан такой объект, имеющих общую схему выдачи электрической мощности в присоединенную электрическую сеть.

Приложение N 2

к методике оценки технического состояния

основного технологического оборудования

и линий электропередачи электрических

станций и электрических сетей,

утвержденной приказом Минэнерго России

от 26 июля 2017 года N 676

(В редакции, введенной в действие

с 29 мая 2020 года

приказом Минэнерго России

от 17 марта 2020 года N 192. -

См. предыдущую редакцию)

Оборудование и сооружения объектов электроэнергетики с детализацией узлов и параметров технического состояния. Балльная шкала оценки. Весовые коэффициенты для групп параметров и узлов

| N п.п. | Группа оборудо- вания | Класс оборудо- вания | Функциональный узел | Группа параметров функционального узла | Параметр функционального узла | Единица измерения параметра | Фактическое значение параметра | Балльная шкала оценки отклонения фактических значений параметров (далее - Ф) от предельно допустимых значений, а также соответствия требованиям, установленным нормативно-технической документацией и (или) конструкторской (проектной) документацией организаций-изготовителей | Параметр, влияющий на снижение индекса технического состояния (да/нет) | Весовой коэффициент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наимено- вание | ресурсо- опреде- ляющий (да/нет) |  |  |  |  | (далее - значения, установленные НТД (Н)) | крити- ческий | ресурсо- опреде- ляющий | группа пара- метров функцио- нального узла | функцио- нальный узел |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Гидро- силовое оборудо- вание | Гидрав- личе- ская турбина | Направ- ляющий аппарат (далее - | нет | Коррозионный, абразивный и кавитационный износ лопаток НА | Глубина коррозионного и абразивного износа лопаток НА | мм |  | 1 < Ф/5 | 0,8 < Ф/5 1 | 0,4 < Ф/5 0,8 | 0,2 < Ф/5 0,4 | Ф/5 0,2 | нет | нет | 0,05 | 0,09 |
| 2 |  |  | НА) |  |  | Скорость коррозионного и абразивного износа лопаток НА | мм/год |  | 1 < Ф/1 | 0,7 < Ф/1 1 | 0,35 < Ф/1 0,7 | 0,1 < Ф/1 0,35 | Ф/1 0,1 | нет | нет |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | Кавитационный износ лопаток НА |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Коррозионный, абразивный и кавитационный износ верхнего и нижнего колец | Глубина коррозионного и абразивного износ верхнего и нижнего колец НА | мм |  | 1 < Ф/5 | 0,8 < Ф/5 1 | 0,4 < Ф/5 0,8 | 0,2 < Ф/5 0,4 | Ф/5 0,2 | нет | нет | 0,05 |  |
| 5 |  |  |  |  | НА | Скорость коррозионного и абразивного износа верхнего и нижнего колец НА | мм/год |  | 1 < Ф/1 | 0,7 < Ф/1 1 | 0,35 < Ф/1 0,7 | 0,1 < Ф/1 0,35 | Ф/1 0,1 | нет | нет |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | Кавитационный износ верхнего и нижнего колец НА |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 7 |  |  |  |  | Подшипники лопаток, втулки цапф лопаток | Зазоры в подшипниках и втулках цапф лопаток | мм |  | 1 < Ф/Н | - | - | - | 0 < Ф/Н 1 | нет | нет | 0,35 |  |
| 8 |  |  |  |  |  | Износ и дефекты цапф лопаток и втулок |  | Не единичный случай, повторяющийся дефект/ единичный случай/ отсутствуют | Не единичный случай, повторяю- щийся дефект | - | Единичный случай | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | Количество втулок цапф лопаток, требующих замены в капитальный ремонт или межремонтный период | % от общего числа |  | 0,3 < Ф/100 | 0,2 < Ф/100 0,3 | 0,1 < Ф/100 0,2 | 0 < Ф/100 0,1 | Ф/100 = 0 | нет | нет |  |  |
| 10 |  |  |  |  | Узлы и детали кинематики НА | Зазоры в узлах и деталях кинематики НА | мм |  | 1 < Ф/Н | - | - | - | Ф/Н 1 | нет | нет | 0,35 |  |
| 11 |  |  |  |  |  | Суммарный люфт в узлах и деталях кинематики НА | % от полного хода серво- мотора |  | 1 < Ф/0,5 | 0,6 < Ф/0,5 1 | 0,4 < Ф/0,5 0,6 | 0 < Ф/0,5 0,4 | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | Повреждения срезных пальцев или талрепов в межремонтный период |  | Не единичный случай, повторяю- щийся дефект/ единичный случай/ отсутствуют | Не единичный случай, повторяю- щийся дефект | - | Единичный случай |  | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | Увеличение перестановочных усилий |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | Трещины в деталях кинематики | шт. |  | 2 < Ф | - | 1 Ф 2 | - | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 15 |  |  |  |  | Уплотнение лопаток по перу и торцам | Протечки через НА |  | Останов гидроагрегата в постоянном режиме торможения/ гидроагрегат без торможения не останавливается/ величина протечек не препятствует останову гидроагрегата на выбеге без торможения/ отсутствуют | Останов гидро- агрегата в постоянном режиме тормо- жения | Гидроагрегат без торможения не останав- ливается | - | Величина протечек не препятствует останову гидроагрегата на выбеге без торможения | Отсутствуют | нет | нет | 0,10 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | Зазоры по высоте лопаток без резинового уплотнения | мм |  | - | 1 < Ф/Н | - | - | Ф/Н 1 | нет | нет |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  | Зазоры по высоте лопаток с резиновым уплотнением |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Осутствуют | нет | нет |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | Суммарная длина местных зазоров между смежными лопатками без резиновых уплотнений | % длины тела лопатки |  | - | 1 < Ф/20 | - | - | Ф/20 1 | нет | нет |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  | Количество торцевых уплотнений, требующих ремонта (замены) | % от общего числа |  | 0,7 < Ф/100 | 0,5 < Ф/100 0,7 | 0,2 < Ф/100 0,5 | 0 < Ф/100 0,2 | Ф/100 = 0 | нет | нет |  |  |
| 20 |  |  |  |  | Регулирующее кольцо НА | Износ трущихся деталей и направляющих регулирующего кольца | % |  | 1,0 < Ф/100 | 0,9 Ф/100 1,0 | 0,7 Ф/100 < 0,9 | 0,5 Ф/100 < 0,7 | Ф/100 < 0,5 | нет | нет | 0,10 |  |
| 21 |  |  |  |  |  | Перекосы в установке сервомоторов и их штоков |  | Имеются, требуют устранения во время непланового ремонта/имеются, требуют устранения во время планового ремонта/ отсутствуют | Имеются, требуют устранения во время непланового ремонта | - | Имеются, требуют устранения во время планового ремонта |  | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  | Трещины на креплении опор сервомоторов |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  | Повышенные перемещения и люфты в узлах трения |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 24 |  |  | Крышка турбины | нет | Вибрационное состояние | Вертикальная вибрация | мкм |  | 1 < Ф/Н | 0,8 < Ф/Н 1 | 0,65 < Ф/Н 0,8 | 0,5 < Ф/Н 0,65 | Ф/Н 0,5 | да | нет | 0,50 | 0,09 |
| 25 |  |  |  |  |  | Тенденция отклонения вертикальной вибрации крышки турбины по сравнению с исходным значением Фо в сопоставимых условиях (в соответствии с НТД, требования которой применяются при оценке (далее - применяемая НТД)) | мкм |  | - | 50 < (Ф-Фо) | 10 < (Ф-Фо) 50 | - | (Ф-Фо) 10 | нет | нет |  |  |
| 26 |  |  |  |  | Наличие и объем протечек | Цикл работы (отношение времени работы ко времени останова) насосов осушения шахты турбины (дренажных насосов) |  |  | 1 < Ф | 0,56 < Ф 1 | 0,39 < Ф 0,56 | 0,3 < Ф 0,39 | Ф 0,3 | нет | нет | 0,20 |  |
| 27 |  |  |  |  |  | Протечки масла через крышку |  | Сплошная пленка на поверхности воды в шахте турбины/ масляные пятна на поверхности воды в шахте турбины/ масляные следы на конусе, без пятен на водной поверхности и в шахте турбины/ отсутствуют | Сплошная пленка на поверхности воды в шахте турбины | Масляные пятна на поверхности воды в шахте турбины | Масляные следы на конусе, без пятен на водной поверхности и в шахте турбины | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 28 |  |  |  |  | Состояние крепежных деталей | Трещины в крепежных деталях |  | Имеются/ отсутствуют | Имеются | - | - | - | Отсутствуют | нет | нет | 0,30 |  |
| 29 |  |  |  |  |  | Повреждение резьбы крепежных деталей |  | Имеется (на более чем 2 крепежах, более 2 ниток)/ имеется (на 2 крепежах 1-2 нитки)/ имеется (на 1 крепеже 1-2 нитки)/ отсутствует | Имеется (на более чем 2 крепежах, более 2 ниток) | Имеется (на 2 крепежах 1-2 нитки) | Имеется (на 1 крепеже 1-2 нитки) | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  | Выкрашивание ниток резьбы |  | Более 2 ниток/ 2 нитки/1 нитка/ отсутствует | Более 2 ниток | 2 нитки | 1 нитка | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  | Крепежные детали |  | Требуется массовая замена/ требуется единичная замена в неплановый ремонт/требуется единичная замена в плановый ремонт/замена не требуется | Требуется массовая замена | Требуется единичная замена в неплановый ремонт | Требуется единичная замена в плановый ремонт | - | Замена не требуется | нет | нет |  |  |
| 32 |  |  | Проточ- ная часть | да | Механические повреждения | Повреждения и трещины проточной части |  | Имеются усталостные трещины, механические повреждения, параметры которых находятся за пределами значений, установленных НТД (вызваны посторонними предметами), требующие непланового ремонта/имеются повреждения и усталостные трещины металлических облицовок спиральной камеры (далее - СК), камеры рабочего колеса (далее - КРК), | Имеются усталостные трещины, механи- ческие повреж- дения, параметры которых находятся за пределами значений, установ- ленных НТД (вызваны посто- ронними пред- метами), требующие непланового ремонта | Имеются повреж- дения и усталост- ные трещины металли- ческих облицовок СК, КРК, сопря- гающего пояса и отсасы- вающей трубы, требующие капиталь- ного ремонта, замены | Имеются повреж- дения и усталост- ные трещины металли- ческих облицовок СК, КРК, сопрягаю- щего пояса и отсасы- вающей трубы, устраняе- мые без допол- нительных работ по восста- новлению или замене повреж- денных участков | Имеются повреж- дения (сколы, выбоины, вмятины), устраняе- мые без дополни- тельных работ по восстанов- лению или замене повреж- денных участков СК и отсасы- вающей трубы | Отсутствуют | нет | нет | 0,24 | 0,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сопрягающего пояса и отсасывающей трубы, требующие капитального ремонта, замены/ имеются повреждения и усталостные трещины металлических облицовок СК, КРК, сопрягающего пояса и отсасывающей трубы, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | устраняемые без дополнительных работ по восстановлению или замене поврежденных участков/ имеются повреждения (небольшие сколы, выбоины, вмятины), устраняемые без дополнительных работ по восстановлению или замене поврежденных участков СК и отсасывающей трубы/отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 33 |  |  |  |  |  | Искажение формы камеры рабочего колеса от формы, определенной организацией- изготовителем | мм |  | 0,0003 < ¦Ф-Н¦/Н | 0,0002 < ¦Ф-Н¦/Н 0,0003 | 0,0001 < ¦Ф-Н¦/Н 0,0002 | 0 < ¦Ф-Н¦/Н 0,0001 | ¦Ф-Н¦/Н = 0 | нет | нет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 |  |  |  |  | Состояние КРК | Кавитационная эрозия | г |  | - | -- | 1 < Ф/Н | 0,5 Ф/Н 1,0 | 0 < Ф/Н 0,5 | нет | нет | 0,35 |  |
| 35 |  |  |  |  |  | Дефекты прилегания облицовки КРК и сопрягающего пояса к штрабному бетону | % от общей площади |  |  |  | 1 < Ф/5 | 0,5 < Ф/5 1,0 | 0 Ф/5 0,5 | нет | нет |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  | Повреждения креплений отъемного сегмента |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 37 |  |  |  |  | Состояние штрабного бетона | Площадь участков разрушенного бетона | % от общей площади |  |  | 0,1 < Ф/100 | 0,07 < Ф/100 0,1 | 0,05 < Ф/100 0,07 | Ф/100 0,05 | нет | нет | 0,10 |  |
| 38 |  |  |  |  |  | Глубина участков разрушенного бетона | м |  | - | 1 < Ф/0,5 | 0,8 < Ф/0,5 1 | 0,6 < Ф/0,5 0,8 | Ф/0,5 0,6 | нет | нет |  |  |
| 39 |  |  |  |  | Скрытые дефекты и восстановление после ремонта | Восстановление штрабного бетона |  | Нет (не восстановлено или восстановлено не в полном объеме)/ да (при сроке службы 1,6 Ф/Н)/ да (при сроке службы Ф/Н < 1,6) | - | - | Нет (не восстановлено или восстановлено не в полном объеме) | Да (при сроке службы 1,6 Ф/Н) | Да (при сроке службы Ф/Н < 1,6) | нет | нет | 0,30 |  |
| 40 |  |  |  |  |  | Восстановление облицовки КРК |  | Нет (не восстановлено или восстановлено не в полном объеме)/ да (при сроке службы 1,6 Ф/Н)/ да (при сроке службы Ф/Н < 1,6) | - | - | Нет (не восстановлено или восстановлено не в полном объеме) | Да (при сроке службы 1,6 Ф/Н) | Да, (при сроке службы Ф/Н < 1,6) | нет | нет |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  | Наличие скрытых дефектов |  | Привело к увеличению планируемых работ/ не привело к увеличению планируемых работ/ не обнаружено | - | - | Привело к увеличению планируемых работ | Не привело к увеличению планируемых работ | Не обнаружено | нет | нет |  |  |
| 42 |  |  |  |  | Группа ресурсо- определяющих параметров | Наличие дефектов проточной части: наличие усталостных трещин, механических повреждений, параметры которых находятся за пределами значений, установленных НТД (вызванных посторонними предметами) и искажение формы |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | да | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  |  | КРК свыше 0,0003 от формы, определенной организацией- изготовителем (при зазоре "Камера- лопасть" больше значения, установленного НТД) и кавитационная эрозия свыше значения, установленного НТД, и наличие повреждений креплений отъемного сегмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Рабочее колесо | да | Зазор "Камера - лопасть" | Зазор (для поворотно- лопастных турбин (далее - тип ПЛ)) | мм |  | - | 1 < Ф/Н (при отсутствии доку- ментации органи- зации- изгото- вителя Н = 0,001D1) | Ф/Н < 1,0 (при отсутствии докумен- тации органи- зации- изгото- вителя Н = 0,001D1) | - | Ф/Н = 1,0 (при отсутствии докумен- тации органи- зации- изгото- вителя Н = 0,001D1) | нет | нет | Пово- ротно- лопаст- ные - 0,15 Радиаль- но-осевые - 0,25 | 0,3 |
| 44 |  |  |  |  |  | Зазор по лабиринтному уплотнению (для радиально- осевых турбин (далее - тип РО)) | мм |  | - | 1 < Ф/Н | Ф/Н < 1,0 | - | Ф/Н = 1,0 | нет | нет |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  | Отклонение зазора после центровки гидроагрегата | % от средней величины |  | - | 1 < Ф/20 | 0,7 < Ф/20 1 | 0,3 < Ф/20 0,7 | Ф/20 0,3 | нет | нет |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  | Подрезка лопастей в период ремонта |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 47 |  |  |  |  | Кавитационный износ, механические повреждения | Кавитационная эрозия | г |  | - | 1 < Ф/Н | 0,5 < Ф/Н 1,0 | 0,2 < Ф/Н 0,5 | Ф/Н 0,2 | нет | нет | Пово- ротно- лопаст- ные - 0,15 |  |
| 48 |  |  |  |  |  | Повреждения кромок лопастей |  | Имеются, требует замены лопасти/ имеются, не требует замены лопасти/ отсутствуют | - | Имеются, требует замены лопасти | Имеются, не требует замены лопасти | - | Отсутствуют | нет | нет | Радиаль- но-осевые - 0,25 |  |
| 49 |  |  |  |  | Усталостные трещины лопастей | Усталостные трещины лопастей (для турбин типа ПЛ) |  | Имеются, требует замены лопасти/ имеются, не требует замены лопасти/ отсутствуют | - | Имеются, требует замены лопасти | - | Имеются, не требует замены лопасти | Отсутствуют | нет | нет | 0,19 |  |
| 50 |  |  |  |  |  | Усталостные трещины рабочего колеса и лопастей (для турбин типа РО) |  | Имеются, требует замены рабочего колеса/имеются, не требует замены рабочего колеса, но требуют ремонта лопастей/ отсутствуют | - | Имеются, требует замены рабочего колеса | - | Имеются, не требует замены рабочего колеса, но требуют ремонта лопастей | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 51 |  |  |  |  | Протечки масла через уплотнения рабочего колеса (далее - РК) | Протечки масла через уплотнения РК |  | Имеются/ потеки масла через уплотнения лопастей, уплотнений цапф лопастей, на втулке РК, из-под крышки втулки РК/ отсутствуют | - | - | Имеются | Потеки масла через уплотнения лопастей, уплотнений цапф лопастей, на втулке РК, из-под крышки втулки РК | Отсутствуют | нет | нет | Пово- ротно- лопаст- ные - 0,10 Радиаль- но-осевые - 0 |  |
| 52 |  |  |  |  | Перестановоч- ные усилия | Перестановочные усилия | кгс/см |  | - | 1,2 < Ф/Н | 1,1 < Ф/Н 1,2 | 1 < Ф/Н 1,1 | Ф/Н 1 | нет | нет | Пово- ротно- лопаст- ные - 0,10 Радиаль- но-осевые - 0 |  |
| 53 |  |  |  |  | Скрытые дефекты и восстановление после ремонта | Устранение трещин |  | Нет (не восстановлено или восстановлено не в полном объеме)/ да (при сроке службы 1,6 Ф/Н)/да (при сроке службы Ф/Н < 1,6) | - | - | Нет (не восста- новлено или восста- новлено не в полном объеме) | Да (при сроке службы 1,6 Ф/Н) | Да (при сроке службы Ф/Н < 1,6) | нет | нет | 0,3 |  |
| 54 |  |  |  |  |  | Восстановление формы РК наплавкой металла |  | Нет (не восстановлено или восстановлено не в полном объеме)/ да (при сроке службы 1,6 Ф/Н)/да (при сроке службы Ф/Н < 1,6) | - | - | Нет (не восста- новлено или восста- новлено не в полном объеме) | Да (при сроке службы 1,6 Ф/Н) | Да, (при сроке службы Ф/Н < 1,6) | нет | нет |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  | Наличие скрытых дефектов |  | Привело к увеличению планируемых работ/ не привело к увеличению планируемых работ/ не обнаружено | - | - | Привело к увеличению плани- руемых работ | Не привело к увеличению плани- руемых работ | Не обнаружено | нет | нет |  |  |
| 56 |  |  |  |  | Группа ресурсо- опреде- ляющих параметров | Наличие дефектов рабочего колеса для турбин типа ПЛ: зазор "Камера- лопасть" больше значения, установленного НТД, и кавитационная эрозия больше значения, установленного НТД, и наличие усталостных трещин лопастей, требующих их замены и перестановочные усилия более 20% от значений, установленных НТД |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | да | 0,01 |  |
| 57 |  |  |  |  |  | Наличие дефектов рабочего колеса для турбин типа РО: зазор "Камера- лопасть" по лабиринтному уплотнению больше значения, установленного НТД, и кавитационная эрозия больше значения, установленного НТД, И наличие усталостных трещин рабочего колеса и лопастей, требующих их замены |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | да |  |  |

| 58 |  |  | Система автома- тического управ- ления | нет | Комбинаторная зависимость | Угол отклонения от оптимального значения, установленного НТД | град |  | 1 < Ф/1 | 0,7 < Ф/1 1 | 0,5 < Ф/1 0,7 | 0 < Ф/1 0,5 | Ф = 0 | нет | нет | Пово- ротно- лопаст- ные - 0,30 | 0,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 |  |  |  |  |  | Разница в развороте лопастей при одном и том же открытии НА после отработки сигналов на "прибавить" и "убавить" | град |  | 1 < Ф/1 | 0,7 < Ф/1 1 | 0,5 < Ф/1 0,7 | 0,2 < Ф/1 0,5 | Ф/1 0,2 | нет | нет | Радиаль- но-осевые - 0 |  |
| 60 |  |  |  |  | Давление в полостях сервомоторов при отсутствии регулирования | Разность давлений в полостях сервомоторов | кгс/см |  | 0,3 < (Фмакс- Фмин)/Фмин | 0,15 < (Фмакс- Фмин)/Фмин 0,3 | 0,05 < (Фмакс- Фмин)/Фмин 0,15 | - | 0 (Фмакс- Фмин)/Фмин 0,05 | нет | нет | Пово- ротно- лопаст- ные - 0,2 Радиаль- но-осевые - 0 |  |
| 61 |  |  |  |  | Состояние регулятора скорости в целом | Отказы регулятора скорости в процессе эксплуатации в межремонтный период |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет | Пово- ротно- лопаст- ные - 0,3 Радиаль- но-осевые - 0,75 |  |
| 62 |  |  |  |  |  | Дефекты в межремонтный период |  | Имеются связанные с отказами в регулировании/ имеются не связанные с отказами в регулировании и не приводящие к внеплановым простоям/ отсутствуют | - | Имеются связанные с отказами в регулировании | - | Имеются не связанные с отказами в регулировании и не приводящие к внеплановым простоям | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 63 |  |  |  |  | Цикл работы насосов маслонапорной установки (далее - МНУ) | Цикл работы (отношение времени работы ко времени останова) насосов МНУ в режиме работы гидроагрегата без отработки сигналов регулирования |  |  | 0,2 < Ф | - | 0,15 < Ф 0,2 | 0,1 < Ф/ 0,15 | Ф 0,1 | нет | нет | Пово- ротно- лопаст- ные - 0,2 Радиаль- но-осевые - 0,25 |  |
| 64 |  |  | Турбинный подшипник и вал | нет | Водяная смазка и охлаждение подшипника | Отклонение давления в напорной ванне подшипника от нижней (далее - Нн) или верхней (далее - Нв) границы диапазона значений, установленных НТД | кгс/см |  | 0,5 < (Ф-Нв)/Нв или 0,5 < (Нн-Ф)/Нн | 0,35 < (Ф-Нв)/Нв 0,5 или 0,35 < (Нн-Ф)/Нн 0,5 | 0,2 < (Ф-Нв)/Нв 0,35 или 0,2 < (Нн-Ф)/Нн 0,35 | 0 < (Ф-Нв)/Нв 0,2 или 0 < (Нн-Ф)/Нн 0,2 | (Ф-Нв)/Нв 0 и (Нн-Ф)/Нн 0 | нет | нет | на водяной смазке - 0,2; на масляной смазке - 0 | 0,09 |
| 65 |  |  |  |  |  | Отклонение расхода воды на смазку и охлаждение от Нн или Нв границы диапазона значений, установленных НТД | л/с |  | 0,3 < (Ф-Нв)/Нв или 0,3 < (Нн-Ф)/Нн | 0,2 < (Ф-Нв)/Нв 0,3 или 0,2 < (Нн-Ф)/Нн 0,3 | 0,1 < (Ф - Нв)/Нв 0,2 или 0,1 < (Нн-Ф)/Нн 0,2 | 0 < (Ф - Нв)/Нв 0,1 или 0 < (Нн-Ф)/Нн 0,1 | (Ф-Нв)/Нв 0 и (Нн-Ф)/Нн 0 | нет | нет |  |  |
| 66 |  |  |  |  | Состояние вала в зоне подшипника | Бой вала в зоне подшипника | мм |  | 1 < Ф/Н | 0,8 < Ф/Н 1 | 0,65 < Ф/Н 0,8 | 0,5 < Ф/Н 0,65 | Ф/Н 0,5 | нет | нет | на водяной смазке - |  |
| 67 |  |  |  |  |  | Выработка рубашки вала | мм |  | 1 < Ф/1 | 0,7 < Ф/1 1 | 0,5 < Ф/1 0,7 | 0,3 < Ф/1 0,5 | Ф/1 0,3 | нет | нет | 0,4; на масляной смазке - 0,5 |  |
| 68 |  |  |  |  | Состояние подшипника | Вибрация корпуса подшипника | мкм |  | 1,0 < Ф/Н | 0,80 < Ф/Н 1.0 | 0,55 < Ф/Н 0,80 | 0,30 < Ф/Н 0,55 | Ф/Н 0,30 | нет | нет | на водяной смазке - |  |
| 69 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения вибрации корпуса подшипника по сравнению с исходным значением Фо в сопоставимых условиях (в соответствии с применяемой НТД) | мкм |  | - | 50 < (Ф-Фо) | 10 < (Ф-Фо) 50 | - | (Ф-Фо) 10 | нет | нет | 0,4; на масляной смазке - 0,5 |  |
| 70 |  |  |  |  |  | Степень износа вкладышей турбинного подшипника | % |  | 1 < Ф/70 | 0,714 < Ф/70 1 | 0,429 < Ф/70 0,714 | 0 < Ф/70 0,429 | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 71 |  |  | Обоб- щенный узел | нет | Срок службы | Срок службы | лет |  | 1,6 Ф/Н | 1,2 Ф/Н < 1,6 | 0,8 Ф/Н < 1,2 | 0,5 Ф/Н < 0,8 | Ф/Н < 0,5 | нет | нет | 0,8 | 0,15 |
| 72 |  |  |  |  | Энергетические характеристики | Коэффициент полезного действия | % |  | - | Ф/Н < 0,98 | 0,98 Ф/Н < 0,99 | 0,99 Ф/Н < 1 | Ф/Н = 1 | нет | нет | 0,2 |  |
| 73 |  |  |  |  |  | Мощность | МВт |  | - | Ф/Н < 0,98 | 0,98 Ф/Н < 0,99 | 0,99 Ф/Н < 1 | Ф/Н = 1 | нет | нет |  |  |
|  | Соору- жения | Воздуш- ная | Сегмент | нет | Состояние изоляции и арматуры опоры, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | для сегмента | 1,00 |
| 74 |  | линия электро- передачи (далее - ВЛ) |  |  | изоляция фарфоровая/ стеклянная | Загрязнение |  | Стойкое/ нестойкое удаляемое/ отсутствует | - | Стойкое | - | Нестойкое удаляемое | Отсутствует | нет | нет | с опорами - 0,184 для сегмента без опор - 0,233 |  |
| 75 |  |  |  |  |  | Подтягивание (задир) подвесок |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  | Отклонение изолирующих поддерживающих подвесок | мм |  | - | - | 1 < Ф/Н | - | Ф/Н 1 | нет | нет |  |  |
| 77 |  |  |  |  |  | Следы перекрытия, оплавления, треск |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 78 |  |  |  |  |  | Коррозия шапок изоляторов |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 79 |  |  |  |  | изоляция полимерная | Загрязнение |  | Стойкое/ нестойкое удаляемое/ отсутствует | - | Стойкое | - | Нестойкое удаляемое | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  | Отклонение изолирующих поддерживающих подвесок | мм |  | - | - | 1 < Ф/Н | - | Ф/Н 1 | нет | нет |  |  |
| 81 |  |  |  |  |  | Подтягивание (задир) подвесок |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 82 |  |  |  |  |  | Эрозия/ микротрещины защитной оболочки |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 83 |  |  |  |  |  | Следы перекрытия, оплавления, треск |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 84 |  |  |  |  | Комплектность подвески | Комплектность подвески |  | Не соответствует проекту/ соответствует проекту | - | Не соответствует проекту | - |  | Соответствует проекту | нет | нет |  |  |
| 85 |  |  |  |  | арматура линейная | Несоответствие геометрии чертежу |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  | Конструктивные элементы |  | Отсутствуют/ в комплекте | - | Отсутствуют | - | - | В комплекте | нет | нет |  |  |
| 87 |  |  |  |  |  | Коррозионный износ поперечного сечения металлических элементов | % |  |  | 1 < Ф/Н | - | - | Ф/Н 1 | нет | нет |  |  |
| 88 |  |  |  |  |  | Сплошная поверхностная коррозия |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  | Трещины |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  | Изгибы |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 91 |  |  |  |  |  | Раковины |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 92 |  |  |  |  |  | Оплавы |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 93 |  |  |  |  |  | Износ шарнирных сочленений |  | Имеется/ Отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 94 |  |  |  |  |  | Искровые промежутки | мм |  | - | - | 0,1 < ¦(Ф/Н) - 1¦ (для линий с плавкой гололеда) | 0,1 < ¦(Ф/Н) - 1¦ (для линий без плавки гололеда) | ¦(Ф/Н) - 1¦ 0,1 | нет | нет |  |  |

|  |  |  |  |  | Состояние опоры/портала, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | для |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 |  |  |  |  | заземление | Конструктивные элементы |  | Отсутствуют/ в комплекте | - | - | Отсутствуют | - | В комплекте | нет | нет | сегмента с опорами |  |
| 96 |  |  |  |  |  | Несоответствие сечения заземляющих спусков | мм |  | - | - | Ф/Н < 1 | - | 1 Ф/Н | нет | нет | - 0,135 для сегмента без опор - |  |
| 97 |  |  |  |  |  | Повреждение (обрыв) заземляющих спусков |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет | 0 |  |
| 98 |  |  |  |  |  | Сопротивление металлической связи | Ом |  | - | - | 1,1 < Ф/Н | - | Ф/Н 1,1 | нет | нет |  |  |
| 99 |  |  |  |  |  | Переходное сопротивление контактных соединений | Ом |  | - | - | 1,0 < Ф/0,05 | - | Ф/0,05 1,0 | нет | нет |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  | Износ контура заземляющего устройства | % |  | - | - | 1 < Ф/50 | - | Ф/50 1 | нет | нет |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  | Заземлитель |  | Выступает над поверхностью земли/ не выступает | - | - | Выступает над поверхностью земли | - | Не выступает | нет | нет |  |  |
| 102 |  |  |  |  | стойка решетчатая (для металлических опор) | Прилегание пят к фундаментам |  | Имеется зазор/ без зазора | - | Имеется зазор | - | - | Без зазора | нет | нет |  |  |
| 103 |  |  |  |  |  | Посторонние предметы, в том числе птичьи гнезда |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | - | Имеются | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 104 |  |  |  |  |  | Коррозионный износ косынок | % |  | - | - | 1 < Ф/30 | - | Ф/30 1 | нет | нет |  |  |
| 105 |  |  |  |  |  | Коррозионный износ ненесущих элементов | % |  | - | - | 1 < Ф/20 | - | Ф/20 1 | нет | нет |  |  |
| 106 |  |  |  |  |  | Коррозионный износ несущих элементов | % |  | - | - | 1 < Ф/10 | - | Ф/10 1 | нет | нет |  |  |
| 107 |  |  |  |  |  | Щелевая коррозия сварных швов с появлением трещин |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  | Сквозное коррозионное поражение |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 109 |  |  |  |  |  | Болтовые (заклепочные) соединения |  | Ослаблены/ в норме | - | - | Ослаблены | - | В норме | нет | нет |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  | Прогиб | мм |  | - | - | 1 < Ф/Н | - | Ф/Н 1 | нет | нет |  |  |
| 111 |  |  |  |  |  | Отклонение от вертикальной оси |  |  | - | - | 1 < Ф/ (1:200) | - | Ф/(1:200) 1 | нет | нет |  |  |
| 112 |  |  |  |  |  | Защитное покрытие |  | Отсутствует/ имеются нарушения/ в норме | - | - | Отсутствует | Имеются нарушения | В норме | нет | нет |  |  |
| 113 |  |  |  |  |  | Трещины в металле |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 114 |  |  |  |  |  | Трещины в сварных швах |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 115 |  |  |  |  |  | Высота прокладок под пятой | мм |  | - | - | 1 < Ф/40 | - | Ф/40 1 | нет | нет |  |  |
| 116 |  |  |  |  |  | Деформация поясных уголков и элементов решетки при длине до 1 м | мм |  | - | - | - | 1 < Ф/2 | Ф/2 1 | нет | нет |  |  |
| 117 |  |  |  |  |  | Деформация поясных уголков и элементов решетки при длине 1-2 м | мм |  | - | - | - | 1 < Ф/3 | Ф/3 1 | нет | нет |  |  |
| 118 |  |  |  |  |  | Деформация поясных уголков и элементов решетки при длине более 2 м | мм |  | - | - | - | 1 < Ф/5 | Ф/5 1 | нет | нет |  |  |
| 119 |  |  |  |  | стойка многогранная (для металлических опор) | Прилегание фланца к фундаменту |  | Имеется зазор более 2 мм/ имеется зазор до 2 мм включительно/ без зазора |  | Имеется зазор более 2 мм | - | Имеется зазор до 2 мм включ. | Без зазора | нет | нет |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  | Посторонние предметы, в том числе птичьи гнезда |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | - | Имеются | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 121 |  |  |  |  |  | Болтовые (заклепочные) соединения |  | Ослаблены/ в норме | - | - | Ослаблены | - | В норме | нет | нет |  |  |
| 122 |  |  |  |  |  | Прогиб | мм |  | - | - | 1 Ф/Н | - | Ф/Н < 1 | нет | нет |  |  |
| 123 |  |  |  |  |  | Отклонение от вертикальной оси |  |  | - | - | 1< Ф/(1:200) | - | Ф/(1:200) 1 | нет | нет |  |  |
| 124 |  |  |  |  |  | Сквозное коррозионное поражение |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 125 |  |  |  |  |  | Щелевая коррозия сварных швов с появлением трещин |  | Имеется/ Отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 126 |  |  |  |  |  | Трещины в металле |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 127 |  |  |  |  |  | Трещины в сварных швах |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 128 |  |  |  |  |  | Защитное покрытие |  | Имеются нарушения/ в норме | - | - | - | Имеются нарушения | В норме | нет | нет |  |  |
| 129 |  |  |  |  | стойка (для железобетонных опор) или приставка | Посторонние предметы, в том числе птичьи гнезда |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | - | Имеются | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 130 |  |  |  |  | железобетонная для деревянных опор | Отклонение от вертикальной оси для портальных опор |  |  | - | - | 1 < Ф/(1:100) | - | Ф/(1:100) 1 | нет | нет |  |  |
| 131 |  |  |  |  |  | Отклонение от вертикальной оси для одностоечных опор |  |  |  |  | 1 < Ф/(1:150) | - | Ф/(1:150) 1 | нет | нет |  |  |
| 132 |  |  |  |  |  | Искривление | см |  | - | - | 1 < Ф/Н | - | Ф/Н 1 | нет | нет |  |  |
| 133 |  |  |  |  |  | Продольное оголение поперечной арматуры | м |  | - | - | 1 < Ф/Н | - | Ф/Н 1 | нет | нет |  |  |
| 134 |  |  |  |  |  | Ширина поперечной трещины (арматура стержневая) | мм |  | - | 1 < Ф/0,6 | 0,5 < Ф/0,6 1 | 0 < Ф/0,6 0,5 | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 135 |  |  |  |  |  | Ширина поперечной трещины (арматура проволочная) | мм |  | - | 1 < Ф/0,3 | 0,17 < Ф/0,3 1 | 0 < Ф/0,3 0,17 | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 136 |  |  |  |  |  | Продольные трещины - длина | м |  | - | 3 < Ф | - | 0 < Ф 3 | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 137 |  |  |  |  |  | Продольные трещины - ширина | мм |  | - | - | 0,3 Ф | 0 < Ф < 0,3 | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 138 |  |  |  |  |  | Продольные трещины - количество в одном сечении | шт. |  | - | 2 < Ф | - | 0 < Ф 2 | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 139 |  |  |  |  |  | Раковины/ сквозные отверстия - количество | шт. |  | - | 1 < Ф | Ф = 1 | - | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  | Раковины/ сквозные отверстия - площадь | см |  | - | 25 < Ф | 0 < Ф 25 | - | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 141 |  |  |  |  |  | Пористый бетон/ щель вдоль стойки |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 142 |  |  |  |  |  | Коррозия |  | Пятна, потеки цвета ржавчины/ отсутствует | - | - | - | Пятна, потеки цвета ржавчины | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 143 |  |  |  |  |  | Поперечная арматура |  | Темные полосы по виткам поперечной арматуры/ в норме | - | - | - | Темные полосы по виткам поперечной арматуры | В норме | нет | нет |  |  |
| 144 |  |  |  |  | стойка (для деревянных опор) | Посторонние предметы, в том числе птичьи гнезда |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | - | Имеются | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 145 |  |  |  |  |  | Обгорание, выгорание |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 146 |  |  |  |  |  | Деформация, изгиб |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 147 |  |  |  |  |  | Загнивание |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется |  | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 148 |  |  |  |  | приставка деревянная (для деревянных опор) | Загнивание |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется |  | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 149 |  |  |  |  |  | Обгорание, выгорание |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  | Длина трещины шириной 0,5 см | м |  | - | 1 < Ф/1,5 | 0 < Ф/1,5 1 | - | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 151 |  |  |  |  |  | Бандаж |  | Обрыв/ ослабление, коррозия/ в норме | - | Обрыв | - | Ослабление, коррозия | В норме | нет | нет |  |  |

| 152 |  |  |  |  | траверса металлическая | Посторонние предметы, в том числе птичьи гнезда |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 153 |  |  |  |  |  | Коррозионный износ косынок | % |  | - | - | 1 < Ф/30 | - | Ф/30 1 | нет | нет |  |  |
| 154 |  |  |  |  |  | Коррозионный износ ненесущих элементов | % |  | - | - | 1 < Ф/20 | - | Ф/20 1 | нет | нет |  |  |
| 155 |  |  |  |  |  | Коррозионный износ несущих элементов | % |  | - | - | 1 < Ф/10 | - | Ф/10 1 | нет | нет |  |  |
| 156 |  |  |  |  |  | Сквозное коррозионное поражение |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 157 |  |  |  |  |  | Щелевая коррозия сварных швов с появлением трещин |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 158 |  |  |  |  |  | Прогиб |  |  | - | - | 1 < Ф/(1:300) | - | Ф/(1:300) 1 | нет | нет |  |  |
| 159 |  |  |  |  |  | Трещины в металле |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  | Трещины в сварных швах |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 161 |  |  |  |  |  | Защитное покрытие |  | Отсутствует/ имеются нарушения/ в норме | - | - | Отсутствует | Имеются нарушения | В норме | нет | нет |  |  |
| 162 |  |  |  |  |  | Болтовые (заклепочные) соединения |  | Ослаблены/ в норме | - | - | - | Ослаблены | В норме | нет | нет |  |  |
| 163 |  |  |  |  | траверса железобетонная | Посторонние предметы, в том числе птичьи гнезда |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 164 |  |  |  |  |  | Оголение поперечной арматуры (вдоль опоры) | м |  | - | - | 1 < Ф/1,5 | - | Ф/1,5 1 | нет | нет |  |  |
| 165 |  |  |  |  |  | Поперечная арматура |  | Темные полосы по виткам поперечной арматуры/ в норме | - | - | - | Темные полосы по виткам поперечной арматуры | В норме | нет | нет |  |  |
| 166 |  |  |  |  |  | Ширина поперечной трещины (арматура стержневая) | мм |  | - | 1 < Ф/0,6 | 0,5 < Ф/0,6 1 | 0 < Ф/0,6 0,5 | Ф/0,6 = 0 | нет | нет |  |  |
| 167 |  |  |  |  |  | Ширина поперечной трещины (арматура проволочная) | мм |  | - | 1 < Ф/0,3 | 0,17 < Ф/0,3 1 | 0 < Ф/0,3 0,17 | Ф/0,3 = 0 | нет | нет |  |  |
| 168 |  |  |  |  |  | Продольные трещины - длина | м |  | - | 3 < Ф | - | 0 < Ф 3 | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 169 |  |  |  |  |  | Продольные трещины - ширина | мм |  | - | - | 0,3 Ф | 0 < Ф < 0,3 | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 170 |  |  |  |  |  | Продольные трещины - количество в одном сечении | шт. |  | - | 2 < Ф | - | 0 < Ф 2 | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 171 |  |  |  |  |  | Прогиб |  |  | - | - | 1 < Ф/(1:300) | - | Ф/(1:300) 1 | нет | нет |  |  |
| 172 |  |  |  |  |  | Раковины/ сквозные отверстия - количество | шт. |  | - | 1 < Ф | Ф = 1 | - | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 173 |  |  |  |  |  | Раковины/ сквозные отверстия - площадь | см |  | - | 25 < Ф | 0 < Ф 25 | - | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 174 |  |  |  |  |  | Пористый бетон/щель вдоль траверсы |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется |  | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 175 |  |  |  |  |  | Пятна, потеки цвета ржавчины |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | - | Имеются | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 176 |  |  |  |  | траверса/ подтраверсный брус (для деревянных опор) | Посторонние предметы, в том числе птичьи гнезда |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 177 |  |  |  |  |  | Обгорание, выгорание |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 178 |  |  |  |  |  | Деформация, изгиб |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 179 |  |  |  |  |  | Загнивание |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 180 |  |  |  |  |  | Ослабление, коррозия крепления |  | Имеется/ отсутствует | - |  | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 181 |  |  |  |  | ветровая связь (для деревянных опор) | Посторонние предметы, в том числе птичьи гнезда |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 182 |  |  |  |  |  | Обгорание, выгорание |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 183 |  |  |  |  |  | Деформация, изгиб |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 184 |  |  |  |  |  | Загнивание |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 185 |  |  |  |  |  | Ослабление, коррозия крепления |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 186 |  |  |  |  | тросостойка | Конструктивные элементы |  | Отсутствуют/ в комплекте | - | Отсутствуют | - | - | В комплекте | нет | нет |  |  |
| 187 |  |  |  |  |  | Разрушение, потеря несущей способности |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 188 |  |  |  |  |  | Посторонние предметы, в том числе птичьи гнезда |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 189 |  |  |  |  |  | Коррозионный износ косынок (только для металлических опор) | % |  | - | - | 1 < Ф/30 | - | Ф/30 1 | нет | нет |  |  |
| 190 |  |  |  |  |  | Коррозионный износ ненесущих элементов | % |  | - | - | 1 < Ф/20 | - | Ф/20 1 | нет | нет |  |  |
| 191 |  |  |  |  |  | Коррозионный износ несущих элементов | % |  | - | - | 1 < Ф/10 | - | Ф/10 1 | нет | нет |  |  |
| 192 |  |  |  |  |  | Сквозное коррозионное поражение |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 193 |  |  |  |  |  | Щелевая коррозия сварных швов с появлением трещин |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 194 |  |  |  |  |  | Трещины в металле |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 195 |  |  |  |  |  | Трещины в сварных швах |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 196 |  |  |  |  |  | Защитное покрытие |  | Имеются нарушения/ в норме | - | - | - | Имеются нарушения | В норме | нет | нет |  |  |
| 197 |  |  |  |  |  | Болтовые (заклепочные) соединения |  | Ослаблены/ в норме | - | - | - | Ослаблены | В норме | нет | нет |  |  |
| 198 |  |  |  |  |  | Изгиб, деформация |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 199 |  |  |  |  | оттяжка (при наличии) | Разрушение, потеря несущей способности |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  | Неисправность креплений |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 201 |  |  |  |  |  | Конструктивные элементы |  | Отсутствуют/ в комплекте | - | - | Отсутствуют | - | В комплекте | нет | нет |  |  |
| 202 |  |  |  |  |  | Износ поперечного сечения | % |  | - | 1 < Ф/20 | - | - | Ф/20 1 | нет | нет |  |  |
| 203 |  |  |  |  |  | Тяжение | кН |  |  | Ф < 20 и 50 < Ф | - | - | 20 Ф 50 | нет | нет |  |  |
| 204 |  |  |  |  |  | Ослабление тяжения |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 205 |  |  |  |  |  | Защитное покрытие |  | Имеются нарушения/ в норме | - | - | - | Имеются нарушения | В норме | нет | нет |  |  |
| 206 |  |  |  |  |  | Устройство регулирования длины |  | Имеется неисправность/ исправно | - | - | - | Имеется неисправность | Исправно | нет | нет |  |  |
| 207 |  |  |  |  | общие дефекты | Выход из створа |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 208 |  |  |  |  |  | Отклонение опоры вдоль оси ВЛ от проектного пикета | м |  | - | - | - | 1 < Ф/5 | Ф/5 1 | нет | нет |  |  |
| 209 |  |  |  |  |  | Древесно- кустарниковая растительность в радиусе 2 м (только для деревянных опор) |  | Имеется/ отсутствует |  | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |

|  |  |  |  |  | Состояние фундамента опоры, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | для |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 |  |  |  |  | фундамент оттяжки | Конструктивные элементы |  | Отсутствуют/ в комплекте | - | - | Отсутствуют | - | В комплекте | нет | нет | сегмента с опорами |  |
| 211 |  |  |  |  | (измеряются при наличии оттяжек) | Оползень (смещение или осыпание грунта) |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет | - 0,033 для сегмента |  |
| 212 |  |  |  |  |  | Сваи |  | Выход сваи из грунта/в норме | - | - | Выход сваи из грунта | - | В норме | нет | нет | без опор - 0 |  |
| 213 |  |  |  |  |  | Поверхностный фундамент |  | Смещен/не смещен | - | - | Смещен | - | Не смещен | нет | нет |  |  |
| 214 |  |  |  |  |  | Болтовые (заклепочные) соединения |  | Ослаблены/в норме | - | - | - | Ослаблены | В норме | нет | нет |  |  |
| 215 |  |  |  |  |  | Оседание, вдавливание в грунт |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 216 |  |  |  |  |  | Оседание/ вспучивание грунта |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 217 |  |  |  |  |  | Бетон оголовника |  | Имеются сколы бетона/в норме | - | - | - | Имеются сколы бетона | В норме | нет | нет |  |  |
| 218 |  |  |  |  | фундамент опоры | Разрушение фундамента |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 219 |  |  |  |  |  | Отсутствие контргайки или кернения |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 220 |  |  |  |  |  | Отсутствие шпилек крепления | шт. |  | - | 2 Ф | Ф = 1 | - | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 221 |  |  |  |  |  | Оползень (смещение или осыпание грунта), не влияющий на устойчивость опоры |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 222 |  |  |  |  |  | Сваи (только для металлических опор) |  | Выход сваи из грунта/в норме | - | - | Выход сваи из грунта |  | В норме | нет | нет |  |  |
| 223 |  |  |  |  |  | Оседание, вдавливание в грунт |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 224 |  |  |  |  |  | Оседание/ вспучивание грунта |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 225 |  |  |  |  |  | Поверхностный фундамент |  | Смещен/ не смещен | - | - | Смещен | - | Не смещен | нет | нет |  |  |
| 226 |  |  |  |  |  | Ригели |  | Находятся на поверхности/ в норме | - | - | Находятся на поверхности | - | В норме | нет | нет |  |  |
| 227 |  |  |  |  |  | Бетон оголовника |  | Имеются сколы бетона, трещины/ в норме | - | - | - | Имеются сколы бетона, трещины | В норме | нет | нет |  |  |
| 228 |  |  |  |  | Срок службы опоры | Срок службы | лет |  | - | - | 1,5 < Ф/Н | 1 < Ф/Н 1,5 | Ф/Н 1,0 | нет | нет | для сегмента с опорами - 0,033 для сегмента без опор - 0 |  |
|  |  |  |  |  | Состояние фазных проводов пролета, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | для |  |
| 229 |  |  |  |  | состояние фазных проводов (провод неизолиро- ванный) | Наброс |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет | сегмента с опорами - 0,242 для сегмента |  |
| 230 |  |  |  |  |  | Стрела провеса | м |  | - | 0,05 < ¦ (Ф-Н)/Н¦ |  |  | ¦(Ф-Н)/Н¦ 0,05 | нет | нет | без опор - 0,303 |  |
| 231 |  |  |  |  |  | Вспучивание верхнего повива ("фонари") |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 232 |  |  |  |  |  | Перекрытие, оплавление |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 233 |  |  |  |  |  | Разрегулировка проводов в расщепленной фазе |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 234 |  |  |  |  |  | Обрыв проволок провода вне зажима - доля | % |  | - | 34 < Ф | 17 < Ф 34 | 0 < Ф 17 | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 235 |  |  |  |  |  | Обрыв проволок провода вне зажима - количество | шт. |  | - | 8 < Ф | 4 < Ф 8 | 0 < Ф 4 | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 236 |  |  |  |  |  | Расстояние между группами дистанционных распорок | м |  | - | - | 0,1 < ¦Ф/Н-1¦ | - | ¦Ф/Н-1¦ 0,1 | нет | нет |  |  |
| 237 |  |  |  |  |  | Повреждение дистанционных распорок |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 238 |  |  |  |  |  | Отсутствие дистанционных распорок |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 239 |  |  |  |  |  | Коррозия |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 240 |  |  |  |  | провод изолированный | Длина пролета | м |  | - | - | - | 1 < Ф/Н | Ф/Н 1 | нет | нет |  |  |
| 241 |  |  |  |  |  | Изоляция защищенного провода |  | Повреждена/ не повреждена | - | - | - | Повреж- дена | Не повреждена | нет | нет |  |  |
| 242 |  |  |  |  |  | Элементы крепления проводов |  | Повреждены/ не повреждены | - | - | - | Повреж- дены | Не повреждены | нет | нет |  |  |
| 243 |  |  |  |  |  | Тип, марка провода |  | Не соответствует нагрузке/ соответствует нагрузке | - | - | - | Не соответствует нагрузке | Соответствует нагрузке | нет | нет |  |  |
| 244 |  |  |  |  |  | Разрегулировка проводов в пролете |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 245 |  |  |  |  | соединители | Количество витков | шт. |  | - | Ф/Н 1 | - | - | Ф/Н = 1 | нет | нет |  |  |
| 246 |  |  |  |  |  | Изменение цвета |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 247 |  |  |  |  |  | Болтовые (заклепочные) соединения |  | Отсутствуют болты/шайбы/ в норме | - | Отсутствуют болты/ шайбы | - | - | В норме | нет | нет |  |  |
| 248 |  |  |  |  |  | Шплинты |  | Отсутствие/ выползание/ в норме | - | Отсутствие/ выползание | - | - | В норме | нет | нет |  |  |
| 249 |  |  |  |  |  | Коррозия |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 250 |  |  |  |  |  | Кривизна | % |  | - | - | 1 < Ф/3 | - | Ф/3 1 | нет | нет |  |  |
| 251 |  |  |  |  |  | Болтовая муфта |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 252 |  |  |  |  | гасители вибрации | Смещение места установки от проекта |  | Смещено/ согласно проекта | - | - | - | Смещено | Согласно проекта | нет | нет |  |  |
| 253 |  |  |  |  |  | Деформация |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 254 |  |  |  |  |  | Наличие согласно проекту |  | Отсутствуют/ установлены | - | - | Отсутствуют | - | Установлены | нет | нет |  |  |
| 255 |  |  |  |  |  | Отсутствие грузов |  | Отсутствуют/ установлены | - | - | - | Отсутствуют | Установлены | нет | нет |  |  |
| 256 |  |  |  |  | гасители пляски | Наличие согласно проекту |  | Отсутствуют/ установлены | - | - | Отсутствуют | - | Установле ны | нет | нет |  |  |
| 257 |  |  |  |  |  | Смещение места установки от проекта |  | Смещено/ согласно проекта | - | - |  | Смещено | Согласно проекта | нет | нет |  |  |

|  |  |  |  |  | Состояние грозотроса пролета, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для сегмента |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 258 |  |  |  |  | грозотрос | Обрыв проволок провода вне зажима - доля | % |  | - | 34 < Ф | 17 < Ф 34 | 0 < Ф 17 | Ф = 0 | нет | нет | с опорами - 0,061 для |  |
| 259 |  |  |  |  |  | Обрыв проволок провода вне зажима - количество | шт. |  | - | 8 < Ф | 4 < Ф 8 | 0 < Ф 4 | Ф = 0 | нет | нет | сегмента без опор - 0,076 |  |
| 260 |  |  |  |  |  | Анкерный/ натяжной зажим |  | Поврежден/ не поврежден | - | Поврежден | - | - | Не поврежден | нет | нет |  |  |
| 261 |  |  |  |  |  | Обрыв проволок провода вне зажима |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 262 |  |  |  |  |  | Стрела провеса | м |  |  | 0,05 < ¦(Ф-Н)/Н¦ | - | - | ¦(Ф-Н)/Н¦ 0,05 | нет | нет |  |  |
| 263 |  |  |  |  |  | Наброс |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 264 |  |  |  |  |  | Сплошная поверхностная коррозия |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 265 |  |  |  |  |  | Расплетение проволок |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 266 |  |  |  |  |  | Следы оплавления, перекрытия |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | - | Имеются | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 267 |  |  |  |  |  | Защитное покрытие |  | Имеются нарушения/ в норме | - | - | - | Имеются нарушения | В норме | нет | нет |  |  |
| 268 |  |  |  |  | соединители | Вытяжка троса из соединительного/ натяжного зажима |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 269 |  |  |  |  |  | Размер | мм |  | - | Ф/Н1 | - | - | Ф/Н = 1 | нет | нет |  |  |
| 270 |  |  |  |  |  | Изменение цвета |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 271 |  |  |  |  |  | Трещины |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 272 |  |  |  |  |  | Коррозия |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 273 |  |  |  |  |  | Кривизна | % |  | - | - | 1 < Ф/3 | - | Ф/3 1 | нет | нет |  |  |
| 274 |  |  |  |  |  | Количество витков | шт. |  | - | - | Ф/Н1 | - | Ф/Н = 1 | нет | нет |  |  |
| 275 |  |  |  |  |  | Болтовая муфта |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 276 |  |  |  |  | гасители вибрации | Смещение места установки от проекта |  | Смещено/ согласно проекта | - | - | - | Смещено | Согласно проекта | нет | нет |  |  |
| 277 |  |  |  |  |  | Деформация |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 278 |  |  |  |  |  | Наличие согласно проекту |  | Отсутствуют/ установлены | - | - | Отсутствуют | - | Установлены | нет | нет |  |  |
| 279 |  |  |  |  |  | Отсутствие грузов |  | Отсутствуют/ установлены | - | - | - | Отсутствуют | Установлены | нет | нет |  |  |
| 280 |  |  |  |  | гасители пляски | Наличие согласно проекту |  | Отсутствуют/ установлены | - | - | Отсутствуют | - | Установлены | нет | нет |  |  |
| 281 |  |  |  |  |  | Смещение места установки от проекта |  | Смещено/ согласно проекта | - | - | - | Смещено | Согласно проекта | нет | нет |  |  |
| 282 |  |  |  |  | Состояние трассы | Древесно- кустарниковая растительность |  | Высотой более 4 м/высотой 4 м и менее/отсутствуют | - | Высотой более 4 м | - | Высотой менее 4 м | Отсутствует | нет | нет | для сегмента с опорами |  |
| 283 |  |  |  |  |  | Отдельные угрожающие деревья на краю просеки |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет | - 0,242 для сегмента без опор - |  |
| 284 |  |  |  |  |  | Просека (ширина) | м |  |  | Ф/Н < 1 | - |  | 1 Ф/Н | нет | нет | 0,303 |  |
| 285 |  |  |  |  | Срок службы пролета | Срок службы | лет |  | - | - | 1,5 < Ф/Н | 1 < Ф/Н 1,5 | Ф/Н 1,0 | нет | нет | для сегмента с опорами - 0,060 для сегмента без опор - 0,075 |  |
| 286 |  |  |  |  | Группа критических параметров изоляции | Разрушение, потеря несущей способности изоляции фарфоровой/ стеклянной/ полимерной |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет | для сегмента с опорами - 0,003 для сегмента |  |
| 287 |  |  |  |  |  | Количество дефектных изоляторов в гирлянде | шт. |  | 1 Ф/Н | - | 0,2 < Ф/Н < 1 | - | 0 Ф/Н 0,2 | да | нет | без опор - 0,005 |  |
| 288 |  |  |  |  |  | Повреждение/ разрыв оболочки полимерной изоляции |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет |  |  |
| 289 |  |  |  |  |  | Разрушение, потеря несущей способности линейной арматуры |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет |  |  |
| 290 |  |  |  |  |  | Изломы линейной арматуры |  | Имеются/ отсутствуют | Имеются | - | - | - | Отсутствуют | да | нет |  |  |
| 291 |  |  |  |  | Группа критических параметров фазного провода | Дефект термитной сварки пережог фазного неизолированного провода |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет | для сегмента с опорами - 0,004 для |  |
| 292 |  |  |  |  |  | Дефект термитной сварки фазного неизолированного провода - усадка металла в месте сварки глубиной более 1/3 диаметра провода |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет | сегмента без опор - 0,005 |  |
| 293 |  |  |  |  |  | Обрыв проволок в поддерживающем/ натяжном зажиме фазного неизолированного провода |  | Имеется/ Отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет |  |  |
| 294 |  |  |  |  |  | Вытяжка провода из соединительного/ натяжного зажима соединителя |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет |  |  |
| 295 |  |  |  |  |  | Трещины соединителя |  | Имеются/ отсутствуют | Имеются | - | - | - | Отсутствуют | да | нет |  |  |
| 296 |  |  |  |  |  | Свечение соединителя |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет |  |  |
| 297 |  |  |  |  |  | Анкерный/ натяжной зажим соединителя |  | Поврежден/ не поврежден | Поврежден | - | - | - | Не поврежден | да | нет |  |  |
| 298 |  |  |  |  |  | Степень развития дефекта контактных соединений соединителя по результатам тепловизионного контроля |  | Аварийный дефект/ развившийся дефект/начальная стадия развития дефекта/дефект отсутствует | Аварийный дефект | Развившийся дефект | Начальная стадия развития дефекта | - | Дефект отсутствует | да | нет |  |  |
| 299 |  |  |  |  |  | Габарит (отклонение) фазных проводов | м |  | Ф/Н < 1 | - | - | - | 1 Ф/Н | да | нет |  |  |
| 300 |  |  |  |  | Группа критических параметров опоры | Конструктивные элементы стойки, влияющие на устойчивость металлической опоры |  | Имеются элементы стойки, требующие непланового ремонта/в комплекте | Имеются элементы стойки, требующие непланового ремонта | - | - | - | В комплекте | да | нет | для сегмента с опорами - 0,003 для сегмента |  |
| 301 |  |  |  |  |  | Разрушение, потеря несущей способности стойки опоры (металлической железобетонной, деревянной) или приставки железобетонной для деревянной опоры |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет | без опор - 0 |  |
| 302 |  |  |  |  |  | Разрушение/ излом приставки деревянной (для деревянных опор) |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет |  |  |
| 303 |  |  |  |  |  | Конструктивные элементы траверсы (металлической, железобетонной) |  | Отсутствуют/ в комплекте | Отсутствуют | - | - | - | В комплекте | да | нет |  |  |
| 304 |  |  |  |  |  | Разрушение, потеря несущей способности траверсы (для металлической и деревянной опоры) |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет |  |  |
| 305 |  |  |  |  |  | Разрушение, потеря несущей способности подтраверсного бруса, ветровой связи (для деревянной опоры) |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет |  |  |
| 306 |  |  |  |  |  | Потеря несущей способности фундамента |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет |  |  |
| 307 |  |  |  |  |  | Разрушение, потеря несущей способности фундамента оттяжки |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет |  |  |
| 308 |  |  |  |  |  | Оползень (смещение или осыпание грунта), влияющий на устойчивость опоры |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет |  |  |

| 309 |  | Кабель- ная линия электро- передачи (далее - КЛ) | Сегмент | нет | Состояние вспомога- тельного оборудования (для класса напряжения 110-500 кВ) | Манометр |  | Поврежден/ исправен | - | Поврежден | - | - | Исправен | нет | нет | КЛ 35 кВ - 0; Масло- напол- ненные КЛ 110 кВ и более - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 310 |  |  |  |  |  | Датчик давления масла |  | Поврежден/ исправен | - | Поврежден | - | - | Исправен | нет | нет | 0,128; КЛ 110 кВ |  |
| 311 |  |  |  |  |  | Система вторичной коммутации кабельного сооружения |  | Неисправна/ исправна | - | Неисправна | - | - | Исправна | нет | нет | и более с поли- этиле- новой изоля- цией (далее - ПЭ изоляция) - 0; КЛ 110 кВ и более прочие - 0 |  |
| 312 |  |  |  |  | Состояние кабельной муфты (для класса напряжения 110-500 кВ) | Тангенс угла диэлектрических потерь (tg) масла при 100°С |  |  | - | 1 Ф/Н | 0,95 Ф/Н < 1 | 0,9 Ф/Н < 0,95 | Ф/Н < 0,9 | нет | нет | КЛ 35 кВ - 0; Масло- напол- ненные КЛ 110 кВ и |  |
| 313 |  |  |  |  |  | Пробивная напряженность (Епр) масла/ полиметил- силаксановой жидкости | кВ/см |  | - | Ф/Н 1 | 1 < Ф/Н 1,05 | 1,05 < Ф/Н 1,1 | 1,1 < Ф/Н | нет | нет | более - 0,235; КЛ 110 кВ и более с ПЭ изоляцией - 0; КЛ 110 кВ и более прочие - 0,375 |  |
| 314 |  |  |  |  | Состояние силового кабеля | Оболочка |  | Повреждена/ не повреждена | - | Повреждена | - | - | Не повреждена | нет | нет | КЛ 35 кВ - 0,375; |  |
| 315 |  |  |  |  |  | Элементы катодной защиты (для класса напряжения 110-500 кВ) |  | Повреждены/ исправны | - | Повреждены | - | - | Исправны | нет | нет | Масло- напол- ненные КЛ 110 кВ и более - |  |
| 316 |  |  |  |  |  | Ограничитель перенапряжений схемы заземления экрана |  | Поврежден/ не поврежден | - | Поврежден | - | - | Не поврежден | нет | нет | 0,235; КЛ 110 кВ и более с ПЭ |  |
| 317 |  |  |  |  |  | Коробка транспозиции/ заземления экранов |  | Поврежден/ не поврежден | - | Поврежден | - | - | Не поврежден | нет | нет | изоляцией - 0,375; КЛ 110 кВ и более |  |
| 318 |  |  |  |  |  | Огнезащитное покрытие |  | Повреждено/ не повреждено | - | Повреждено | - | - | Не повреждено | нет | нет | прочие - 0,375 |  |
| 319 |  |  |  |  |  | Аномальный локальный нагрев поверхности |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 320 |  |  |  |  |  | Степень развития дефекта контактных соединений по результатам тепловизионного контроля |  | Аварийный дефект/ дефект отсутствует | - | Аварийный дефект | - | - | Дефект отсутствует | нет | нет |  |  |
| 321 |  |  |  |  | Группа критических параметров | Изолятор концевой муфты |  | Поврежден/ не поврежден | Поврежден | - | - | - | Не поврежден | да | нет | 0,02 |  |
| 322 |  |  |  |  |  | Течь масла из элементов КЛ (муфт, кабеля, схемы маслоподпитки) (для класса напряжения 110 кВ и выше) |  | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.)/капельная (не более 1 капля в сек.)/намокание/ отпотевание/ отсутствует | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.) | Капельная (не более 1 капли в сек.) | - | Намокание/ отпотевание | Отсутствует | да | нет |  |  |
| 323 |  |  |  |  |  | Электрический пробой |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет |  |  |
| 324 |  |  |  |  | Состояние изоляции кабельных линий (для класса напряжения 35 кВ) | Ток утечки (максимальный) | мА |  | - | 1 < Ф/Н |  | 0,9 < Ф/Н 1 | Ф/Н 0,9 | нет | нет | КЛ 35 кВ - 0,375; Масло- напол- ненные КЛ 110 кВ и более - 0; КЛ 110 кВ и более с ПЭ изоляцией - 0; КЛ 110 кВ и более прочие - 0 |  |
| 325 |  |  |  |  | Состояние изоляции кабельных линий | Коэффициент пропитки изоляции (Кпр) |  |  | - | 1 < Ф/Н | 0,95 < Ф/Н 1 | 0,9 < Ф/Н 0,95 | Ф/Н 0,9 | нет | нет | КЛ 35 кВ - 0; Масло- напол- |  |
| 326 |  |  |  |  | масло- наполненных (для класса | Содержание нерастворенного газа в масле | % |  | - | 1 < Ф/Н | 0,95 Ф/Н 1 | 0,9 < Ф/Н < 0,95 | Ф/Н 0,9 | нет | нет | ненные КЛ 110 кВ и более - |  |
| 327 |  |  |  |  | напряжения 110 кВ и выше) | Тангенс угла диэлектрических потерь (tg) масла при 100°С | % |  | - | 1 Ф/Н | 0,95 Ф/Н < 1 | 0,9 Ф/Н < 0,95 | Ф/Н < 0,9 | нет | нет | 0,235; КЛ 110 кВ и более с ПЭ |  |
| 328 |  |  |  |  |  | Пробивная напряженность масла (Епр) | кВ/см |  | - | Ф/Н 1 | 1 < Ф/Н 1,05 | 1,05 < Ф/Н 1,1 | 1,1 < Ф/Н | нет | нет | изоляцией - 0; КЛ 110 кВ и более прочие - 0 |  |
| 329 |  |  |  |  | Состояние изоляции кабельных линий с полиэтиленовой изоляцией (для класса напряжения 110 кВ и выше) | Ток в заземляющем проводнике экрана КЛ | А |  | - | 1 Ф/Н | 0,95 Ф/Н < 1 | 0,9 Ф/Н < 0,95 | Ф/Н < 0,9 | нет | нет | КЛ 35 кВ - 0; Масло- напол- ненные КЛ 110 кВ и более - 0; КЛ 110 кВ и более с ПЭ изоляцией - 0,375; КЛ 110 кВ и более прочие - 0 |  |
| 330 |  |  |  |  | Общие сведения | Срок службы | лет |  | - | - | 1,5 < Ф/Н | 1,0 < Ф/Н 1,5 | Ф/Н 1,0 | нет | нет | КЛ 35 кВ - |  |
| 331 |  |  |  |  |  | Гидроизоляция кабельного сооружения |  | Нарушена/ не нарушена | - | - | Нарушена | - | Не нарушена | нет | нет | 0,23; Масло- напол- |  |
| 332 |  |  |  |  |  | Коррозия металло- конструкций/ контура заземления кабельных сооружений (для класса напряжения 110 кВ и выше) |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет | ненные КЛ 110 кВ и более - 0,147; КЛ 110 кВ и более с ПЭ изоляцией - 0,23; КЛ 110 кВ |  |
| 333 |  |  |  |  |  | Разрушение железобетонных конструкций кабельного сооружения |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет | и более прочие - 0,23 |  |
| 334 |  |  |  |  |  | Горловина/ крышка люка кабельного сооружения |  | Повреждена/ не повреждена | - | - | Повреж- дена | - | Не повреждена | нет | нет |  |  |
| 335 |  |  |  |  |  | Замок/ дверные петли кабельного сооружения |  | Повреждены/ не повреждены | - | - | Повреж- дены | - | Не повреждены | нет | нет |  |  |
| 336 |  |  |  |  |  | Гидроизоляция колодца транспозиции/ заземления экранов (для класса напряжения 110 кВ и выше) |  | Нарушена/ не нарушена | - | - | Нарушена | - | Не нарушена | нет | нет |  |  |
| 337 |  |  |  |  |  | Коррозия металло- конструкций/ контура заземления колодца транспозиции (для класса напряжения 110 кВ и выше) |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 338 |  | Система (секции) | Портал | нет | Состояние заземления | Конструктивные элементы |  | Отсутствуют/ в комплекте | Отсутствуют | - | - | - | В комплекте | нет | нет | при наличии | 0,35 |
| 339 |  | шин (кроме комп- лектного |  |  |  | Несоответствие сечения заземляющих спусков | % |  | - | - | Ф/Н < 1 | - | 1 Ф/Н | нет | нет | тросостоек - 0,10 при отсутствии |  |
| 340 |  | распре- дели- тель- ного |  |  |  | Повреждение (обрыв) заземляющих спусков |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет | тросостоек - 0,125 |  |
| 341 |  | уст- ройства с эле- |  |  |  | Сопротивление металлической связи | Ом |  | - | - | 1,1 < Ф/Н | - | Ф/Н 1,1 | нет | нет |  |  |
| 342 |  | газовой изоля- цией) |  |  |  | Переходное сопротивление контактных соединений | Ом |  | - | -- | 1,0 < Ф/0,05 | - | Ф/0,05 1,0 | нет | нет |  |  |
| 343 |  |  |  |  |  | Износ контура заземляющего устройства | % |  | - | - | 1 < Ф/50 | - | Ф/50 1 | нет | нет |  |  |
| 344 |  |  |  |  |  | Выступание заземлителя над поверхностью |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |

|  |  |  |  |  | Состояние стойки, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345 |  |  |  |  | стойка металлическая | Конструктивные элементы, влияющие на устойчивость стойки |  | Имеются элементы стойки, требующие восстановления неплановым ремонтом/ в комплекте | Имеются элементы стойки, требующие восстанов- ления неплановым ремонтом | - | - | - | В комплекте | да | нет | наличии тросостоек - 0,20 при отсутствии тросостоек - 0,25 |  |
| 346 |  |  |  |  |  | Разрушение, потеря несущей способности |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет |  |  |
| 347 |  |  |  |  |  | Прилегание пят к фундаментам |  | Имеется зазор/ без зазора | Имеется зазор | - | - | - | Без зазора | нет | нет |  |  |
| 348 |  |  |  |  |  | Посторонние предметы, в том числе птичьи гнезда |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 349 |  |  |  |  |  | Коррозионный износ косынок | % |  | - | - | 1 < Ф/30 | - | Ф/30 1 | нет | нет |  |  |
| 350 |  |  |  |  |  | Коррозионный износ ненесущих элементов | % |  | - | - | 1 < Ф/20 | - | Ф/20 1 | нет | нет |  |  |
| 351 |  |  |  |  |  | Коррозионный износ несущих элементов | % |  | - | - | 1 < Ф/10 | - | Ф/10 1 | нет | нет |  |  |
| 352 |  |  |  |  |  | Щелевая коррозия сварных швов с появлением трещин |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 353 |  |  |  |  |  | Сквозное коррозионное поражение |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 354 |  |  |  |  |  | Ослабление болтовых (заклепочных) соединений |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 355 |  |  |  |  |  | Прогиб | мм |  | - | - | 1 Ф/Н | - | Ф/Н < 1 | нет | нет |  |  |
| 356 |  |  |  |  |  | Отклонение от вертикальной оси |  |  | - | - | 1 < Ф/(1:200) | - | Ф/(1:200) 1 | нет | нет |  |  |
| 357 |  |  |  |  |  | Нарушение защитного покрытия |  | Отсутствует/ имеются нарушения/ в норме | - | - | Отсутствует | Имеются нарушения | В норме | нет | нет |  |  |
| 358 |  |  |  |  |  | Трещины в металле |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 359 |  |  |  |  |  | Трещины в сварных швах |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 360 |  |  |  |  |  | Высота прокладок под пятой | мм |  | - | - | 1 < Ф/40 | - | Ф/40 1 | нет | нет |  |  |
| 361 |  |  |  |  |  | Деформация поясных уголков и элементов решетки при длине до 1 м | мм |  | - | - | - | 1 < Ф/2 | Ф/2 1 | нет | нет |  |  |
| 362 |  |  |  |  |  | Деформация поясных уголков и элементов решетки при длине 1-2 м | мм |  |  | - | - | 1 < Ф/3 | Ф/3 1 | нет | нет |  |  |
| 363 |  |  |  |  |  | Деформация поясных уголков и элементов решетки при длине более 2 м | мм |  |  | - | - | 1 < Ф/5 | Ф/5 1 | нет | нет |  |  |
| 364 |  |  |  |  | стойка железобетонная | Разрушение, потеря несущей способности |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет |  |  |
| 365 |  |  |  |  |  | Наличие посторонних предметов у стоек |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 366 |  |  |  |  |  | Отклонение от вертикальной оси для портальных стоек |  |  | - | - | 1 < Ф/(1:100) | - | Ф/(1:100) 1 | нет | нет |  |  |
| 367 |  |  |  |  |  | Отклонение от вертикальной оси для одностоечных стоек |  |  |  | - | 1 < Ф/(1:150) | - | Ф/(1:150) 1 | нет | нет |  |  |
| 368 |  |  |  |  |  | Искривление | см |  | - | - | 1 < Ф/Н | - | Ф/Н 1 | нет | нет |  |  |
| 369 |  |  |  |  |  | Продольное оголение поперечной арматуры | % |  | - | - | 1 < Ф/Н | - | Ф/Н 1 | нет | нет |  |  |
| 370 |  |  |  |  |  | Поперечные трещины (арматура стержневая) | мм |  | - | 1 < Ф/0,6 | 0,5 < Ф/0,6 1 | 0 < Ф/0,6 0,5 | Ф/0,6 = 0 | нет | нет |  |  |
| 371 |  |  |  |  |  | Поперечные трещины (арматура проволочная) | мм |  | - | 1 < Ф/0,3 | 0,17 < Ф/0,3 1 | 0 < Ф/0,3 0,17 | Ф/0,3 = 0 | нет | нет |  |  |
| 372 |  |  |  |  |  | Продольные трещины - длина | мм |  | 3 < Ф | - | - | 0 < Ф 3 | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 373 |  |  |  |  |  | Продольные трещины - ширина | шт. |  | - | - | 0,3 < Ф | 0 < Ф 0,3 | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 374 |  |  |  |  |  | Продольные трещины - количество в одном сечении | шт. |  | - | от 2 | - | 0 < Ф 2 | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 375 |  |  |  |  |  | Раковины/ сквозные отверстия - количество | шт. |  | - | 1 < Ф | Ф = 1 | - | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 376 |  |  |  |  |  | Раковины/ сквозные отверстия - площадь | см |  | 25 < Ф | - | 0 < Ф 25 | - | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 377 |  |  |  |  |  | Пористый бетон/ щель вдоль стойки |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 378 |  |  |  |  |  | Пятна, потеки цвета ржавчины |  | Имеются/ отсутствуют | - | - |  | Имеются | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 379 |  |  |  |  |  | Темные полосы по виткам поперечной арматуры |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | - | Имеются | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  |  | Состояние траверсы, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при |  |
| 380 |  |  |  |  | траверса металлическая | Конструктивные элементы |  | Отсутствуют/ в комплекте | Отсутствуют | - | - | - | В комплекте | да | нет | наличии тросостоек |  |
| 381 |  |  |  |  |  | Разрушение, потеря несущей способности |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет | - 0,20 при отсутствии |  |
| 382 |  |  |  |  |  | Посторонние предметы, в том числе птичьи гнезда |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет | тросостоек - 0,25 |  |
| 383 |  |  |  |  |  | Коррозионный износ косынок | % |  | - | - | 1 < Ф/30 | - | Ф/30 1 | нет | нет |  |  |
| 384 |  |  |  |  |  | Коррозионный износ ненесущих элементов | % |  | - | - | 1 < Ф/20 | - | Ф/20 1 | нет | нет |  |  |
| 385 |  |  |  |  |  | Коррозионный износ несущих элементов | % |  | - | - | 1 < Ф/10 | - | Ф/10 1 | нет | нет |  |  |
| 386 |  |  |  |  |  | Сквозное коррозионное поражение |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 387 |  |  |  |  |  | Щелевая коррозия сварных швов с появлением трещин |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 388 |  |  |  |  |  | Прогиб |  |  | - | - | 1 < Ф/(1:300) | - | Ф/(1:300) 1 | нет | нет |  |  |
| 389 |  |  |  |  |  | Трещины в металле |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 390 |  |  |  |  |  | Трещины в сварных швах |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 391 |  |  |  |  |  | Нарушение защитного покрытия |  | Отсутствует/ имеются нарушения/ в норме | - | - | Отсутствует | Имеются нарушения | В норме | нет | нет |  |  |
| 392 |  |  |  |  |  | Ослабление болтовых (заклепочных) соединений |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 393 |  |  |  |  | траверса железобетонная | Разрушение, потеря несущей способности |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет |  |  |
| 394 |  |  |  |  |  | Посторонние предметы, в том числе птичьи гнезда |  | Имеются/ отсутствуют |  | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 395 |  |  |  |  |  | Продольное оголение поперечной арматуры | м |  | - | - | 1 < Ф/1,5 | - | Ф/1,5 1 | нет | нет |  |  |
| 396 |  |  |  |  |  | Темные полосы по виткам поперечной арматуры |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | - | Имеются | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 397 |  |  |  |  |  | Поперечные трещины (арматура стержневая) | мм |  | - | 1 < Ф/0,6 | 0,5 < Ф/0,6 1 | 0 < Ф/0,6 0,5 | Ф/0,6 = 0 | нет | нет |  |  |
| 398 |  |  |  |  |  | Поперечные трещины (арматура проволочная) | мм |  | - | 1 < Ф/0,3 | 0,17 < Ф/0,6 1 | 0 < Ф/0,6 0,17 | Ф/0,3 = 0 | нет | нет |  |  |
| 399 |  |  |  |  |  | Продольные трещины - длина | м |  | 3 < Ф | - | - | 0 < Ф 3 | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  | Продольные трещины - ширина | мм |  | - | - | 0,3 < Ф | 0 < Ф 0,3 | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 401 |  |  |  |  |  | Продольные трещины - количество в одном сечении | шт. |  | - | 2 < Ф | - | 0 < Ф 2 | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 402 |  |  |  |  |  | Прогиб |  |  | - | - | 1 < Ф/(1:300) | - | Ф/(1:300) 1 | нет | нет |  |  |
| 403 |  |  |  |  |  | Раковины/ сквозные отверстия - количество | шт. |  | - | 1 < Ф | Ф = 1 | - | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 404 |  |  |  |  |  | Раковины/ сквозные отверстия - площадь | см |  | 25 < Ф | - | 0 < Ф 25 | - | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 405 |  |  |  |  |  | Пористый бетон/щель вдоль траверсы |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется |  | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 406 |  |  |  |  |  | Пятна, потеки цвета ржавчины |  | Имеются/ отсутствуют | - | - |  | Имеются | Отсутствуют | нет | нет |  |  |

| 407 |  |  |  |  | Состояние тросостойки | Конструктивные элементы |  | Отсутствуют/ в комплекте | Отсутствуют | - | - | - | В комплекте | нет | нет | при наличии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 408 |  |  |  |  |  | Разрушение, потеря несущей способности |  | Имеется/ Отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет | тросостоек - 0,20 при |  |
| 409 |  |  |  |  |  | Посторонние предметы, в том числе птичьи гнезда |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет | отсутствии тросостоек - 0 |  |
| 410 |  |  |  |  |  | Коррозионный износ косынок | % |  | - | - | 1 < Ф/30 | - | Ф/30 1 | нет | нет |  |  |
| 411 |  |  |  |  |  | Коррозионный износ ненесущих элементов | % |  | - | - | 1 < Ф/20 | - | Ф/20 1 | нет | нет |  |  |
| 412 |  |  |  |  |  | Коррозионный износ несущих элементов | % |  | - | - | 1 < Ф/10 | - | Ф/10 1 | нет | нет |  |  |
| 413 |  |  |  |  |  | Сквозное коррозионное поражение |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 414 |  |  |  |  |  | Щелевая коррозия сварных швов с появлением трещин |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 415 |  |  |  |  |  | Трещины в металле |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 416 |  |  |  |  |  | Трещины в сварных швах |  | Имеются/ Отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 417 |  |  |  |  |  | Нарушение защитного покрытия |  | Имеются нарушения/ в норме | - | - | - | Имеются нарушения | В норме | нет | нет |  |  |
| 418 |  |  |  |  |  | Ослабление болтовых (заклепочных) соединений |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 419 |  |  |  |  |  | Деформация, изгиб |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 420 |  |  |  |  | Состояние фундамента | Разрушение фундамента |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет | при наличии |  |
| 421 |  |  |  |  |  | Потеря несущей способности фундамента |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет | тросостоек - 0,30 при |  |
| 422 |  |  |  |  |  | Ослабление затяжки анкерных болтов |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет | отсутствии тросостоек - 0,375 |  |
| 423 |  |  |  |  |  | Оползень (смещение или осыпание грунта) |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 424 |  |  |  |  |  | Отсутствие контргайки или кернения |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 425 |  |  |  |  |  | Отсутствие шпилек крепления | шт. |  | 2 Ф | - | Ф = 1 | - | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 426 |  |  |  |  |  | Выход сваи из грунта |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 427 |  |  |  |  |  | Оседание, вдавливание в грунт |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 428 |  |  |  |  |  | Оседание/ вспучивание грунта |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 429 |  |  |  |  |  | Смещение поверхностного фундамента |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 430 |  |  |  |  |  | Ригели находятся на поверхности |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 431 |  |  |  |  |  | Сколы бетона оголовника |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | - | Имеются | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
|  |  |  | Изоляция и арматура | нет | Состояние изоляции подвесной, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | при отсутствии изоляции | 0,35 |
| 432 |  |  |  |  | изоляция подвесная фарфоровая/ | Разрушение, потеря несущей способности |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет | подвесной - 0; при |  |
| 433 |  |  |  |  | стеклянная | Количество дефектных изоляторов в гирлянде | шт. |  | 1 Ф/Н | - | 0,2 < Ф/Н < 1 | - | 0 Ф/Н 0,2 | да | нет | отсутствии изоляции опорной и проходной |  |
| 434 |  |  |  |  |  | Конструктивные элементы |  | Отсутствуют/ в комплекте | - | Отсутствуют | - | - | В комплекте | нет | нет | - 0,6; при |  |
| 435 |  |  |  |  |  | Загрязнение |  | Стойкое/ нестойкое удаляемое/ отсутствует | - | Стойкое | - | Нестойкое удаляемое | Отсутствует | нет | нет | отсутствии изоляции опорной - 0,25; |  |
| 436 |  |  |  |  |  | Подтягивание (задир) подвесок |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет | при отсутствии |  |
| 437 |  |  |  |  |  | Отклонение изолирующих поддерживающих подвесок | мм |  | - | - | 1 < Ф/Н | - | Ф/Н 1 | нет | нет | изоляции проходной - 0,2; при |  |
| 438 |  |  |  |  |  | Следы перекрытия, оплавления, треск |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет | наличии изоляции опорной и |  |
| 439 |  |  |  |  |  | Коррозия шапок изоляторов |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет | проходной - 0,1 |  |
| 440 |  |  |  |  | изоляция подвесная полимерная | Разрушение, потеря несущей способности |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет |  |  |
| 441 |  |  |  |  |  | Повреждение/ разрыв защитной оболочки |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет |  |  |
| 442 |  |  |  |  |  | Загрязнение |  | Стойкое/ нестойкое удаляемое/ отсутствует | - | Стойкое | - | Нестойкое удаляемое | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 443 |  |  |  |  |  | Отклонение изолирующих поддерживающих подвесок | мм |  | - | - | 1 < Ф/Н | - | Ф/Н 1 | нет | нет |  |  |
| 444 |  |  |  |  |  | Подтягивание (задир) подвесок |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 445 |  |  |  |  |  | Эрозия/ микротрещины защитной оболочки |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 446 |  |  |  |  |  | Следы перекрытия, оплавления, треск |  | Имеются/ отсутствуют | Имеются | - | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 447 |  |  |  |  | Состояние изоляции опорной | Степень развития дефекта по результатам тепловизионного контроля |  | Аварийный дефект/дефект отсутствует | Аварийный дефект | - | - | - | Дефект отсутствует | да | нет | при отсутствии изоляции опорной - 0; |  |
| 448 |  |  |  |  |  | Разрушение, потеря несущей способности |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет | при отсутствии изоляции |  |
| 449 |  |  |  |  |  | Повреждение |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет | подвесной и |  |
| 450 |  |  |  |  |  | Наклон изолятора, тяжение провода |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет | проходной - 0,6; |  |
| 451 |  |  |  |  |  | Загрязнение |  | Стойкое/ нестойкое удаляемое/ отсутствует | - | Стойкое | - | Нестойкое удаляемое | Отсутствует | нет | нет | при отсутствии изоляции подвесной - 0,35; при отсутствии изоляции проходной - 0,4; при наличии изоляции подвесной и проходной - 0,3 |  |
| 452 |  |  |  |  | Состояние изоляции проходной | Разрушение, потеря несущей способности |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет | при отсутствии изоляции |  |
| 453 |  |  |  |  |  | Повреждение |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет | проходной - 0; |  |
| 454 |  |  |  |  |  | Повреждение уплотнения |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет | при отсутствии |  |
| 455 |  |  |  |  |  | Загрязнение |  | Стойкое/ нестойкое удаляемое/ отсутствует | - | Стойкое | - | Нестойкое удаляемое | Отсутствует | нет | нет | изоляции подвесной и опорной - 0,6; при отсутствии изоляции подвесной - 0,25; при отсутствии изоляции опорной - 0,35; при наличии изоляции подвесной и опорной - 0,2 |  |

| 456 |  |  |  |  | Состояние арматуры линейной | Разрушение, потеря несущей способности |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет | 0,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 457 |  |  |  |  |  | Несоответствие геометрии чертежу |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 458 |  |  |  |  |  | Изломы |  | Имеются/ отсутствуют | Имеются | - | - | - | Отсутствуют | да | нет |  |  |
| 459 |  |  |  |  |  | Конструктивные элементы |  | Отсутствуют/ в комплекте | Отсутствуют | - | - | - | В комплекте | нет | нет |  |  |
| 460 |  |  |  |  |  | Коррозионный износ поперечного сечения металлических элементов | % |  | - | 1 < Ф/Н | - | - | Ф/Н 1 | нет | нет |  |  |
| 461 |  |  |  |  |  | Сплошная поверхностная коррозия |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 462 |  |  |  |  |  | Трещины |  | Имеются/ отсутствуют | Имеются | - | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 463 |  |  |  |  |  | Изгибы |  | Имеются/ отсутствуют | Имеются | - | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 464 |  |  |  |  |  | Раковины |  | Имеются/ отсутствуют | Имеются | - | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 465 |  |  |  |  |  | Оплавы |  | Имеются/ отсутствуют | Имеются | - | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 466 |  |  |  |  |  | Износ шарнирных сочленений |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 467 |  |  |  |  | Габариты | Нарушение габарита до зданий/ сооружений |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет | 0,3 |  |
| 468 |  |  |  |  |  | Нарушение габарита до поверхности земли |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 469 |  |  |  |  |  | Несоответствие габарита до заземленных конструкций |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
|  |  |  | Контакт- | нет | Состояние ошиновки, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,2 |
| 470 |  |  | тные соединения и прочее |  | гибкая ошиновка | Вспучивание верхнего повива ("фонари") |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 471 |  |  |  |  |  | Дефект термитной сварки (пережог) |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 472 |  |  |  |  |  | Дефект термитной сварки фазного неизолированного провода - усадка металла в месте сварки глубиной более 1/3 диаметра провода |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 473 |  |  |  |  |  | Наброс |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 474 |  |  |  |  |  | Наличие оборванных/ перегоревших проволок |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 475 |  |  |  |  |  | Следы перекрытия, оплавления |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 476 |  |  |  |  |  | Обрыв провода, ошиновки |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет |  |  |
| 477 |  |  |  |  | жесткая ошиновка | Недопустимая коррозия элементов |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет |  |  |
| 478 |  |  |  |  |  | Неисправность узлов крепления ошиновки |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 479 |  |  |  |  |  | Разрушение сварных швов |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет |  |  |
| 480 |  |  |  |  | состояние арматуры линейной | Разрушение, потеря несущей способности |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет | 0,2 |  |
| 481 |  |  |  |  |  | Изломы |  | Имеются/ отсутствуют | Имеются | - | - | - | Отсутствуют | да | нет |  |  |
| 482 |  |  |  |  |  | Конструктивные элементы |  | Отсутствуют/ в комплекте | Отсутствуют | - | - | - | В комплекте | нет | нет |  |  |
| 483 |  |  |  |  |  | Коррозионный износ поперечного сечения металлических элементов | % |  | - | 1 < Ф/Н |  |  | Ф/Н 1 | нет | нет |  |  |
| 484 |  |  |  |  |  | Изгибы |  | Имеются/ отсутствуют | Имеются | - | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 485 |  |  |  |  |  | Раковины |  | Имеются/ отсутствуют | Имеются | - | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 486 |  |  |  |  |  | Оплавы |  | Имеются/ отсутствуют | Имеются | - | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 487 |  |  |  |  |  | Сплошная поверхностная коррозия |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 488 |  |  |  |  |  | Трещины |  | Имеются/ отсутствуют | Имеются | - | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 489 |  |  |  |  |  | Несоответствие геометрии чертежу |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 490 |  |  |  |  |  | Износ шарнирных сочленений |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 491 |  |  |  |  | состояние контактных соединений | Степень развития дефекта внешнего контактного соединения по результатам тепловизионного контроля |  | Аварийный дефект/ развившийся дефект/ начальная стадия развития дефекта/ дефект отсутствует | Аварийный дефект | Развивший ся дефект | Начальная стадия развития дефекта |  | Дефект отсутствует | да | нет | 0,4 |  |
| 492 |  |  |  |  |  | Загрязнение |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 493 |  |  | Обобщен- ный узел | нет | Общие сведения | Срок службы оборудования | лет |  | 1,2 < Ф/Н | 1,0 < Ф 1,2 | 0,7 < Ф 1,0 | 0,5 < Ф 0,7 | Ф 0,5 | нет | нет | 1 | 0,1 |
| 494 | Тепло- механи- ческое | Газовая турбина | Компрессор | нет | Состояние подшипников | Температура подшипников максимальная | °С |  | - | 1 < Ф/Н | Ф/Н = 1 | - | Ф/Н < 1 | нет | нет | 0,5 | 0,2 |
| 495 | обору- дова ние |  |  |  | Состояние корпуса | Наличие неплотности, утечки воздуха/газов |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет | 0,5 |  |
| 496 |  |  | Турбина | нет | Состояние подшипников | Температура подшипников максимальная | °С |  | - | 1 < Ф/Н | Ф/Н = 1 | - | Ф/Н < 1 | нет | нет | 0,5 | 0,2 |
| 497 |  |  |  |  | Состояние корпуса | Наличие неплотности, утечки газов |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет | 0,5 |  |
| 498 |  |  | Масло- система | нет | Состояние масла | Класс промышленной чистоты масла | класс |  | - | - | 1 < Ф/Н | - | Ф/Н 1 | нет | нет | 1 | 0,08 |
| 499 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения класса промышленной чистоты масла по сравнению с предыдущим замером Фпред | класс |  | - | - | - | 1 < Ф/Фпред | Ф/Фпред 1 | нет | нет |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  | Температура масла после регулятора температуры - максимальная | °С |  | - | - | 1 < Ф/Н | - | Ф/Н 1 | нет | нет |  |  |
| 501 |  |  | Обобщен- ный узел | нет | Срок службы | Использование ресурса до замены "горячей" части | ч или эквивалент ч |  | 1,0 < Ф/Н | 0,95 < Ф/Н 1,0 | - | 0,7 < Ф/Н 0,95 | 0 < Ф/Н 0,7 | нет | нет | 0,666 | 0,52 |
| 502 |  |  |  |  | Вибрационное состояние корпуса газотурбинной установки в районе подпшпниковых опор | Вибрация (вертикальная составляющая) - максимальное значение | мм/с |  | частота вращения ротора до 3000 об/мин (включ.) 7,1 < Ф частота вращения ротора от 3000 до 20000 об/мин 9,3 < Ф | - | частота вращения ротора до 3000 об/мин (включ.) 4,5 < Ф 7,1 частота вращения ротора от 3000 до 20000 об/мин 4,5 < Ф 9,3 | - | частота вращения ротора до 3000 об/мин (включ.) 0 < Ф 4,5 частота вращения ротора от 3000 до 20000 об/мин 0 < Ф 4,5 | нет | нет | 0,334 |  |
| 503 |  |  |  |  |  | Вибрация (горизонтальная составляющая) - максимальное значение | мм/с |  | частота вращения ротора до 3000 об/мин (включ.) 7,1 < Ф частота вращения ротора от 3000 до 20000 об/мин 9,3 < Ф | - | частота вращения ротора до 3000 об/мин (включ.) 4,5 < Ф 7,1 частота вращения ротора от 3000 до 20000 об/мин 4,5 < Ф 9,3 | - | частота вращения ротора до 3000 об/мин (включ.) 0 < Ф 4,5 частота вращения ротора от 3000 до 20000 об/мин 0 < Ф 4,5 | нет | нет |  |  |
| 504 |  |  |  |  |  | Вибрация (осевая составляющая) - максимальное значение | мм/с |  | частота вращения ротора до 3000 об/мин (включ.) 7,1 < Ф частота вращения ротора от 3000 до 20000 об/мин 9,3 < Ф | - | частота вращения ротора до 3000 об/мин (включ.) 4,5 < Ф 7,1 частота вращения ротора от 3000 до 20000 об/мин 4,5 < Ф 9,3 | - | частота вращения ротора до 3000 об/мин (включ.) 0 < Ф 4,5 частота вращения ротора от 3000 до 20000 об/мин 0 < Ф 4,5 | нет | нет |  |  |
| 505 |  |  |  |  |  | Вибрация (вертикальная составляющая) - максимальное значение (для конвертированных авиационных двигателей) |  |  | 1,5 < Ф/Н | - | 1,0 < Ф/Н 1,5 | - | 0 < Ф/Н 1,0 | нет | нет |  |  |
| 506 |  |  |  |  |  | Вибрация (горизонтальная составляющая) - максимальное значение (для конвертированных авиационных двигателей) |  |  | 1,5 < Ф/Н | - | 1,0 < Ф/Н 1,5 | - | 0 < Ф/Н 1,0 | нет | нет |  |  |
| 507 |  |  |  |  |  | Вибрация (осевая составляющая) - максимальное значение (для конвертированных авиационных двигателей) |  |  | 1,5 < Ф/Н | - | 1,0 < Ф/Н 1,5 | - | 0 < Ф/Н 1,0 | нет | нет |  |  |
| 508 |  | Паровая турбина | Арматура в пределах турбины | нет | Корпуса главных паровых задвижек (далее - ГПЗ) | Несплошность (трещина) в основном металле и сварных швах, в том числе устраненная ремонтом |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет | 0,75 | 0,034 |
| 509 |  |  |  |  |  | Твердость металла | НВ |  | - | Ф/Н < 1 | - | - | 1 Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 510 |  |  |  |  | Штоки ГПЗ | Искривление штока |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет | 0,25 |  |

| 511 |  |  | Корпус цилиндра | да | Состояние литых элементов корпуса цилиндра | Глубина дефекта (несплошность, трещина), в том числе устраненного ремонтом | % от толщины стенки |  | - | 1 < Ф/70 | 0,72 < Ф/70 1,0 | 0,5 < Ф/70 0,72 | Ф/70 0,5 | нет | нет | при наличии литых элементов - 0,5; при отсутствии литых элементов - 0 | 0,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 512 |  |  |  |  |  | Временное сопротивление разрыву (предел прочности) | МПа (кгс/мм) |  | - | Ф/Н < 1 | - | - | 1 Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 513 |  |  |  |  |  | Относительное сужение | % |  | - | Ф/Н < 1 | - | - | 1 Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 514 |  |  |  |  |  | Относительное удлинение | % |  | - | Ф/Н < 1 | - | - | 1 Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 515 |  |  |  |  |  | Ударная вязкость стали по Шарпи KCU | кДж/м (кгсм/см) |  | - | Ф/Н < 1 | - | - | 1 Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 516 |  |  |  |  |  | Ударная вязкость стали по Шарпи KCV | кДж/м (кгсм/см) |  | - | Ф/Н < 1 | - | - | 1 Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 517 |  |  |  |  |  | Доля вязкой составляющей в изломе ударного образца по Шарпи (KCV) | % |  | - | Ф/Н < 1 | - | - | 1 Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 518 |  |  |  |  |  | Твердость металла | НВ |  | - | Ф/Н < 1 | - | - | 1 Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 519 |  |  |  |  |  | Горячая твердость | МПа |  | - | Ф/Н < 1 | - | - | 1 Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 520 |  |  |  |  |  | Критическое раскрытие при ударном нагружении | мм |  | - | Ф/Н < 1 | - | - | 1 Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 521 |  |  |  |  |  | Условный предел текучести стали 0,2 | МПа (кгс/мм) |  | - | Ф/Н < 1 | - | - | 1 Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 522 |  |  |  |  |  | Наличие ограничений по параметрам по результатам технического диагностирования |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 523 |  |  |  |  | Состояние фланцевых | Дефекты крепежа |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет | при наличии |  |
| 524 |  |  |  |  | разъемов корпусных | Твердость металла | НВ |  | - | - | Ф/Н < 1 | - | 1 Ф/Н | нет | нет | литых элементов |  |
| 525 |  |  |  |  | деталей и крепежа | Временное сопротивление разрыву (предел прочности) | МПа (кгс/мм) |  |  | - | Ф/Н < 1 | - | 1 Ф/Н | нет | нет | - 0,49; при отсутствии литых элементов - 0,99 |  |
| 526 |  |  |  |  |  | Относительное сужение | % |  | - | - | Ф/Н < 1 | - | 1 Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 527 |  |  |  |  |  | Относительное удлинение | % |  | - | - | Ф/Н < 1 | - | 1 Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 528 |  |  |  |  |  | Ударная вязкость стали по Шарпи KCU | кДж/м (кгсм/см) |  |  | - | Ф/Н < 1 | - | 1 Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 529 |  |  |  |  |  | Условный предел текучести стали 0,2 | МПа (кгс/мм ) |  |  | - | Ф/Н < 1 | - | 1 Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 530 |  |  |  |  |  | Коробление, деформация разъема |  | Имеется, присутствует пропаривание , образование конденсата в разъеме/ имеется, отсутствует пропаривание , образование конденсата в разъеме/ отсутствует |  | - | Имеется, присутствует пропари- вание, образо- вание конденсата в разъеме | Имеется, отсутствует пропаривание, образование конденсата в разъеме | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 531 |  |  |  |  | Группа ресурсо- определяющих параметров | Наличие дефектов: (несплошности, в том числе устраненные ремонтом, глубиной, превышающей 70% толщины стенки, или свойства металла, не соответствующие значениям, |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - |  | Отсутствует | нет | да | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  |  | установленным НТД) и отрицательное заключение о возможности дальнейшей эксплуатации, выдаваемое в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждаемыми в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функциони- рования электро- энергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 34, ст.5483, N 51, ст.8007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 532 |  |  | Подшипник турбины | нет | Вибрационное состояние | Максимальная величина вибрации подшипниковых опор (вертикальная составляющая) | мм/с |  | 1,578 < Ф/4,5 | 1 < Ф/4,5 1,578 | - | - | Ф/4,5 1 | нет | нет | 0,5 | 0,058 |
| 533 |  |  |  |  |  | Максимальная величина вибрации подшипниковых опор (горизонтальная составляющая) | мм/с |  | 1,578 < Ф/4,5 | 1 < Ф/4,5 1,578 | - | - | Ф/4,5 1 | нет | нет |  |  |
| 534 |  |  |  |  |  | Максимальная величина вибрации подшипниковых опор (осевая составляющая) | мм/с |  | 1,578 < Ф/4,5 | 1 < Ф/4,5 1,578 | - | - | Ф/4,5 1 | нет | нет |  |  |
| 535 |  |  |  |  | Корпуса и вкладыши подшипников | Дефекты подшипников |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет | 0,5 |  |
| 536 |  |  |  |  |  | Максимальная температура баббита вкладышей (колодок) подшипников | °С |  | 1 < Ф/Н | - | Ф/Н = 1 | - | Ф/Н 1 | нет | нет |  |  |
| 537 |  |  | Ротор турбины | да | Состояние ротора | Максимальная величина радиального биения ротора | мм |  | 1,5 < Ф/Н | - | 1 < Ф/Н < 1,5 |  | Ф/Н 1 | нет | нет | 0,19 | 0,29 |
| 538 |  |  |  |  |  | Балл сфероидизации металла (для роторов высокого (далее - ВД) и среднего (далее - СД) давления) | балл |  | - | 1 < Ф/3 | - | - | Ф/3 1 | нет | нет |  |  |
| 539 |  |  |  |  |  | Твердость металла | НВ |  | - | 25Х1М1Ф А (Р2МА) и 34ХМА Ф/200 < 0,9 20Х3МВФ А(ЭИ- 415А), 20Х1М1Ф Ф/220 < 0,909 40Х Ф/180 < 0,889 | 25Х1М1Ф А (Р2МА) и 34ХМА 0,9 Ф/200 < 0,95 20Х3МВФ А(ЭИ- 415А), 20Х1М1Ф 0,909 Ф/220 < 0,955 40Х 0,889 Ф/180 < 0,944 | 25Х1М1ФА (Р2МА) и 34ХМА 0,95 Ф/200 < 1 20Х3МВФА (ЭИ-415А), 20Х1М1Ф 0,955 Ф/220 < 1 40Х 0,944 Ф/180 < 1,0 | 25Х1М1ФА (Р2МА) и 34ХМА 1 Ф/200 20Х3МВФ А(ЭИ- 415А), 20Х1М1Ф 1 Ф/220 40Х 1 Ф/180 | нет | нет |  |  |

| 540 |  |  |  |  |  | Твердость металла в месте повреждения ротора | НВ |  | - | 1 < Ф/350 | 0,886 < Ф/350 1,0 | 0,8 < Ф/350 0,886 | Ф/350 0,8 | нет | нет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 541 |  |  |  |  |  | Наличие ограничений по параметрам по результатам технического диагностирования |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 542 |  |  |  |  | Дефекты ротора | Дефекты (подкалка) ротора, в том числе устраненные ремонтом |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | - | Имеются | Отсутствуют | нет | нет | 0,307 |  |
| 543 |  |  |  |  |  | Протяженные трещиноподобные дефекты глубиной более 1мм, в том числе устраненные ремонтом |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 544 |  |  |  |  |  | Равноосные дефекты с диаметром 3 мм и более (на поверхности осевого канала с температурой 400°С и более) |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 545 |  |  |  |  |  | Коррозионные повреждения ротора, в том числе устраненные ремонтом | мм |  | - | - | 1 < Ф/2 | 0,5 < Ф/2 1,0 | Ф/2 0,5 | нет | нет |  |  |
| 546 |  |  |  |  |  | Повреждения шпоночного соединения на роторе |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 547 |  |  |  |  |  | Трещины шпоночного соединения на роторе |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 548 |  |  |  |  | Соедини- тельные муфты | Трещины или дефекты |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет | 0,141 |  |
| 549 |  |  |  |  | с призонными болтами | Соосность ("коленчатость") соединения муфт роторов | мм |  | - | 1 < Ф/Н | - | - | Ф/Н 1 | нет | нет |  |  |
| 550 |  |  |  |  | Состояние дисков | Дефекты (подкалка) диска, в том числе устраненные ремонтом |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | - | Имеются | Отсутствуют | нет | нет | 0,211 |  |
| 551 |  |  |  |  |  | Твердость в районе повреждения диска | НВ |  | - | 1 < Ф/350 | 0,886 < Ф/350 1,0 | 0,8 < Ф/350 0,886 | Ф/350 0,8 | нет | нет |  |  |
| 552 |  |  |  |  |  | Размер трещиноподобного дефекта в районе разгрузочных отверстий, устраненного ремонтом | мм |  | - | 1 < Ф/Н | 0,75 < Ф/Н 1,0 | 0,50 < Ф/Н 0,75 | 0 < Ф/Н 0,50 | нет | нет |  |  |
| 553 |  |  |  |  |  | Размер трещиноподобного дефекта на полотне, ступице, устраненного ремонтом | мм |  | - | 1 < Ф/Н | 0,75 < Ф/Н 1,0 | 0,50 < Ф/Н 0,75 | 0 < Ф/Н 0,50 | нет | нет |  |  |
| 554 |  |  |  |  |  | Размер трещиноподобного дефекта в шпоночном пазу, устраненного ремонтом | мм |  | - | 1 < Ф/10 | 0,75 < Ф/10 1,0 | 0,50 < Ф/10 0,75 | 0 < Ф/10 0,50 | нет | нет |  |  |
| 555 |  |  |  |  |  | Коррозионные повреждения дисков, в том числе устраненные ремонтом | мм |  | - | 1 < Ф/1,5 | 0,75 < Ф/1,5 1,0 | 0,50 < Ф/1,5 0,75 | 0 < Ф/1,5 0,50 | нет | нет |  |  |
| 556 |  |  |  |  |  | Повреждения шпоночного соединения на диске |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 557 |  |  |  |  | Рабочие лопатки (далее - РЛ) | Глубина забоин на поверхности в нижней трети пера, в том числе устраненных ремонтом | мм |  | - | 1 < Ф/1 | 0,75 < Ф/1 1,0 | 0,50 < Ф/1 0,75 | 0 < Ф/1 0,50 | нет | нет | 0,141 |  |
| 558 |  |  |  |  |  | Глубина рисок на поверхности в нижней трети пера, в том числе устраненных ремонтом | мм |  | - | 1 < Ф/0,5 | 0,75 < Ф/0,5 1,0 | 0,50 < Ф/0,5 0,75 | 0 < Ф/0,5 0,50 | нет | нет |  |  |
| 559 |  |  |  |  |  | Глубина равноосных механических забоин на остальной поверхности пера и хвостовика, в том числе устраненных ремонтом | мм |  | - | 1 < Ф/2 | 0,75 < Ф/2 1,0 | 0,50 < Ф/2 0,75 | 0 < Ф/2 0,50 | нет | нет |  |  |
| 560 |  |  |  |  |  | Глубина рисок на остальной поверхности пера и хвостовика, в том числе устраненных ремонтом |  |  | - | 1 < Ф/1 | 0,75 < ф/1 1,0 | 0,50 < Ф/1 0,75 | 0 < Ф/1 0,50 | нет | нет |  |  |
| 561 |  |  |  |  |  | Коррозионные повреждения рабочих лопаток, в том числе устраненные ремонтом | мм |  | - | 1 < Ф/2 | 0,75 < Ф/2 1,0 | 0,50 < Ф/2 0,75 | 0 < Ф/2 0,50 | нет | нет |  |  |
| 562 |  |  |  |  |  | Трещиноподобные дефекты, в том числе устраненные ремонтом |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 563 |  |  |  |  |  | Смещение (разворот, выход из ряда, вытягивание) РЛ в зоне фазового перехода (далее - фп), последних ступеней (далее - пс) - размер | мм |  | - | - | 1 < Ф/Н | 0 < Ф/Н 1 | Ф/Н = 0 | нет | нет |  |  |
| 564 |  |  |  |  |  | Смещение (разворот, выход из ряда, вытягивание) РЛфп, РЛпс - характер распространения |  | Многочисленные/ 1-2 случая каждого вида/ 1-2 случая одного вида/ есть в пределах допуска | - | Много- численные | 1-2 случая каждого вида | 1-2 случая одного вида | Есть в пределах допуска | нет | нет |  |  |
| 565 |  |  |  |  |  | Эрозия входных и выходных кромок РЛ, в том числе устраненная ремонтом | мм |  | - | 1 < Ф/Н | - | - | Ф/Н 1 | нет | нет |  |  |
| 566 |  |  |  |  |  | Эрозия на входной кромке РЛфп, РЛпс в зоне противо- эрозионной защиты, в том числе устраненная ремонтом | мм |  | - | 1 < Ф/6 | 0,75 < Ф/6 1,0 | 0,5 < Ф/6 0,75 | 0 Ф/6 0,5 | нет | нет |  |  |
| 567 |  |  |  |  |  | Эрозия на выходной кромке РЛфп, РЛпс, в том числе устраненная ремонтом | мм |  | - | 1 < Ф/2 | 0,75 < Ф/2 1,0 | 0,50 < Ф/2 0,75 | 0 Ф/2 0,50 | нет | нет |  |  |
| 568 |  |  |  |  |  | Расстояние от отверстия для проволочной связи до входной кромки РЛфп, РЛпс | мм |  | - | Ф/Н < 1 | - | - | 1 Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 569 |  |  |  |  |  | Глубина промывов за стеллитовыми пластинами на выпуклой поверхности РЛфп, РЛпс | мм |  | - | 1 < Ф/2 | 0,75 < Ф/2 1,0 | 0,50 < Ф/2 0,75 | 0 Ф/2 0,50 | нет | нет |  |  |
| 570 |  |  |  |  |  | Сохранность всех стеллитовых пластин РЛфп, РЛпс |  | Имеется/ отсутствует | - | Отсутствует | - | - | Имеется | нет | нет |  |  |
| 571 |  |  |  |  | Группа ресурсо- опреде- ляющих параметров | Наличие дефектов: (балл сфероидизации (для роторов ВД и СД), превышающий значение 3, или твердость металла ниже значения, установленного НТД, на 20 ед. или твердость металла ротора или диска в зоне повреждения, превышающая значение, установленное НТД, или наличие протяженных трещиноподобных дефектов глубиной более 1мм, в том числе устраненных ремонтом, или наличие равноосных дефектов с диаметром 3 мм и более (на поверхности осевого канала с температурой 400°С и более) |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | да | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  |  | и отрицательное заключение о возможности дальнейшей эксплуатации, выдаваемое в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждаемых в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функцио- нирования электро- энергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 572 |  |  | Система парорас- пределения | нет | Корпуса стопорных и регулирующих клапанов | Глубина дефекта (несплошностъ, трещина), в том числе устраненного ремонтом | %от толщины стенки |  | 1 < Ф/80 | 0,75 < Ф/80 < 1 | 0,5 < Ф/80 0,75 | 0,25 < Ф/80 0,5 | 0 Ф/80 0,25 | нет | нет | 0,75 | 0,058 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 573 |  |  |  |  |  | Временное сопротивление разрыву (предел прочности) | МПа (кгс/мм) |  | - | Ф/Н < 1 | - | - | 1 Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 574 |  |  |  |  |  | Относительное сужение | % |  | - | Ф/Н < 1 | - | - | 1 Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 575 |  |  |  |  |  | Относительное удлинение | % |  | - | Ф/Н < 1 | - | - | 1 Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 576 |  |  |  |  |  | Ударная вязкость стали по Шарпи KCU | кДж/м (кгсм/см) |  | - | Ф/Н < 1 | - | - | 1 Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 577 |  |  |  |  |  | Ударная вязкость стали по Шарпи KCV | кДж/м (кгсм/см) |  | - | Ф/Н < 1 | - | - | 1 Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 578 |  |  |  |  |  | Доля вязкой составляющей в изломе ударного образца по Шарпи (KCV) | % |  | - | Ф/Н < 1 | - | - | 1 Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 579 |  |  |  |  |  | Твердость металла | нв |  | - | Ф/Н < 1 | - | - | 1 Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 580 |  |  |  |  |  | Горячая твердость | МПа |  | - | Ф/Н < 1 | - | - | 1 Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 581 |  |  |  |  |  | Критическое раскрытие при ударном нагружении | мм |  | - | Ф/Н < 1 | - | - | 1 Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 582 |  |  |  |  |  | Условный предел текучести стали 0,2 | МПа (кгс/мм) |  | - | Ф/Н < 1 | - | - | 1 Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 583 |  |  |  |  | Штоки регулирующих и стопорных клапанов | Искривление штока |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет | 0,25 |  |
| 584 |  |  | Трубопро воды в пределах турбины | нет | Состояние металла | Несплошность (трещина) в основном металле и сварных швах, в том числе устраненная ремонтом |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет | 0,5 | 0,102 |
| 585 |  |  |  |  |  | Микроповреж- денность | балл |  | 1 < Ф/4 | Ф/4 = 1 | Ф/4 = 0,75 | Ф/4 = 0,5 | Ф/4 = 0,25 | нет | нет |  |  |
| 586 |  |  |  |  | Геометрия | Утонение стенок по результатам ультразвуковой толщинометрии в растянутой зоне гибов | % |  | 1 < Ф/20 | 0,9 < Ф/20 1,0 | 0,7 < Ф/20 0,9 | 0,4 < Ф/20 0,7 | 0 Ф/20 0,4 | нет | нет | 0,5 |  |
| 587 |  |  |  |  |  | Остаточная деформация (для прямых труб) | % |  | 12Х1МФ 1 < Ф/1,5 Прочие стали 1 < Ф/1 | 12Х1МФ 0,9 < Ф/1,5 1,0 Прочие стали 0,9 < Ф/1 1,0 | 12Х1МФ 0,7 < Ф/1,5 0,9 Прочие стали 0,7 < Ф/1 0,9 | 12Х1МФ 0,4 < Ф/1,5 0,7 Прочие стали 0,4 < Ф/1 0,7 | 12Х1МФ 0 Ф/1,5 0,4 Прочие стали 0 Ф/1 0,4 | нет | нет |  |  |
| 588 |  |  |  |  |  | Остаточная деформация (для прямых участков гнутых труб независимо от марок стали) | % |  | 1 < Ф/0,8 | 0,9 < Ф/0,8 1,0 | 0,7 < Ф/0,8 0,9 | 0,4 < Ф/0,8 0,7 | 0 Ф/0,8 0,4 | нет | нет |  |  |
| 589 |  |  |  |  |  | Наличие ограничений по параметрам/ ресурсу после экспертизы промбезопас- ности/ технического диагностирования |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 590 |  |  | Обобщен- ный узел | нет | Срок службы | Срок службы | лет(ч) |  | 2 < Ф/Н | 1,5 < Ф/Н 2 | 1 < Ф/Н 1,5 | 0,5 < Ф/Н 1 | Ф/Н 0,5 | нет | нет | 0,539 | 0,168 |
| 591 |  |  |  |  | Состояние масла | Класс промышленной чистоты масла | класс |  | 1 < Ф/Н | - | Ф/11 = 1 | - | Ф/11 < 1 | нет | нет | 0,164 |  |
| 592 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения класса промышленной чистоты масла по сравнению с предыдущим замером Фпред | класс |  | - | - | - | 1 < (Ф-Фпред) | (Ф-Фпред) 1 | нет | нет |  |  |
| 593 |  |  |  |  |  | Обводнение масла |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 594 |  |  |  |  |  | Максимальная температура за масло- охладителем | °С |  | 1 < Ф/Н | - | - | - | Ф/Н 1 | нет | нет |  |  |
| 595 |  |  |  |  | Тепловые расширения | Перемещение переднего стула турбины при номинальной нагрузке | мм |  |  | Ф/Н < 0,9 | 0,9 Ф/Н < 0,925 | 0,925 Ф/Н < 0,95 | 0,95 Ф/Н | нет | нет | 0,297 |  |
| 596 |  | Паровой котел | Барабан | да | Геометрия | Утонение (коррозия) по результатам ультразвуковой толщинометрии - доля | % |  | 1 < Ф/10 | 0,75 < Ф/10 1 | 0,50 < Ф/10 0,75 | 0 < Ф/10 0,50 | Ф/10 = 0 | нет | нет | 0,5 | Бара- банные - 0,318 Прямо- точные - 0 |
| 597 |  |  |  |  |  | Утонение (коррозия) по результатам ультразвуковой толщинометрии - размер | мм |  | 1 < Ф/8 | 0,75 < Ф/8 1 | 0,5 < Ф/8 0,75 | 0 < Ф/8 0,5 | Ф/8 = 0 | нет | нет |  |  |
| 598 |  |  |  |  |  | Наличие ограничений по параметрам/ ресурсу после экспертизы промышленной безопасности/ технического диагностирования |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 599 |  |  |  |  | Состояние металла | Количество мостиков или отверстий с устраненными трещинами (для группы отверстий одноименного назначения) | шт. |  | - | - | 1 < Ф/10 | 0,5 < Ф/10 1 | 0 Ф/10 0,5 | нет | нет | 0,49 |  |
| 600 |  |  |  |  |  | Количество дефектов, устраненных сваркой за весь период эксплуатации | шт. |  | - | - | 1 < Ф/10 | 0,5 < Ф/10 1 | 0 Ф/10 0,5 | нет | нет |  |  |
| 601 |  |  |  |  |  | Протяженность ремонтных заварок отдельного продольного или кольцевого основного сварного соединения | % |  | - | - | 1 Ф/25 | - | Ф/25 < 1 | нет | нет |  |  |
| 602 |  |  |  |  |  | Суммарная протяженность ремонтных заварок продольных или кольцевых основных сварных соединений | % |  | - | - | 1 Ф/10 | - | Ф/10 < 1 | нет | нет |  |  |
| 603 |  |  |  |  |  | Твердость металла | НВ |  | - | - | Ф/Н < 1 | - | 1 Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 604 |  |  |  |  |  | Наличие микротрещин и (или) графитизации 2-го балла и более |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 605 |  |  |  |  | Группа ресурсо- опреде- ляющих параметров | Наличие дефектов: (утонение (коррозия) по результатам ультразвуковой толщинометрии превышает значение, установленное НТД, или протяженность ремонтных заварок отдельного продольного или кольцевого основного сварного соединения превышает 25% длины |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - |  | Отсутствует | нет | да | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  |  | или суммарная протяженность ремонтных заварок продольных или кольцевых основных сварных соединений превышает 10% длины или твердость металла не соответствует значениям, установленным НТД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | и отрицательное заключение о возможности дальнейшей эксплуатации, выдаваемое в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждаемыми в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функцио- нирования электро- энергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 606 |  |  | Каркас, обмуровка котла и газоходы | да | Визуальный контроль каркаса | Местная потеря устойчивости (ввпучины и впадины в стенке балок, деформация поперечных ребер и полок, продольной оси балок, закручивание балок при одностороннем приложении нагрузки) |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет | 0,3 | Бара- банные - 0,063 Прямо- точные - 0,089 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 607 |  |  |  |  | Результаты измерений геометрии каркаса | Нарушения геометрии каркаса котла (наклон колонн, деформации продольных осей балок) по результатам измерений |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет | 0,29 |  |
| 608 |  |  |  |  |  | Наличие ограничений по параметрам/ ресурсу котла по результатам технического диагностирования каркаса |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 609 |  |  |  |  | Плотность обмуровки и настенных ограждений топки | Присосы в топку и газовый тракт до выхода из пароперегре- вателя | % |  | - | - | 1,3 < Ф/Н | 1 < Ф/Н 1,3 | Ф/Н 1 | нет | нет | 0,2 |  |
| 610 |  |  |  |  | Плотность обмуровки и настенных ограждений газоходов | Присосы в газовый тракт на участке от входа в экономайзер до выхода из дымососа (без учета золоулав- ливающей установки) | % |  | - | - | 1,3 < Ф/Н | 1 < Ф/Н 1,3 | Ф/Н 1 | нет | нет | 0,2 |  |
| 611 |  |  |  |  | Группа ресурсо- опреде- ляющих параметров | Наличие дефектов: (местная потеря устойчивости или нарушение геометрии каркаса (наклон колонн, деформации продольных осей балок), выявленное по результатам измерений, превышающее значение, установленное НТД) |  | Имеется/ отсутствует | Имеется |  |  |  | Отсутствует | нет | да | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  |  | и отрицательное заключение о возможности дальнейшей эксплуатации, выдаваемое в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждаемыми в соответствии с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функцио- нирования электро- энергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 612 |  |  | Паро- водяная арматура в пределах котла | нет | Состояние металла (для арматуры Dy 100 Т 450°С) | Несплопшость (трещина) в основном металле и сварных швах, в том числе устраненная ремонтом |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет | 1 | Бара- банные - 0,033 Прямо- точные - 0,043 |
| 613 |  |  |  |  |  | Твердость металла | НВ |  | - | Ф/Н < 1 | - | - | 1 Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 614 |  |  | Поверх- ности нагрева | нет | Состояние металла | Степень сфероидизации перлита | балл |  | - | Ф/6 = 1 | - | - | Ф/6 < 1 | нет | нет | для поверх- ностей | Бара- банные - 0,134 |
| 615 |  |  | котла |  |  | Глубина продольных борозд (на внутренней поверхности труб) | мм |  | 1 < Ф/1 | - | - | - | Ф/1 1 | нет | нет | топки (испари- тельных поверх- ностей) - | Прямо- точные - 0,202 |
| 616 |  |  |  |  |  | Глубина обезуглерожен- ного слоя (на внутренней поверхности труб) | мм |  | 1 < Ф/0,2 | - | - | - | Ф/0,2 1 | нет | нет | 0,35; для паропе- регре- вателей |  |
| 617 |  |  |  |  |  | Глубина язв (на поверхности труб высоко- температурных паропере- гревателей) | мм |  | 1 < Ф/0,3 | - | - | - | Ф/0,3 1 | нет | нет | и других поверх- ностей - 0,5 |  |
| 618 |  |  |  |  | Геометрия | Утонение по результатам ультразвуковой толщинометрии | мм |  | - | - | 1 < Ф/1 | 0,5 < Ф/1 1,0 | Ф/1 0,5 | нет | нет | для поверх- ностей топки |  |
| 619 |  |  |  |  |  | Увеличение наружного диаметра труб | % от номи- наль- ного диа- метра |  | - | Углеро- дистая сталь 1 < Ф/3,5 Легиро- ванная сталь 1 < Ф/2,5 | Углеро- дистая сталь 0,90 < Ф/3,5 1 Легиро- ванная сталь 0,90 < Ф/2,5 1 | Углеро- дистая сталь 0,70 < Ф/3,5 0,90 Легиро- ванная сталь 0,70 < Ф/2,5 0,90 | Углеро- дистая сталь Ф/3,5 0,70 Легиро- ванная сталь Ф/2,5 0,70 | нет | нет | (испари- тельных поверх- ностей) - 0,35; для паропе- регре- вателей и других поверх- |  |
| 620 |  |  |  |  |  | Количество отглушенных труб в пакете/блоке (для низко- температурных поверхностей нагрева) | % |  | - | 1 < Ф/Н |  |  | Ф/Н 1 | нет | нет | ностей - 0,5 |  |
| 621 |  |  |  |  |  | Наличие ограничений по параметрам/ ресурсу котла по результатам технического диагностирования поверхностей нагрева |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 622 |  |  |  |  | Внутренняя загрязненность поверхностей нагрева топки | Общая загрязненность | г/м |  | 1 < Ф/Н | 0,75 < Ф/Н 1 | 0,5 < Ф/Н 0,75 | 0,25 < Ф/Н 0,5 | Ф/Н 0,25 | нет | нет | для поверх- ностей топки (испари- тельных поверх- ностей) - 0,3; для паропе- регре- вателей и других поверх- ностей - 0 |  |
| 623 |  |  | Трубо- проводы и коллекторы | нет | Состояние металла | Несплошность (трещина) в основном металле и сварных швах, в том числе устраненная ремонтом |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет | 0,5 | Бара- банные - 0,318 Прямо- точные - 0,464 |
| 624 |  |  |  |  |  | Дефекты округлой формы (раковины, язвы) на наружной и внутренней поверхностях коллекторов глубиной более 3 мм - доля от толщины стенки | % |  | - | 1 < Ф/100 | Ф/100 = 1 | 0 < Ф/100 < 1 | Ф/100 = 0 | нет | нет |  |  |
| 625 |  |  |  |  |  | Дефекты округлой формы (раковины, язвы) на наружной и внутренней поверхностях коллекторов глубиной более 3 мм - размер | мм |  | - | 1 < Ф/20 | Ф/20 = 1 | 0 < Ф/20 < 1 | Ф/20 = 0 | нет | нет |  |  |
| 626 |  |  |  |  |  | Дефекты округлой формы (раковины, язвы) на наружной и внутренней поверхностях паропроводов - доля от толщины стенки | % |  | - | 1 < Ф/10 | Ф/10 = 1 | 0 < Ф/10 < 1 | Ф/10 = 0 | нет | нет |  |  |
| 627 |  |  |  |  |  | Дефекты округлой формы (раковины, язвы) на наружной и внутренней поверхностях паропроводов - размер | мм |  |  | 1 < Ф/2 | Ф/2 = 1 | 0 < Ф/2 < 1 | Ф/2 = 0 | нет | нет |  |  |
| 628 |  |  |  |  |  | Микроповреж- денность | балл |  | - | 1 < Ф/4 | Ф/4 = 1 | Ф/4 = 0,75 | Ф/4 0,5 | нет | нет |  |  |

| 629 |  |  |  |  | Геометрия | Утонение стенок по результатам ультразвуковой толщинометрии в растянутой зоне гибов | % |  | 1 < Ф/20 | 0,9 < Ф/20 1,0 | 0,7 < Ф/20 0,9 | 0,4 < Ф/20 0,7 | 0 Ф/20 0,4 | да | нет | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 630 |  |  |  |  |  | Остаточная деформация (для прямых труб) | % |  | 12Х1МФ 1 < Ф/1,5 Прочие стали 1 < Ф/1 | 12Х1МФ 0,9 < Ф/1,5 1,0 Прочие стали 0,9 < Ф/1 1,0 | 12Х1МФ 0,7 < Ф/1,5 0,9 Прочие стали 0,7 < Ф/1 0,9 | 12Х1МФ 0,4 < Ф/1,5 0,7 Прочие стали 0,4 < Ф/1 0,7 | 12Х1МФ 0 Ф/1,5 0,4 Прочие стали 0 Ф/1 0,4 | да | нет |  |  |
| 631 |  |  |  |  |  | Остаточная деформация (для прямых участков гнутых труб независимо от марок стали) | % |  | 1 < Ф/0,8 | 0,9 < Ф/0,8 1,0 | 0,7 < Ф/0,8 0,9 | 0,4 < Ф/0,8 0,7 | 0 Ф/0,8 0,4 | да | нет |  |  |
| 632 |  |  |  |  |  | Наличие ограничений по параметрам/ ресурсу котла по результатам технического диагностирования трубопроводов и коллекторов |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет |  |  |
| 633 |  |  | Обобщен- ный узел | нет | Срок службы | Срок службы | лет(ч) |  | 2 < Ф/Н | 1,5 < Ф/Н 2 | 1 < Ф/Н 1,5 | 0,5 < Ф/Н 1 | Ф/Н 0,5 | нет | нет | 0,5 | Бара- банные - |
| 634 |  |  |  |  | Энергетические характеристики | Паропроизво- дительность | т/ч |  | - | Ф/Н < 0,9 | 0,9 Ф/Н < 0,925 | 0,925 Ф/Н < 0,95 | 0,95 Ф/Н | нет | нет | 0,5 | 0,134 Прямо- точные - 0,202 |
| 635 | Электро- техни- ческое оборудо- вание | Батарея стати- ческих конден- саторов | Силовая часть | нет | Состояние конденсатора | Течь жидкого диэлектрика |  | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.)/ капельная (не более 1 капли в сек.)/ намокание/ отпотевание/ отсутствует | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек) | - | Капельная (не более 1 капли в сек) | Намокание/ отпотевание | Отсутствует | да | нет | 0,6 | 0,9 |
| 636 |  |  |  |  |  | Степень развития дефекта контактных соединений по результатам тепловизионного контроля |  | Аварийный дефект/ развившийся дефект/ начальная стадия развития дефекта/ дефект отсутствует | Аварийный дефект | - | Развив- шийся дефект | Начальная стадия развития дефекта | Дефект отсутствует | нет | нет |  |  |
| 637 |  |  |  |  |  | Разница температуры нагрева корпусов элементов конденсаторов | °С |  | - | 1,2 Фмакс/Фмин | 1,14 Фмакс/Фмин < 1,2 |  | Фмакс/Фмин < 1,14 | нет | нет |  |  |
| 638 |  |  |  |  |  | Сопротивление разрядного резистора | МОм |  | - | 100 Ф | 90 Ф < 100 | - | Ф < 90 | нет | нет |  |  |
| 639 |  |  |  |  |  | Изменение емкости единичных конденсаторов | мкФ |  | - | Пред < ¦Ф-Н¦/Н (при отсутствии указаний в НТД Пред = 0,15 ) | (Пред*0,67 ) < ¦Ф-Н¦/Н Пред (при отсутствии указаний в НТД Пред = 0,15) | (Пред*0,33) < ¦Ф-Н¦/Н (Пред*0,67) (при отсутствии указаний в НТД Пред = 0,15) | ¦Ф-Н¦/Н (Пред*0,33) (при отсутствии указаний в НТД Пред = 0,15 ) | нет | нет |  |  |
| 640 |  |  |  |  |  | Изменение емкости для конденсаторных блоков | мкФ |  | Пред < ¦Ф-Н¦/Н (при отсутствии указаний в НТД Пред = 0,10) | - | (Пред*0,75 ) < ¦Ф-Н¦/Н Пред (при отсутствии указаний в НТД Пред = 0,10) | (Пред*0,5) < ¦Ф-Н¦/Н (Пред*0,75) (при отсутствии указаний в НТД Пред = 0,10) | ¦Ф-Н¦/Н (Пред*0,5) (при отсутствии указаний в НТД Пред = 0,10 ) | да | нет |  |  |
| 641 |  |  |  |  | Общее состояние, | Загрязнение изоляторов |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет | 0,4 |  |
| 642 |  |  |  |  | состояние контактных | Коррозия корпуса |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 643 |  |  |  |  | соединений | Дефекты крепежа и контактов |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 644 |  |  |  |  |  | Треск, шумы внутри бака |  | Имеются/ отсутствуют | Имеются | - | - | - | Отсутствуют | да | нет |  |  |
| 645 |  |  |  |  |  | Изменение цвета полимерной изоляции |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 646 |  |  |  |  |  | Разгерметизация/ Разрыв полимерной изоляции |  | Имеется/ отсутствует | Имеются | - | - | - | Отсутствует | да | нет |  |  |
| 647 |  |  | Обобщен- ный узел | нет | Общие сведения | Срок службы | лет |  | 1,85 Ф/Н | 1 Ф/Н < 1,85 | 0,57 Ф/Н < 1 | 0,13 Ф/Н < 0,57 | Ф/Н < 0,13 | нет | нет | 1 | 0,1 |
| 648 |  | Выклю- чатель | Контактная система | нет | Состояние контактной системы | Аномальный локальный нагрев поверхности в зоне дугогасящей камеры камеры/верхнего фланца выключателя по результатам тепловизионного контроля |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет | 0,45 | при конст- руктив- ном наличии функцио- нального узла "Высоко- вольт- ный ввод" |
|  |  |  |  |  |  | (для мало- масляных (далее - ММ), элегазовых (далее - Э), вакуумных (далее - ВК), воздушных (далее - ВВ), масляных (далее - МВ)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Э баковые, ВК баковые, МВ баковые) - 0,25; при конст- |
| 649 |  |  |  |  |  | Максимальное сопротивление контактной системы | мкОм |  | 1,0 < Ф/Н | 0,95 < Ф/Н 1,0 | - | 0,9 < Ф/Н 0,95 | Ф/Н 0,9 | да | нет |  | руктив- ном отсутст- |
| 650 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения максимального сопротивления контактной системы от предыдущего измерения Фпред | мкОм |  | - | - | 1,10 Ф/Фпред и Ф/Н 0,95 | - | Ф/Фпред < 1,10 | нет | нет |  | вии функцио- нального узла "Высоко- вольт- ный ввод" |
| 651 |  |  |  |  |  | Время включения выключателя | с |  | 1,0 < Ф/Н | 0,95 < Ф/Н 1,0 | - | 0,9 < Ф/Н 0,95 | Ф/Н 0,9 | нет | нет |  | (ММ, Э колон- |
| 652 |  |  |  |  |  | Тенденция времени включения | с |  |  |  | 1,10 Ф/Фпред и Ф/Н 0,95 |  | Ф/Фпред < 1,10 | нет | нет |  | ковые, ВК, ВВ) - 0,33 |
| 653 |  |  |  |  |  | Время отключения выключателя | с |  | 1,0 < Ф/Н | 0,95 < Ф/Н 1,0 | - | 0,9 < Ф/Н 0,95 | Ф/Н 0,9 | нет | нет |  |  |
| 654 |  |  |  |  |  | Тенденция времени отключения | с |  | - | - | 1,10 Ф/Фпред и Ф/Н 0,95 | - | Ф/Фпред < 1,10 | нет | нет |  |  |
| 655 |  |  |  |  | Состояние внешних контактных соединений (кроме высоко- вольтных вводов) | Степень развития дефекта контактных соединений по результатам тепловизионного контроля |  | Аварийный дефект/ развившийся дефект/ дефект отсутствует | - | Аварийный дефект | Развившийся дефект | - | Дефект отсутствует | нет | нет | 0,275 |  |
| 656 |  |  |  |  |  | Загрязнение контактных соединений |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 657 |  |  |  |  |  | Окисление контактных соединений |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 658 |  |  |  |  |  | Неисправность контактных соединений |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 659 |  |  |  |  | Ресурс | Механическая износостойкость (механический ресурс) | шт. |  | 1,0 Ф/Н | - | 0,9 Ф/Н < 1,0 | - | Ф/Н < 0,9 | да | нет | 0,275 |  |
| 660 |  |  |  |  |  | Коммутационная износостойкость (коммутационный ресурс) | шт. |  | 1,0 Ф/Н | - | 0,9 Ф/Н < 1,0 или 0 < (Н-Ф) < 2 | - | Ф/Н < 0,9 или 2 (Н-Ф) | да | нет |  |  |
| 661 |  |  | Изоля- ционная система | нет | Состояние внешней изоляции | Трещина фарфоровой покрышки (ММ, Э) |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет | для ММ, МВ, Э - 0,5 | при конст- руктив- |
| 662 |  |  |  |  | подвижных частей | Сколы фарфоровой покрышки/ внешней изоляции (ММ, Э, ВВ) |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет | для ВК, ВВ - 1,0 | ном наличии функцио- нального |
| 663 |  |  |  |  |  | Повреждение армировочных швов фарфоровой покрышки (ММ) |  | Имеется/ отсутствует | - |  | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  | узла "Высоко- вольт- ный ввод" |
| 664 |  |  |  |  |  | Загрязнение опорного изолятора (стойкое) (ВВ) |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  | (Э баковые, ВК |
| 665 |  |  |  |  |  | Повреждение опорного изолятора (ВВ) |  | Имеется / отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  | баковые, МВ баковые) |
| 666 |  |  |  |  |  | Сопротивление изоляции вторичных цепей электромагнит- ного управления | МОм |  | Ф/Н < 1,0 | - | 1,0 Ф/Н 1,1 | - | 1,1 < Ф/Н | нет | нет |  | - 0,25; при конст- руктив- ном отсутст- |
| 667 |  |  |  |  |  | Сопротивление основной изоляции (ВК) | МОм |  | Ф/Н < 1,0 | 1,0 Ф/Н < 1,05 | 1,05 Ф/Н < 1,10 | - | 1,10 Ф/Н | нет | нет |  | вии функ- циональ- ного узла |
| 668 |  |  |  |  |  | Сопротивление изоляции подвижных частей (ВВ, МВ) | МОм |  | Ф/Н < 1,0 | 1,0 Ф/Н < 1,05 | 1,05 Ф/Н < 1,10 | - | 1,10 Ф/Н | нет | нет |  | "Высоко- вольтный ввод" (ММ, Э |
| 669 |  |  |  |  |  | Тенденция сопротивления основной изоляции от предыдущего измерения Фпред (ВК) | МОм |  | - | - | -- | Ф/Фпред < 0,9 | 0,9 Ф/Фпред | нет | нет |  | колон- ковые, ВК, ВВ) - 0,33 |
| 670 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения сопротивления изоляции подвижных частей от предыдущего измерения Фпред (ВВ, МВ) | МОм |  | - | - | - | Ф/Фпред < 0,9 | 0,9 Ф/Фпред | нет | нет |  |  |

|  |  |  |  |  | Состояние изолирующей среды, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | для ММ, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 671 |  |  |  |  | Состояние масла | Нарушение уплотнения, трещина стекла маслоуказателя (ММ, МВ) |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет | MB, Э - 0,5 для ВК, ВВ - 0 |  |
| 672 |  |  |  |  |  | Повышенный уровень масла (ММ, МВ) |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 673 |  |  |  |  |  | Низкий уровень масла (ММ, МВ) |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 674 |  |  |  |  |  | Течь масла (ММ) |  | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек)/ капельная (не более 1 капля в сек.)/ намокание/ отпотевание/ отсутствует | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.) | Капельная (не более 1 капли в сек.) | Намокание/ отпотевание | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 675 |  |  |  |  |  | Течь масла (МВ) |  | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.)/ капельная (не более 1 капля в сек.)/ отсутствует | - | - | Интенсивная(не менее 2-х капель в сек.) | Капельная (не более 1 капли в сек.) | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 676 |  |  |  |  |  | Давление в полюсе (ММ) |  | Пониженное/ повышенное/ норма | - | Пониженное | - | Повышенное | Норма | нет | нет |  |  |
| 677 |  |  |  |  |  | Пробивное напряжение масла (МВ) | кВ |  | Ф/Н < 1,0 | - | 1,0 Ф/Н и Ф/(Н+5) < 1,0 | - | 1,0 Ф/(Н+5) | нет | нет |  |  |
| 678 |  |  |  |  |  | Содержание механических примесей (МВ) |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 679 |  |  |  |  | Состояние элегаза (или смеси элегаза) | Срабатывание датчика плотности элегаза 1 ступени (Э) |  | Имеется / отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 680 |  |  |  |  |  | Пониженное давление элегаза в полюсе (более чем на 5%) по сравнению с другими полюсами (Э) |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 681 |  |  |  |  |  | Повышенное давление элегаза (более чем на 5%) (Э) |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 682 |  |  |  |  |  | Неисправность сигнализатора плотности (Э) |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 683 |  |  | Прочее оборудо- вание | нет | Неисправности "механической " части | Неисправность заводного устройства |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет | 0,5 | при конструк- тивном |
| 684 |  |  | выклю- чателя |  |  | Неисправность механизма включения/ отключения |  | Имеется "на включение"/ имеется "на отключение"/ отсутствует | Имеется "на отключение" | Имеется "на включение" | - | - | Отсутствует | нет | нет |  | наличии функцио- нального узла "Высоко- |
| 685 |  |  |  |  |  | Недопустимая деформация металло- конструкций |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет |  | вольтный ввод" (Э баковые, ВК |
| 686 |  |  |  |  |  | Неисправность указателя положения |  | Имеется / отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  | баковые, МВ баковые) - |
| 687 |  |  |  |  |  | Повреждение корпуса привода (ММ, ВК, ВВ, МВ) |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  | 0,15; при конструк- |
| 688 |  |  |  |  |  | Разрушение сварных швов (ММ, ВК, МВ, Э) |  | Имеется / отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  | тивном отсутст- вии |
| 689 |  |  |  |  |  | Сквозная коррозия (ВК, МВ, ММ, Э) |  | Имеется / отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  | функцио- нального |
| 690 |  |  |  |  |  | Неисправность маслоотборного устройства (МВ) |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  | узла "Высоко- вольтный |
| 691 |  |  |  |  |  | Невозможность контроля уровня масла по маслоуказателю (ММ, МВ) |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  | ввод" (ММ, Э колон- ковые, ВК, ВВ) - 0,17 |
| 692 |  |  |  |  |  | Неисправность пневматической схемы (ВВ) |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 693 |  |  |  |  |  | Неисправность манометра (ВВ, ММ)/ денсиметра (Э) |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 694 |  |  |  |  | Неисправности "злектрической" | Неисправность блок-контактов |  | Имеется / отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет | 0,5 |  |
| 695 |  |  |  |  | части | Неисправность обогрева полюсов выключателя (ММ, ВК, ВВ, MB, Э баковые) |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 696 |  |  |  |  |  | Неисправность обогрева привода (ММ, ВК, MB, Э) |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 697 |  |  |  |  |  | Нарушение заземления выключателя |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 698 |  |  |  |  |  | Повреждение пусковых электромагнитов управления (ВК, МВ, ВВ, Э) |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 699 |  |  | Высоко- вольтный ввод | нет | Общие сведения | Течь масла для негерметичных вводов (для класса напряжения 110 кВ и выше) |  | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.)/ капельная (не более 1 капля в сек.)/ намокание/ отпотевание/ отсутствует | - | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.) | Капельная (не более 1 капли в сек.) | Намокание/ отпотевание | Отсутствует | нет | нет | для 35 кВ - 0,5 для 110 кВ и выше: герме- тичные вводы - | при конструк- тивном наличии функцио- нального узла |
| 700 |  |  |  |  |  | Наличие дефектов покрышки с характеристиками, превышающими значения, установленные НТД |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет | 0,25 негерме- тичные вводы - 0,25 герме- | "Высоко- вольтный ввод" (Э баковые, ВК баковые, |
| 701 |  |  |  |  |  | Неравномерное распределение температуры по результатам тепловизионного контроля |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет | тичные вводы с твердой изоля- цией - 0,5 | МВ баковые) - 0,25; при конструк- тивном |
| 702 |  |  |  |  |  | Давление масла (для класса напряжения 110 кВ и выше) | кгс/см |  | Ф < 0,1 или 3 < Ф | - | - | - | 0,1 Ф 3 | нет | нет |  | отсутст- вии функцио- нального |
| 703 |  |  |  |  |  | Неисправность маслоотборного устройства (для класса напряжения 110 кВ и выше) |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет |  | узла "Высоко- вольтный ввод" (ММ, Э |
| 704 |  |  |  |  |  | Аномальный локальный нагрев крышки измерительного вывода по результатам тепловизионного контроля |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет |  | колон- ковые, ВК, ВВ) - 0 |
| 705 |  |  |  |  |  | Степень развития дефекта контактных соединений по результатам тепловизионного контроля |  | Развившийся дефект/ дефект отсутствует | - | - | Развив- шийся дефект | - | Дефект отсутствует | нет | нет |  |  |
| 706 |  |  |  |  | Хроматографи- ческий анализ | Концентрация ацетилена С2Н2 | %об. |  | 1 < Ф/Н | 0,6 < Ф/Н 1 | 0,3 < Ф/Н 0,6 | 0,1 < Ф/Н 0,3 | Ф/Н 0,1 | нет | нет | для 35 кВ - 0 |  |
| 707 |  |  |  |  | газов, растворенных в масле (для герметичных маслона- | Суммарное содержание углеводородных газов в масле SCxHy | %об. |  | 1,0 < Ф/Н | - | - | - | Ф/Н 1,0 | нет | нет | для 110 кВ и выше: герме- тичные вводы - |  |
| 708 |  |  |  |  | полненных вводов класса напряжения 110 кВ и выше) | Общее газосодержание масла | %об. |  | 4 < Ф | - | 2 < Ф 4 | - | Ф 2 | нет | нет | 0,25 негерме- тичные вводы - 0 герме- тичные вводы с твердой изоля- цией - 0 |  |
| 709 |  |  |  |  | Физико- химический анализ масла | Пробивное напряжение | кВ |  | Ф/Н < 1,0 | - | 1,0 Ф/Н и Ф/(Н+5) < 1,0 | - | 1,0 Ф/(Н+5) | нет | нет | для 35 кВ - 0 для 110 кВ |  |
| 710 |  |  |  |  | (от 110 кВ и выше) | Влагосодержание (для негерметичных вводов классом напряжения 110 кВ) | г/т |  | 1,0 < Ф/Н | - | Ф/Н 1,0 и 1 < Ф/(Н - 5) | - | Ф/(Н - 5) 1,0 | нет | нет | и выше: герме- тичные вводы - 0,25 негерме- |  |
| 711 |  |  |  |  |  | Влагосодержание (для герметичных вводов классом напряжения 110-750 кВ) | г/т |  | 1,0 < Ф/Н | - | Ф/Н 1,0 и 1 < Ф/(Н - 5) | - | Ф/(Н - 5) 1,0 | нет | нет | тичные вводы - 0,25 герме- тичные |  |
| 712 |  |  |  |  |  | Тангенс угла диэлектрических потерь (tg) масла при 90°С | % |  |  | - |  | - |  | нет | нет | вводы с твердой изоля- цией - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | для класса напряжения 110-150 кВ (включительно) |  |  | 15 < Ф | - | 12 < Ф 15 | - | Ф 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | для класса напряжения 220 кВ |  |  | 10 < Ф | - | 8 < Ф 10 |  | Ф 8 |  |  |  |  |
| 713 |  |  |  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (для герметичных вводов класса напряжения 110 кВ и выше) | мгКОН/г |  | - | - | 1,0 < Ф/0,014 | - | Ф/0,014 1,0 | нет | нет |  |  |
| 714 |  |  |  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (для негерметичных вводов класса напряжения 110 кВ) | мгКОН/г |  | - | - | 1,0 < Ф/0,030 | - | Ф/0,030 1,0 |  |  |  |  |
| 715 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения содержания водорастворимых кислот и щелочей в масле по сравнению с предыдущим замером Фпред | мгКОН/г |  | - | - | - | 1,15 < Ф/Фпред | Ф/Фпред 1,15 | нет | нет |  |  |
| 716 |  |  |  |  |  | Класс промышленной чистоты масла | класс |  | 1,0 < Ф/Н | - | Ф/Н = 1,0 | - | Ф/Н < 1,0 | нет | нет |  |  |
| 717 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения класса промышленной чистоты масла по сравнению с предыдущим замером Фпред | класс |  | - | - | - | 1 < (Ф-Фпред) | (Ф-Фпред) 1 | нет | нет |  |  |
| 718 |  |  |  |  |  | Кислотное число (для негерметичных маслонапол- ненных вводов) | мгКОН/г |  | 0,25 < Ф | - | 0,1 < Ф 0,25 | - | Ф 0,1 | нет | нет |  |  |
| 719 |  |  |  |  |  | Температура вспышки масла в закрытом тигле (для негерметичных маслонапол- ненных вводов) | °С |  | Ф < 125 | - | - | - | 125 Ф | нет | нет |  |  |
| 720 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения температуры вспышки в закрытом тигле по сравнению с предыдущим замером Фпред (для негерметичных маслонапол- ненных вводов) | °С |  | - | - | 5 (Фпред-Ф) | - | (Фпред-Ф) < 5 | нет | нет |  |  |
| 721 |  |  |  |  |  | Содержание антиокисли- тельной присадки | % |  | Ф/Н < 1,0 | - | 1,0 Ф/Н < 1,5 | - | 1,5 Ф/Н | нет | нет |  |  |

| 722 |  |  |  |  | Состояние изоляции | Сопротивление изоляции измерительного вывода | МОм |  | Ф < 500 | - | - | - | 500 Ф | нет | нет | для 35 кВ - 0,5 для 110 кВ и выше: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 723 |  |  |  |  |  | Тангенс угла диэлектрических потерь (tg) основной изоляции, приведенный к 20°С | % |  | 1 < Ф/Н | - | 0,8 Ф/Н 1 | 0,66 Ф/Н < 0,8 | Ф/Н < 0,66 | нет | нет | герме- тичные вводы - 0,25 негерме- тичные вводы - 0,50 |  |
| 724 |  |  |  |  |  | Тангенс угла диэлектрических потерь (tg) последних слоев изоляции, приведенный к 20°С | % |  | 1,0 < Ф/Н | - | 0,8 Ф/Н 1 | 0,66 Ф/Н < 0,8 | Ф/Н < 0,66 | нет | нет | герме- тичные вводы с твердой изоляцией |  |
| 725 |  |  |  |  |  | Емкость основной изоляции | пФ |  | Н < (Ф-Фо)/Фо (при отсутствии указаний в документации организации- изготовителя Н = 0,05) | - | - | - | (Ф-Фо)/Фо Н (при отсутствии указаний в документации организации- изготовителя Н = 0,05) | нет | нет | - 0,50 |  |
| 726 |  |  | Обобщен- ный узел | нет | Срок службы | Срок службы (за исключением высоковольтных вводов) | лет |  | 1,85 Ф/Н | 1,0 Ф/Н < 1,85 | 0,57 Ф/Н < 1,0 | 0,13 Ф/Н < 0,57 | Ф/Н < 0,13 | нет | нет | 1 | при конструк- тивном наличии |
| 727 |  |  |  |  |  | Срок службы высоковольтного ввода (наибольшее значение) | лет |  | 1,85 Ф/Н | 1,0 Ф/Н < 1,85 | 0,57 Ф/Н < 1,0 | 0,13 Ф/Н < 0,57 | Ф/Н < 0,13 | нет | нет |  | функцио- нального узла "Высоко- вольтный ввод" (Э баковые, ВК баковые, МВ баковые) - 0,10; при конструк- тивном отсутст- вии функцио- нального узла "Высоко- вольтный ввод" (ММ, Э колон- ковые, ВК, ВВ) - 0,17 |
| 728 |  | Гидро- гене- ратор | Обмотка ротора | нет | Состояние изоляции обмотки возбуждения | Сопротивление изоляции обмотки | МОм |  | Ф/0,5 < 1 | 1 Ф/0,5 1,4 | 1,4 < Ф/0,5 2 | - | 2 < Ф/0,5 | нет | нет | 0,35 | 0,09 |
| 729 |  |  |  |  |  | Пробои изоляции обмотки ротора при эксплуатации (за межремонтный период) | шт. |  | 2 < Ф | - | 1 Ф 2 | - | Ф = 0 | да | нет |  |  |
| 730 |  |  |  |  |  | Количество замыканий обмотки возбуждения при эксплуатации (за межремонтный период) | шт. |  | 2 < Ф | 1 Ф 2 | - | - | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 731 |  |  |  |  |  | Увеличение сопротивления полюсов ротора постоянному току от значения при вводе в эксплуатацию Фо | Ом |  | - | 0,02 < ((Ф-Фо)/Фо) | 0,01 < ((Ф-Фо)/Фо) 0,02 | 0 < ((Ф-Фо)/Фо) 0,01 | ((Ф-Фо)/Фо) 0 | нет | нет |  |  |
| 732 |  |  |  |  |  | Следы перегрева межполюсных соединений |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 733 |  |  |  |  |  | Аварии, связанные с разрушением межполюсных соединений в межремонтный период |  | Имеются/ отсутствуют | Имеются | - | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 734 |  |  |  |  | Витковая изоляция | Увеличение сопротивления обмоток полюсов переменному току от предыдущего замера Фпред | Ом |  | 0,05 < ((Ф-Фпред)/ Фпр ед) | 0,03 < ((Ф-Фпред)/ Фпред) 0,05 | 0 < ((Ф-Фпред)/ Фпред) 0,03 | - | ((Ф-Фпред)/ Фпред) 0 | нет | нет | 0,25 |  |
| 735 |  |  |  |  |  | Аварии из-за витковых замыканий в межремонтный период |  | Имеются/ отсутствуют | Имеются | - | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 736 |  |  |  |  | Состояние демпферной обмотки | Следы термического воздействия на перемычках и стержнях демпферной системы в местах их контактных соединений и местах их заделки в замыкающие сегменты в процессе эксплуатации |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет | 0,25 |  |
| 737 |  |  |  |  |  | Дефекты элементов демпферной системы | шт. |  | - | 2 < Ф | 1 Ф 2 | - | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 738 |  |  |  |  | Тепловое состояние обмотки ротора | Температура по результатам испытаний обмотки ротора на нагревание | °С |  | - | 1 < Ф/Н | - | Ф/Н = 1 | Ф/Н < 1 | нет | нет | 0,15 |  |
| 739 |  |  |  |  |  | Тенденция отклонения температуры по результатам испытаний по сравнению с исходным значением Фо (в соответствии с применяемой НТД) | °С |  | - | - | 1 < (Ф-Фо)/5 | 0 < (Ф-Фо)/5 1 | (Ф-Фо)/5 0 | нет | нет |  |  |
| 740 |  |  |  |  |  | Ограничение значения токовой нагрузки генератора по результатам испытаний обмотки ротора на нагревание |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 741 |  |  | Обмотка статора | нет | Состояние изоляции обмотки статора | Пробой изоляции в эксплуатации за межремонтный период | шт. |  | 2 < Ф | 1 Ф < 2 | - | - | Ф = 0 | нет | нет | 0,4 | 0,16 |
| 742 |  |  |  |  |  | Пробои изоляции обмотки при высоковольтных испытаниях (за межремонтный период) | шт. |  | 2 < Ф | - | 1 Ф 2 | - | Ф = 0 | да | нет |  |  |
| 743 |  |  |  |  |  | Коэффициент нелинейности |  |  | 1 < Ф/3 | Ф/3 = 1 | - | - | Ф/3 < 1 | нет | нет |  |  |
| 744 |  |  |  |  |  | Тенденция отклонения коэффициента нелинейности по сравнению с исходным значением Фо (в соответствии с применяемой НТД) |  |  | - | - | - | 0 < (Ф-Фо) | (Ф-Фо) 0 | нет | нет |  |  |
| 745 |  |  |  |  |  | Сопротивление изоляции обмотки | МОм |  | Ф/Н < 1 | - | - | Ф/Н = 1 | 1 < Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 746 |  |  |  |  |  | Тенденция отклонения сопротивления изоляции обмотки по сравнению с исходным значением Фо (в соответствии с применяемой НТД) | МОм |  | - | - |  | 0,02 (Фо-Ф)/Фо | (Фо-Ф)/Фо < 0,02 | нет | нет |  |  |
| 747 |  |  |  |  |  | Токи утечки | мкА |  | 1 < Ф/Н | - | 0,2 < Ф/Н 1 | - | Ф/Н 0,2 | нет | нет |  |  |
| 748 |  |  |  |  |  | Коэффициент абсорбции |  |  | Ф/1,3 < 1 | - | Ф/1,3 = 1 | - | 1 < Ф/1,3 | нет | нет |  |  |
| 749 |  |  |  |  |  | Уровень частичных разрядов | мкВ/м |  | 1 < Ф/150 | Ф/150 = 1 | - | - | Ф/150 < 1 | нет | нет |  |  |
| 750 |  |  |  |  |  | Тенденция отклонения уровня частичных разрядов по сравнению с исходным значением Фо (в соответствии с применяемой НТД) | мкВ/м |  | - | - | - | 0 < (Ф-Фо) | (Ф-Фо) 0 | нет | нет |  |  |
| 751 |  |  |  |  |  | Повреждения изоляции обмотки статора в пазовой части |  | Имеются/ отсутствуют | Имеются | - | - | - | Отсутствуют | да | нет |  |  |
| 752 |  |  |  |  | Тепловое состояние обмотки статора | Температура по результатам испытаний обмотки статора на нагревание | °С |  | - | 1 < Ф/Н | - | Ф/Н = 1 | Ф/Н < 1 | нет | нет | 0,1 |  |
| 753 |  |  |  |  |  | Тенденция отклонения температуры по результатам испытаний по сравнению с исходным значением Фо (в соответствии с применяемой НТД) | °С |  | - | - | 1 < (Ф-Фо)/5 | 0 < (Ф-Фо)/5 1 | (Ф-Фо)/5 0 | нет | нет |  |  |
| 754 |  |  |  |  |  | Ограничение значения токовой нагрузки генератора по результатам испытаний обмотки статора на нагревание |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |

| 755 |  |  |  |  | Состояние крепления пазовой части обмотки | Ослабление заклиновки стержней статора (количество клиньев с ослаблением заклиновки по длине паза) | % |  | - | - | 1 < Ф/30 | 0 < Ф/30 1 | Ф/30 = 0 | нет | нет | 0,2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 756 |  |  |  |  |  | Ослабление заклиновки стержней статора (количество пазов с ослаблением заклиновки клиньев по длине паза) | % |  | 1 < Ф/30 | 0,66 < Ф/30 1 | 0 < Ф/30 0,66 | - | Ф/30 = 0 | нет | нет |  |  |
| 757 |  |  |  |  | Состояние паек лобовых частей обмотки и выводных шин | Следы перегревов паек лобовых частей обмотки статора |  | Имеются/ отсутствуют | Имеются | - | - | - | Отсутствуют | нет | нет | 0,15 |  |
| 758 |  |  |  |  |  | Следы перегревов выводных шин |  | Имеются/ отсутствуют | Имеются | - | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 759 |  |  |  |  |  | Разница значений сопротивления обмоток постоянному току | Ом |  | Н < (Фмакс- Фмин)/Фмин (при отсутствии указаний в НТД Н = 0,02) | - | - | - | (Фмакс- Фмин)/Фмин Н (при отсутствии указаний в НТД Н = 0,02) | нет | нет |  |  |
| 760 |  |  |  |  |  | Тенденция отклонения значений сопротивления обмотки постоянному току по сравнению с исходным значением Фо (в соответствии с применяемой НТД) | Ом |  | - | - | - | Н < (Ф-Фо)/Фо (при отсутствии указаний в НТД Н = 0,02) | (Ф-Фо)/Фо Н (при отсутствии указаний в НТД Н = 0,02) | нет | нет |  |  |
| 761 |  |  |  |  |  | Разница значений сопротивления ветвей постоянному току | Ом |  | Н < (Фмакс- Фмин)/Фмин (при отсутствии указаний в НТД Н = 0,05) | - | - | - | (Фмакс- Фмин)/Фмин Н (при отсутствии указаний в НТД Н = 0,05) | нет | нет |  |  |
| 762 |  |  |  |  |  | Тенденция отклонения значений сопротивления ветвей постоянному току по сравнению с исходным значением Фо (в соответствии с применяемой НТД) | Ом |  | - | - | - | Н < (Ф-Фо)/Фо (при отсутствии указаний в НТД Н = 0,02) | (Ф-Фо)/Фо Н (при отсутствии указаний в НТД Н = 0,02) | нет | нет |  |  |
| 763 |  |  |  |  | Состояние крепления лобовых частей | Вибрация лобовых частей с полюсной частотой (100 Гц) в режиме установившегося короткого замыкания при номинальном токе статора | мкм |  | 1 < Ф/100 | 0,5 < Ф/100 1 | Ф/100 = 0,5 | - | Ф/100 < 0,5 | нет | нет | 0,15 |  |
| 764 |  |  |  |  |  | Тенденция вибрации лобовых частей с полюсной частотой (100 Гц) в режиме установившегося короткого замыкания по сравнению с предыдущим замером Фпред | мкм |  | - | - | - | 1 < (Ф-Фпред)/5 | (Ф-Фпред)/5 1 | нет | нет |  |  |
| 765 |  |  |  |  |  | Загрязнение и замасливание лобовых частей |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 766 |  |  |  |  |  | Крепления лобовых частей |  | Имеются разрушения/ имеются ослабления/ в норме | Имеются разрушения | Имеются ослабления | - | - | В норме | нет | нет |  |  |
| 767 |  |  | Подпятник и генера- торный подшипшник | нет | Состояние зеркального диска | Макронеровность в радиальном направлении | мм |  | 1 < Ф/Н | - | - | - | Ф/Н 1 | нет | нет | 0,4 | 0,09 |
| 768 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения макронеровности в радиальном направлении по сравнению с предыдущим замером Фпред | мм |  | - | - | 0 < (Ф-Фпред) | - | (Ф-Фпред) 0 | нет | нет |  |  |
| 769 |  |  |  |  |  | Макронеровность в направлении вращения | мм |  | 1 < Ф/Н | - | - | - | Ф/Н 1 | нет | нет |  |  |
| 770 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения макронеровности в направлении вращения по сравнению с предыдущим замером Фпред | мм |  | - | - | 0 < (Ф-Фпред) | - | (Ф-Фпред) 0 | нет | нет |  |  |
| 771 |  |  |  |  |  | Вертикальная вибрация грузонесущей крестовины | мкм |  | 1 Ф/Н | 0,75 Ф/Н < 1 | 0,5 < Ф/Н < 0,75 | 0,25 < Ф/Н 0,5 | Ф/Н 0,25 | нет | нет |  |  |
| 772 |  |  |  |  |  | Радиальная вибрация опоры подпятника (при негрузонесущей крестовине) | мкм |  | 1 Ф/Н | 0,75 Ф/Н < 1 | 0,5 < Ф/Н < 0,75 | 0,25 < Ф/Н 0,5 | Ф/Н 0,25 | нет | нет |  |  |
| 773 |  |  |  |  |  | Тенденция отклонения вертикальной вибрации грузонесущей крестовины по сравнению с предыдущим замером Фпред | мкм |  | - | 1,0 < (Ф- Фпред)/50 | 0,2 < (Ф- Фпред)/50 1,0 | - | (Ф-Фпред)/50 0,2 | нет | нет |  |  |
| 774 |  |  |  |  |  | Тенденция отклонения радиальной вибрации опоры подпятника по сравнению с предыдущим замером Фпред (при негрузонесущей крестовине) | мкм |  | - | 1,0 < (Ф-Фпред)/50 | 0,2 < (Ф- Фпред)/50 1,0 | - | (Ф-Фпред)/50 0,2 | нет | нет |  |  |
| 775 |  |  |  |  |  | Шероховатость зеркала | мкм |  | 1 < Ф/0,32 | - | Ф/0,32 = 1 | - | Ф/0,32 < 1 | нет | нет |  |  |
| 776 |  |  |  |  |  | Тенденция отклонения шероховатости зеркала по сравнению с предыдущим замером Фпред | мкм |  | - | - | - | 0 < (Ф-Фпред) | (Ф-Фпред) 0 | нет | нет |  |  |
| 777 |  |  |  |  | Состояние сегментов | Температурный режим | °С |  | 1 < Ф/Н | Ф/Н = 1 | - | - | Ф/Н < 1 | нет | нет | 0,25 |  |
| 778 |  |  |  |  |  | Распределение нагрузки между сегментами | кг |  | 0,2 < (Фмакс- Фмин)/Фмакс) | - | (Фмакс- Фмин)/ Фмакс = 0,2 | - | (Фмакс- Фмин)/Фмакс < 0,2 | нет | нет |  |  |
| 779 |  |  |  |  |  | Различие значений параметров регулировки эксцентриситетов | % |  | 1,5 < (Фмакс - Фмин) | - | (Фмакс- Фмин) = 1,5 | - | (Фмакс- Фмин) < 1,5 | нет | нет |  |  |
| 780 |  |  |  |  | Опорные болты, тарельчатые опоры. Упругие камеры (гофры) подпятника на гидравлической опоре | Дефекты опорных деталей |  | Имеются/ отсутствуют | Имеются | - | - | - | Отсутствуют | нет | нет | 0,25 |  |
| 781 |  |  |  |  |  | Дефекты сферических головок болтов |  | Смятие, вмятины в местах контакта с опорными болтами поверхностей тарельчатых опор, деформация на опорах/ отсутствуют | - | Смятие, вмятины в местах контакта с опорными болтами поверхностей тарельчатых опор, деформация на опорах | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 782 |  |  |  |  |  | Дефекты упругих камер (гофр) подпятника на гидравлической опоре |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 783 |  |  |  |  | Состояние генераторного подшипника | Температура сегментов | °С |  | 1 < Ф/Н | Ф/Н = 1 | - | - | Ф/Н < 1 | нет | нет | 0,1 |  |
| 784 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения значений температуры сегментов по сравнению с исходным значением Фо (в соответствии с применяемой НТД) | °С |  | - | 2 < (Ф-Фо)/5 | 1 < (Ф-Фо)/5 2 | - | (Ф-Фо)/5 1 | нет | нет |  |  |
| 785 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения температуры сегментов по сравнению с предыдущим замером Фпред | °С |  | - | - | 1 < (Ф-Фо)/5 | - | (Ф-Фо)/5 1 | нет | нет |  |  |
| 786 |  |  |  |  |  | Температура масла | °С |  | 1 < Ф/Н | Ф/Н = 1 | - | - | Ф/Н < 1 | нет | нет |  |  |

| 787 |  |  |  |  |  | Тенденция отклонения значений температуры масла по сравнению с исходным значением Фо (в соответствии с применяемой НТД) | °С |  | - | 2 < (Ф-Фо)/5 | 1 < (Ф-Фо)/5 2 | - | (Ф-Фо)/5 1 | нет | нет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 788 |  |  |  |  |  | Вибрация корпуса подшипника | мкм |  | 1 < Ф/Н | 0,8 < Ф/Н 1 | 0,65 < Ф/Н 0,8 | 0,5 < Ф/Н 0,65 | Ф/Н 0,5 | нет | нет |  |  |
| 789 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения вибрации корпуса подшипника по сравнению с исходным значением Фо в сопоставимых условиях (в соответствии с применяемой НТД) | мкм |  | - | 1 < (Ф-Фо)/50 | 0,2 < (Ф-Фо)/50 1 | - | (Ф-Фо)/50 0,2 | нет | нет |  |  |
| 790 |  |  |  |  |  | Бой вала | мм |  | 1 < Ф/Н | 0,8 < Ф/Н 1 | 0,65 < Ф/Н 0,8 | 0,5 < Ф/Н 0,65 | Ф/Н < 0,5 | нет | нет |  |  |
| 791 |  |  |  |  |  | Тенденция увеличения боя вала по сравнению с предыдущим замером Фпред | мм |  | - | - | 1 < (Ф-Фпред)/10 | - | (Ф-Фпред)/10 1 | нет | нет |  |  |
| 792 |  |  |  |  |  | Выработка рубашки вала | мм |  | 1 < Ф/Н | 0,5 < Ф/Н < 1 | 0 < Ф/Н 0,5 | - | Ф/Н = 0 | нет | нет |  |  |
| 793 |  |  |  |  |  | Дефекты уплотнения вала |  | Протечки масла через выгородки маслованн, фланцевые соединения и уплотнения/ имеются без протечек/ отсутствуют | - | Протечки масла через выгородки маслованн фланцевые соединения и уплотнения/ | Имеются без протечек | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 794 |  |  | Сталь ротора | да | Форма ротора | Степень искажения статической формы ротора | % |  | - | 1 < Ф/8 | 0,38 < Ф/8 1 | - | Ф/8 0,38 | нет | нет | 0,25 | 0,17 |
| 795 |  |  |  |  |  | Размах радиальной низкочастотной (оборотной) вибрации сердечника статора | мкм |  | - | 1 < Ф/180 | 0,44 < Ф/180 1 | - | Ф/180 0,44 | нет | нет |  |  |
| 796 |  |  |  |  | Состояние конструкций | Ослабление плотности посадки обода на спицах ротора |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет | 0,29 |  |
| 797 |  |  |  |  |  | Ослабление плотности посадки полюсов на спицах |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 798 |  |  |  |  |  | "Выползание" клиньев полюсов | шт. |  | - | 2 < Ф | Ф = 2 | Ф = 1 | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 799 |  |  |  |  |  | Контактная коррозия клиньев полюсов | шт. |  | - | 2 < Ф | Ф = 2 | Ф = 1 | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  | Нарушение расположения клиньев полюсов (выползание) | шт. |  | - | 2 < Ф | 1 Ф 2 | - | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 801 |  |  |  |  |  | Контактная коррозия обода |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 802 |  |  |  |  |  | Нарушение сварки, трещины запорных планок на шпонках обода ротора |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 803 |  |  |  |  |  | Нарушение расположения клиньев обода (выползание) | шт. |  | - | 2 < Ф | 1 Ф 2 | - | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 804 |  |  |  |  |  | Нарушение приварки опорных "сухарей" закладных клиньев | шт. |  | - | 2 < Ф | 1 Ф 2 | - | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 805 |  |  |  |  |  | Нарушения приварок клиньев и шпонок обода | шт. |  | - | 2 < Ф | 1 Ф 2 | - | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 806 |  |  |  |  |  | "Выползание" штифтов спиц ротора | шт. |  | - | 2 < Ф | 1 Ф 2 | - | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 807 |  |  |  |  |  | Натиры штифтов спиц ротора |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 808 |  |  |  |  |  | Трещины и сколы заплечиков клиновой полосы спиц |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 809 |  |  |  |  |  | Трещины, нарушения сварных соединений клиновых полос остова ротора |  | Имеются, более 100 мм/ имеются, не более 100 мм включи- тельно/ отсутствуют |  | Имеются, более 100 мм | - | Имеются, не более 100 мм включи- тельно | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 810 |  |  |  |  |  | Ослабление затяжки гаек | шт. |  | - | 2 < Ф | 1 Ф 2 | - | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 811 |  |  |  |  | Трещины в сварных швах ротора | Трещины в сварных швах ротора, в том числе устраненные ремонтом |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет | 0,15 |  |
| 812 |  |  |  |  | Скрытые дефекты и восстанов- ление после ремонта | Устранение трещин |  | Нет (не восста- овлено или восста- новлено не в полном объеме)/ да (при сроке службы 1,6 < Ф/Н)/ да (при сроке службы Ф/Н < 1,6) | - | - | Нет (не восста- новлено или восста- новлено не в полном объеме) | Да (при сроке службы 1,6 < Ф/Н) | Да (при сроке службы Ф/Н 1,6) | нет | нет | 0,30 |  |

| 813 |  |  |  |  |  | Наличие скрытых дефектов |  | Привело к увеличению планируемых работ/не привело к увеличению планируемых работ/не обнаружено | - | - | Привело к увеличению планируемых работ | Не привело к увеличению планируемых работ | Не обнаружено | нет | нет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 814 |  |  |  |  | Группа ресурсо- опреде- ляющих параметров | Наличие дефектов: степень искажения статической формы ротора более 8% и размах радиальной низкочастотной (оборотной) вибрации сердечника статора более 180 мкм и ослабление плотности посадки обода на спицах ротора и ослабление плотности посадки полюсов на спицах и трещины в сварных швах ротора, в том числе устраненные ремонтом |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | да | 0,01 |  |
| 815 |  |  | Сталь статора | да | Тепловое состояние стали | Наибольший перегрев стали при испытаниях | °C |  | - | 1 < Ф/25 | Ф/25 = 1 | - | Ф/25 < 1 | нет | нет | 0,15 | 0,29 |
| 816 |  |  |  |  | статора | Тенденция увеличения перегревов стали при испытаниях по сравнению с исходным значением Фо (в соответствии с применяемой НТД) | °C |  | - | - | 0 < (Ф-Фо) | - | (Ф-Фо) 0 | нет | нет |  |  |
| 817 |  |  |  |  |  | Разность температур между отдельными зубцами | °C |  | - | 1 < Ф/15 | Ф/15 = 1 | - | Ф/15 < 1 | нет | нет |  |  |
| 818 |  |  |  |  |  | Тенденция увеличения разности температур между отдельными зубцами по сравнению с исходным значением Фо (в соответствии с применяемой НТД) | °C |  | - | - | 0 < (Ф-Фо) | - | (Ф-Фо) 0 | нет | нет |  |  |
| 819 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения удельных потерь по сравнению с исходным значением Фо (в соответствии с применяемой НТД) | Вт/кг |  | - | - | 0,1 < (Ф-Фо)/Фо | - | (Ф-Фо)/Фо 0,1 | нет | нет |  |  |
| 820 |  |  |  |  |  | Наличие следов локальных нагревов | шт. |  | - | 2 < Ф | 1 Ф 2 | - | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 821 |  |  |  |  |  | Температура стали статора по результатам испытаний на нагревание | °C |  | - | 1 < Ф/Н | - | Ф/Н = 1 | Ф/Н < 1 | нет | нет |  |  |
| 822 |  |  |  |  |  | Тенденция отклонения температуры стали статора по результатам испытаний на нагревание по сравнению с исходным значением Фо (в соответствии с применяемой НТД) | °C |  | - | - | 1 (Ф-Фо)/5 | 0,6 (Ф-Фо)/5 < 1 | (Ф-Фо)/5 < 0,6 | нет | нет |  |  |
| 823 |  |  |  |  |  | Ограничения значения токовой нагрузки генератора по результатам испытаний стали статора на нагревание |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 824 |  |  |  |  | Форма статора | Искажение формы статора | % |  | - | 1 < Ф/15 | 0,67 Ф/15 1 | 0,33 Ф/15 < 0,67 | Ф/15 < 0,33 | нет | нет | 0,15 |  |
| 825 |  |  |  |  |  | Температура сегментов направляющих подшипников | °C |  | - | 1 < (Ф-Н)/10 | 0,5 < (Ф-Н)/10 1,0 | 0,1 < (Ф-Н)/10 0,5 | (Ф-Н)/10 0,1 | нет | нет |  |  |
| 826 |  |  |  |  |  | Тенденция отклонения температуры сегментов направляющих подшипников по сравнению с исходным значением Фо (в соответствии с применяемой НТД) | °C |  | - | - | - | 0 < (Ф-Фо) | (Ф-Фо) 0 | нет | нет |  |  |
| 827 |  |  |  |  |  | Дефект штифтов фланца корпуса статора | шт. |  | - | 2 < Ф | Ф = 2 | Ф = 1 | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 828 |  |  |  |  |  | Дефект распорных домкратов |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется |  | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 829 |  |  |  |  | Состояние плотности прессовки стали статора | Ослабление прессовки |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется |  | - | Отсутствует | нет | нет | 0,15 |  |
| 830 |  |  |  |  |  | Глубина проникновения тарировочного ножа | мм |  | - | 1 < Ф/5 | Ф/5 = 1 | - | Ф/5 < 1 | нет | нет |  |  |
| 831 |  |  |  |  |  | Количество стеклотекстоли- товых клиньев, необходимых для уплотнения листов стали | шт. |  | - | 20 < Ф | 10 < Ф 20 | 5 < Ф 10 | 0 Ф 5 | нет | нет |  |  |
| 832 |  |  |  |  |  | Контактная коррозия стали и клиньев |  | Имеется/ имеются следы контактной коррозии на стали и клиньях/ отсутствует | - | Имеется | Имеются следы контактной коррозии на стали и клиньях | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 833 |  |  |  |  |  | Наличие "волны" пакетов стали |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 834 |  |  |  |  |  | "Распушение" пакетов зубцовой зоны | шт. |  | - | 2 < Ф | 1 Ф 2 | - | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 835 |  |  |  |  | Вибрационное состояние сердечника статора | Полюсная (100 Гц) вибрация в радиальном направлении на холостом ходу с номинальным возбуждением | мкм |  | - | 1 < Ф/50 | - | - | Ф/50 1 | нет | нет | 0,15 |  |
| 836 |  |  |  |  |  | Полюсная (100 Гц) вибрация под нагрузкой в радиальном направлении | мкм |  | - | 1 < Ф/30 | - | - | Ф/30 1 | нет | нет |  |  |
| 837 |  |  |  |  |  | Низкочастотная (оборотная) вибрация в радиальном направлении | мкм |  | 1 < Ф/180 | - | 0,44 < Ф/180 1 | - | Ф/180 < 0,44 | нет | нет |  |  |
| 838 |  |  |  |  |  | Контактная коррозия сердечника статора |  | Имеется на спинке сердечника статора и в местах его крепления/ имеется на спинке сердечника статора/ отсутствует | - | Имеется на спинке сердечника статора и в местах его крепления | Имеется на спинке сердечника статора | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 839 |  |  |  |  |  | Трещины, выкрашивание листов пакетов сердечника |  | Имеются трещины/ имеется выкрашивание/ отсутствуют | - | Имеются трещины | Имеется выкра- шивание | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 840 |  |  |  |  |  | Повреждение узлов крепления сердечника к корпусу |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 841 |  |  |  |  |  | Разрушение узлов крепления сердечника к корпусу |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 842 |  |  |  |  |  | Ослабление распорных домкратов |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 843 |  |  |  |  |  | Нарушение крепления корпуса статора в корпусе генератора |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 844 |  |  |  |  |  | "Выползание" штифтов фланца корпуса |  | Имеется массовое "выползание"/ имеется "выползание" отдельных штифтов/ отсутствует | - | Имеется массовое "выползание" | Имеется "выползание" отдельных штифтов | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 845 |  |  |  |  | Состояние стыков статора | Ослабление стыковой прокладки по длине | мм |  | - | 1 < Ф/Н | 0,67 < Ф/Н 1 | 0 < Ф/Н 0,67 | Ф/Н = 0 | нет | нет | 0,10 |  |
| 846 |  |  |  |  |  | Контактная коррозия железа статора |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется |  | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 847 |  |  |  |  |  | Полюсная (100 Гц) вибрация железа статора в районе стыков в радиальном направлении | мкм |  | - | 1 < Ф/30 | - | - | Ф/30 1 | нет | нет |  |  |
| 848 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения значения полюсной (100 Гц) вибрации железа статора в районе стыков в радиальном направлении по сравнению с предыдущим замером Фпред | мкм |  | - | - | - | 1 < (Ф-Фпред)/5 | (Ф-Фпред)/5 1 | нет | нет |  |  |
| 849 |  |  |  |  |  | Наличие "домиков" железа активной стали статора |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 850 |  |  |  |  |  | Повреждения изоляции листов стали пазовой части |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 851 |  |  |  |  |  | Нарушение изоляции стыковых стержней | шт. |  | - | 2 < Ф | 1 Ф 2 | - | Ф = 0 | нет | нет |  |  |

| 852 |  |  |  |  | Скрытые дефекты и восстановление после ремонта | Восстановление крепления сердечника к корпусу |  | Нет (не восстановлено или восстановлено не в полном объеме)/ да (при сроке службы 1,6 < Ф/Н)/ да (при сроке службы Ф/Н 1,6) | - | - | Нет (не восстановлено или восстановлено не в полном объеме) | Да (при сроке службы 1,6 < Ф/Н) | Да (при сроке службы Ф/Н 1,6) | нет | нет | 0,28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 853 |  |  |  |  |  | Восстановление прессовки |  | Нет (не восстановлено или восстановлено не в полном объеме)/ да (при сроке службы 1,6 < Ф/Н)/ да (при сроке службы Ф/Н 1,6) | - | - | Нет (не восстановлено или восстановлено не в полном объеме) | Да (при сроке службы 1,6 < Ф/Н) | Да (при сроке службы Ф/Н 1,6) | нет | нет |  |  |
| 854 |  |  |  |  |  | Наличие скрытых дефектов |  | Привело к увеличению планируемых работ/ не привело к увеличению планируемых работ/ не обнаружено | - | - | Привело к увеличению планируемых работ | Не привело к увеличению планируемых работ | Не обнаружено | нет | нет |  |  |
| 855 |  |  |  |  | Группа ресурсо- определяющих параметров | Наличие дефектов: (ослабление прессовки или "распушение" пакетов зубцовой зоны или разрушение узлов крепления сердечника к корпусу или повреждение изоляции пазовой части обмотки статора), приводящих к: степени искажения формы статора более 15% и отклонению удельных потерь в стали более 10% от исходных значений и низкочастотной (оборотной) вибрации в радиальном направлении более 180 мкм и полюсной (100 Гц) вибрации в радиальном направлении на холостом ходу с номинальным возбуждением более 50 мкм и полюсной (100 Гц) вибрации в радиальном направлении под нагрузкой более 30 мкм |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | да | 0,02 |  |
| 856 |  |  | Щеточно- контактный аппарат | нет | Состояние в процессе эксплуатации | Количество выводов в неплановый ремонт после капитального ремонта | шт. |  | 6 Ф | 1 < Ф < 6 | Ф = 1 | - | Ф = 0 | нет | нет | 0,6 | 0,05 |
| 857 |  |  | (далее - ЩКА) |  |  | Загрязнение контактных колец |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 858 |  |  |  |  |  | Следы эрозии на контактных кольцах |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 859 |  |  |  |  |  | Термические повреждения на контактных кольцах |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 860 |  |  |  |  |  | Неравномерность износа контактных колец |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 861 |  |  |  |  |  | Ослабление соединения колец с шинами обмотки возбуждения |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 862 |  |  |  |  |  | Матовая поверхность контактных колец |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 863 |  |  |  |  |  | Остаточная длина щеток | % |  | - | - | Ф/30 < 1 | - | 1 Ф/30 | нет | нет |  |  |
| 864 |  |  |  |  |  | Повреждение щеткодержателей |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 865 |  |  |  |  | Искрение | Перегрев контактных колец и щеток |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет | 0,4 |  |
| 866 |  |  |  |  |  | Искрение в процессе работы |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 867 |  |  | Обобщен- ный узел | нет | Срок службы | Срок службы | лет |  | 1,6 Ф/Н | 1,3 Ф/Н < 1,6 | 1 Ф/Н < 1,3 | 0,6 Ф/Н < 1 | Ф/Н < 0,6 | нет | нет | 0,8 | 0,15 |
| 868 |  |  |  |  | Энергетические характеристики | Мощность | МВт |  | - | Ф/Н < 0,98 | 0,98 Ф/Н < 0,99 | 0,99 Ф/Н < 1 | Ф/Н = 1 | нет | нет | 0,2 |  |
| 869 |  | Реактор шунти- рующий | Высоко- вольтный ввод | нет | Общие сведения | Течь масла |  | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.)/капельная (не более 1 капля в сек)./намокание/ отпотевание/ отсутствует | Интенсивна я (не менее 2-х капель в сек.) | Капельная (не более 1 капли в сек) | Намокание/ отпотевание | - | Отсутствует | нет | нет | Герме- тичные вводы - 0,25; негерме- тичные вводы - 0,25; герме- тичные вводы с | 0,12 |
| 870 |  |  |  |  |  | Наличие дефектов покрышки с характеристиками, превышающими значения, установленные НТД |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет | твердой изоляцией - 0,5 |  |
| 871 |  |  |  |  |  | Неравномерное распределение температуры по результатам тепловизионного контроля |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 872 |  |  |  |  |  | Давление масла | кгс/см |  | Ф < 0,1 или 3 < Ф | - | - | - | 0,1 Ф 3 | нет | нет |  |  |
| 873 |  |  |  |  |  | Маслоотборное устройство |  | Исправно/ не исправно | - | Не исправно | - | - | Исправно | нет | нет |  |  |
| 874 |  |  |  |  |  | Аномальный локальный нагрев крышки измерительного вывода по результатам тепловизионного контроля |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 875 |  |  |  |  |  | Степень развития дефекта контактных соединений по результатам тепловизионного контроля |  | Аварийный дефект/ дефект отсутствует | Аварийный дефект | - | - | - | Дефект отсутствует | нет | нет |  |  |
| 876 |  |  |  |  | Хромато- графический | Концентрация ацетилена C2H2 | % об. |  | 1 < Ф/Н | 0,6 < Ф/Н 1 | 0,3 < Ф/Н 0,6 | 0,1 < Ф/Н 0,3 | Ф/Н 0,1 | нет | нет | Герме- тичные |  |
| 877 |  |  |  |  | анализ газов, растворенных в масле | Суммарное содержание углеводородных газов в масле SCxHy | % об. |  | 1,0 < Ф/Н | - |  | - | Ф/Н 1,0 | нет | нет | вводы - 0,25; негерме- тичные вводы - 0; |  |
| 878 |  |  |  |  |  | Общее газосодержание масла (герметичные маслонаполненные вводы) | % об. |  | 4 < Ф | - | 2 < Ф 4 | - | Ф 2 | нет | нет | герме- тичные вводы с твердой изоляцией - 0 |  |

| 879 |  |  |  |  | Физико- химический анализ масла | Пробивное напряжение | кВ |  | Ф/Н < 1 | - | 1 Ф/Н и Ф/(Н + 5) < 1 | - | 1 Ф/(Н + 5) | нет | нет | Герме- тичные вводы - 0,25; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 880 |  |  |  |  |  | Влагосодержание (для негерметичных вводов классом напряжения 110 кВ) | г/т |  | 1,0 < Ф/Н | - | Ф/Н 1,0 и 1 < Ф/(Н - 5) | - | Ф/(Н - 5) 1,0 | нет | нет | негерме- тичные вводы - 0,25; герме- |  |
| 881 |  |  |  |  |  | Влагосодержание (для герметичных вводов классом напряжения 110-750 кВ) | г/т |  | 1,0 < Ф/Н | - | Ф/Н 1,0 и 1 < Ф/(Н - 5) | - | Ф/(Н - 5) 1,0 | нет | нет | тичные вводы с твердой изоляцией - 0 |  |
| 882 |  |  |  |  |  | Тангенс угла диэлектрических потерь (tg) масла при 90°C | % |  |  | - |  | - |  | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | для класса напряжения 110-150 кВ (включительно) |  |  | 15 < Ф |  | 12 < Ф 15 |  | Ф 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | для класса напряжения 220-500 кВ (включительно) |  |  | 10 < Ф |  | 8 < Ф 10 |  | Ф 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | для класса напряжения 750 кВ и выше |  |  | 5 < Ф |  | 3 < Ф 5 |  | Ф 3 |  |  |  |  |
| 883 |  |  |  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (для герметичных вводов класса напряжения 110 кВ и выше) | мгKOH/г |  | - | - | 1,0 < Ф/0,014 | - | Ф/0,014 1,0 | нет | нет |  |  |
| 884 |  |  |  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (для негерметичных вводов класса напряжения 110 кВ) | мгKOH/г |  | - | - | 1,0 < Ф/0,030 | - | Ф/0,030 1,0 |  |  |  |  |
| 885 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения содержания водорастворимых кислот и щелочей в масле по сравнению с предыдущим замером Фпред | мгKOH/г |  | - | - | - | 1,15 < Ф/Фпред | Ф/Фпред 1,15 | нет | нет |  |  |
| 886 |  |  |  |  |  | Класс промышленной чистоты масла | класс |  | 1,0 < Ф/Н | - | Ф/Н = 1,0 | - | Ф/Н < 1,0 | нет | нет |  |  |
| 887 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения класса промышленной чистоты масла по сравнению с предыдущим замером Фпред | класс |  | - | - | - | 1 < (Ф-Фпред) | (Ф-Фпред) 1 | нет | нет |  |  |
| 888 |  |  |  |  |  | Кислотное число (для негерметичных маслонаполненных вводов) | мгKOH/г |  | 0,25 < Ф | - | 0,1 < Ф 0,25 | - | Ф 0,1 | нет | нет |  |  |
| 889 |  |  |  |  |  | Температура вспышки масла в закрытом тигле (для негерметичных маслонаполненных вводов) | °C |  | Ф < 125 | - | - | - | 125 Ф | нет | нет |  |  |
| 890 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения температуры вспышки в закрытом тигле по сравнению с предыдущим замером Фпред (для негерметичных маслонаполненных вводов) | °C |  | - | - | 5 (Фпред-Ф) | - | (Фпред-Ф) < 5 | нет | нет |  |  |
| 891 |  |  |  |  |  | Содержание антиокислительной присадки (негерметичные вводы для класса напряжения свыше 110 кВ) | % |  | Ф/Н < 1 | - | 1 Ф/Н < 1,5 | - | 1,5 Ф/Н | нет | нет |  |  |

| 892 |  |  |  |  | Состояние изоляции | Сопротивление изоляции измерительного вывода | МОм |  | Ф < 500 | - | - | - | 500 Ф | нет | нет | Герме- тичные вводы - 0,25; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 893 |  |  |  |  |  | Тангенс угла диэлектрических потерь tg основной изоляции, приведенный к 20°C | % |  | 1 < Ф/Н | - | 0,8 Ф/Н 1 | 0,66 Ф/Н < 0,8 | Ф/Н < 0,66 | нет | нет | негерме- тичные вводы - 0,5; герме- тичные вводы с |  |
| 894 |  |  |  |  |  | Тангенс угла диэлектрических потерь tg последних слоев изоляции, приведенный к 20°C | % |  | 1 < Ф/Н | - | 0,8 Ф/Н 1 | 0,66 Ф/Н < 0,8 | Ф/Н < 0,66 | нет | нет | твердой изоляцией - 0,5 |  |
| 895 |  |  |  |  |  | Емкость основной изоляции | пФ |  | Н < (Ф-Фо)/ Фо (при отсутствии указаний в документации организации- изготовителя Н = 0,05) | - | - | - | (Ф-Фо)/Фо Н (при отсутствии указаний в документации организации- изготовителя Н = 0,05) | нет | нет |  |  |
| 896 |  |  | Вспомо- гательное | нет | Дефекты бака, навесного | Механическое повреждение (деформация) |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет | 0,5 | 0,075 |
| 897 |  |  | обору- дование |  | оборудования | Несоответствие величины наклона крышки бака по направлению к газовому реле значению, установленному НТД |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 898 |  |  |  |  |  | Треск, шумы внутри бака |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 899 |  |  |  |  |  | Течь масла через сварные швы |  | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.)/капельная (не более 1 капля в сек.)/намокание/ отпотевание/ отсутствует | - | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.) | Капельная (не более 1 капли в сек.) | Намокание/ отпотевание | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 900 |  |  |  |  |  | Течь масла через уплотнение разъема бака, маслопровода, фланцев |  | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.)/капельная (не более 1 капля в сек.)/намокание/ отпотевание/ отсутствует | - | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.) | Капельная (не более 1 капли в сек.) | Намокание/ отпотевание | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 901 |  |  |  |  |  | Наличие замечаний по системе охлаждения |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 902 |  |  |  |  |  | Наличие замечаний по системе обогрева |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 903 |  |  |  |  |  | Дефекты воздухо- осушительного фильтра |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 904 |  |  |  |  |  | Неисправность термосигнали- затора |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 905 |  |  |  |  |  | Неисправность термосифонного фильтра |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 906 |  |  |  |  |  | Неисправность системы охлаждения |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 907 |  |  |  |  |  | Значительное нарушение лакокрасочного покрытия (со следами коррозии, потеками ржавчины) |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 908 |  |  |  |  |  | Увлажнение силикагеля |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 909 |  |  |  |  |  | Дефект защиты масла |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 910 |  |  |  |  | Защитное оборудование | Разрушение (трещины) мембраны выхлопной трубы |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет | 0,5 |  |
| 911 |  |  |  |  |  | Неисправность газового реле |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 912 |  |  | Изоля- ционная | нет | Состояние масла | Пробивное напряжение | кВ |  | Ф/Н < 1 | - | 1 Ф/Н и Ф/(Н + 5) < 1 | - | 1 Ф/(Н + 5) | нет | нет | 0,5 | 0,37 |
| 913 |  |  | система |  |  | Влагосодержание масла (с пленочной или азотной защитой) | г/т |  | 1,0 < Ф/Н | - | Ф/Н 1,0 и 1 < Ф/(Н - 5) | - | Ф/(Н - 5) 1,0 | нет | нет |  |  |
| 914 |  |  |  |  |  | Влагосодержание масла (без специальных защит) | г/т |  | 1,0 < Ф/Н | - | Ф/Н 1,0 и 1 < Ф/(Н - 5) | - | Ф/(Н - 5) 1,0 | нет | нет |  |  |
| 915 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения влагосодержания масла по сравнению с предыдущим замером Фпред | г/т |  | - | - | - | 0,3 (Ф-Фпред)/ Фпред и 10 < Ф | (Ф-Фпред)/ Фпред < 0,3 или Ф 10 | нет | нет |  |  |
| 916 |  |  |  |  |  | Класс промышленной чистоты масла | класс |  | 1,0 < Ф/Н | - | Ф/Н = 1,0 | - | Ф/Н < 1,0 | нет | нет |  |  |
| 917 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения класса промышленной чистоты масла по сравнению с предыдущим замером Фпред | Класс |  | - | - | - | 1 < (Ф-Фпред) | (Ф-Фпред) 1 | нет | нет |  |  |
| 918 |  |  |  |  |  | Кислотное число | мгKOH/г |  | 1 < Ф/Н | - | 0,4 < Ф/Н 1 | - | Ф/Н 0,4 | нет | нет |  |  |
| 919 |  |  |  |  |  | Содержание антиокислительной присадки (без специальных защит масла, для класса напряжения свыше 110 кВ) | % |  | Ф/Н < 1 | - | 1 = Ф/Н | - | 1 < Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 920 |  |  |  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | °C |  | Ф < 125 | - | - | - | 125 Ф | нет | нет |  |  |
| 921 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения температуры вспышки в закрытом тигле по сравнению с предыдущим замером Фпред | °C |  | - | - | 5 (Фпред-Ф) | - | (Фпред-Ф) < 5 | нет | нет |  |  |
| 922 |  |  |  |  |  | Тангенс угла диэлектрических потерь tg масла при 90°C | % |  |  | - |  | - |  | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | для класса напряжения 110-150 кВ (включительно) |  |  | 15 < Ф |  | 12 < Ф 15 |  | Ф 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | для класса напряжения 220-500 кВ (включительно) |  |  | 10 < Ф |  | 8 < Ф 10 |  | Ф 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | для класса напряжения 750 кВ и выше |  |  | 5 < Ф |  | 3 < Ф 5 |  | Ф 3 |  |  |  |  |
| 923 |  |  |  |  | Хромато- графический | Концентрация водорода H2 | % об. |  | 1 (Ф/Н) | - | 1 (Ф/Н) | (Ф/Н) < 1 | (Ф/Н) < 1 | нет | нет | 0,5 |  |
| 924 |  |  |  |  | анализ газов, растворенных в масле | Относительная скорость нарастания концентрации водорода V (H2) | %/мес. |  | и 1 < (Ф/10) | - | и (Ф/10) 1 | и 1 < (Ф/10) | и (Ф/10) 1 | нет | нет |  |  |
| 925 |  |  |  |  |  | Концентрация метана CH4 | % об. |  | 1 | - | 1 (Ф/Н) | (Ф/Н) | (Ф/Н) | нет | нет |  |  |
| 926 |  |  |  |  |  | Относительная скорость нарастания концентрации метана V (CH4) | %/мес. |  | (Ф/Н) и 1 < (Ф/10) | - | и (Ф/10) 1 | < 1 и 1 < (Ф/10) | < 1 и (Ф/10) 1 | нет | нет |  |  |
| 927 |  |  |  |  |  | Концентрация этилена C2H4 | % об. |  | 1 | - | 1 | (Ф/Н) | (Ф/Н) | нет | нет |  |  |
| 928 |  |  |  |  |  | Относительная скорость нарастания концентрации этилена V (C2H4) | %/мес. |  | (Ф/Н) и 1 < (Ф/10) | - | (Ф/Н) и (Ф/10) 1 | < 1 и 1 < (Ф/10) | < 1 и (Ф/10) 1 | нет | нет |  |  |
| 929 |  |  |  |  |  | Концентрация этана C2H6 | % об. |  | 1 | - | 1 | (Ф/Н) | (Ф/Н) | нет | нет |  |  |
| 930 |  |  |  |  |  | Относительная скорость нарастания концентрации этана V (C2H6) | %/мес. |  | (Ф/Н) и 1 < (Ф/10) | - | (Ф/Н) и (Ф/10) 1 | < 1 и 1 < (Ф/10) | < 1 и (Ф/10) 1 | нет | нет |  |  |
| 931 |  |  |  |  |  | Концентрация ацетилена C2H2 | % об. |  | 1 | - | 1 | (Ф/Н) | (Ф/Н) | нет | нет |  |  |
| 932 |  |  |  |  |  | Относительная скорость нарастания концентрации ацетилена V (C2H2) | %/мес. |  | (Ф/Н) и 1 < (Ф/10) | - | (Ф/Н) и (Ф/10) 1 | < 1 и 1 < (Ф/10) | < 1 и (Ф/10) 1 | нет | нет |  |  |
| 933 |  |  |  |  |  | Концентрация диоксида углерода CO2 | % об. |  | 1 | - | 1 (Ф/Н) | Ф/Н) < 1 | Ф/Н) < 1 | нет | нет |  |  |
| 934 |  |  |  |  |  | Относительная скорость нарастания концентрации диоксида углерода V (CO2) | %/мес. |  | (Ф/Н) и 1 < (Ф/10) | - | и (Ф/10) 1 | и 1 < (Ф/10) | и (Ф/10) 1 | нет | нет |  |  |
| 935 |  |  |  |  |  | Концентрация оксида углерода CO | % об. |  | 1 (Ф/Н) | - | 1 (Ф/Н) | (Ф/Н) <1 | (Ф/Н) < 1 | нет | нет |  |  |
| 936 |  |  |  |  |  | Относительная скорость нарастания концентрации оксида углерода V (CO) | %/мес. |  | и 1 < (Ф/10) | - | и (Ф/10) 1 | и 1 < (Ф/10) | и (Ф/10) 1 | нет | нет |  |  |
| 937 |  |  |  |  |  | Общее газосодержание масла (с пленочной защитой, для реактора 110 кВ и выше) | % об. |  | 4 < Ф | - | 2 < Ф 4 | - | Ф 2 | нет | нет |  |  |

| 938 |  |  |  |  |  | Отношения концентраций пар газов (C2H2/C2H4, CH4/H2, C2H4/C2H6), характерные для частичных разрядов с низкой плотностью энергии | % об. |  | - | Выполняется условие: (Ф/ Ф) < 0,1 и (Ф/Ф) < 0,1 и (Ф/ Ф) 1 и (1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/ H) | - | - | Не выполняется условие: (Ф/ Ф) < 0,1 и (Ф/Ф) < 0,1 и (Ф/) 1 и (1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/ H) | нет | нет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 939 |  |  |  |  |  | Отношения концентраций пар газов (C2H2/C2H4, CH4/H2, C2H4/C2H6), характерные для частичных разрядов с высокой плотностью энергии | % об. |  | Выполняется условие: 0,1 < (Ф/ Ф) < 3,0 и (Ф/Ф) < 0,1 и (Ф/ Ф) 1 и (1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/ Н) | - | - | - | Не выполняется условие: 0,1 < (Ф/ Ф) < 3,0 и (Ф/Ф) < 0,1 и (Ф/ Ф) 1 и (1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/ Н) | нет | нет |  |  |
| 940 |  |  |  |  |  | Отношения концентраций пар газов (C2H2/C2H4, CH4/H2, C2H4/C2H6), характерные для разрядов малой мощности | % об. |  | Выполняется условие: 0,1 < (Ф/ Ф) и 0,1 (Ф/Ф) 1,0 и 1,0 (Ф/ Ф) 3,0 и (1,5 Ф/ H или 1,5 Ф/ H или 1,5 Ф/H или 1,5 Ф/H или 1,5 Ф/ H) | - | - | - | Не выполняется условие: 0,1 < (Ф/ Ф) и 0,1 (Ф/Ф) 1,0 и 1,0 (Ф/ Ф) 3,0 и (1,5 Ф/ H или 1,5 Ф/ H или 1,5 Ф/H или 1,5 Ф/H или 1,5 Ф/ H) | нет | нет |  |  |
| 941 |  |  |  |  |  | Отношения концентраций пар газов (C2H2/C2H4, CH4/H2, C2H4/C2H6), характерные для термических дефектов низкой температуры (< 150°C) | % об. |  | - | Выполняется условие: (Ф/ Ф) < 0,1 и 0,1 (Ф/Ф) 1,0 и 1,0 (Ф/ Ф) 3,0 и (1,5 Ф/ H или 1,5 Ф/H или 1,5 Ф/H или 1,5 Ф/H или 1,5 Ф/ H) | - | - | Не выполняется условие: (Ф/ Ф) < 0,1 и 0,1 (Ф/Ф) 1,0 и 1,0 (Ф/ Ф) 3,0 и (1,5 Ф/ H или 1,5 Ф/H или 1,5 Ф/H или 1,5 Ф/H или 1,5 Ф/ H) | нет | нет |  |  |
| 942 |  |  |  |  |  | Отношения концентраций пар газов (C2H2/C2H4, CH4/H2, C2H4/C2H6), характерные для термических дефектов в диапазоне низких температур (150-300°C) | % об. |  | - | Выполняется условие: (Ф/ Ф) < 0,1 и 1,0 (Ф/Ф) и (Ф/ Ф) < 1,0 и (1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/ H или 1,5 Ф/H или 1,5 Ф/H или 1,5 Ф/ H) | - | - | Не выполняется условие: (Ф/ Ф) < 0,1 и 1,0 (Ф/Ф) и (Ф/ Ф) < 1,0 и (1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/ H или 1,5 Ф/H или 1,5 Ф/H или 1,5 Ф/ H) | нет | нет |  |  |

| 943 |  |  |  |  |  | Отношения концентраций пар газов (C2H2/C2H4, CH4/H2, C2H4/C2H6), характерные для термических дефектов в диапазоне средних температур (300-700°C) | % об. |  | Выполняется условие: (Ф/ Ф) < 0,1 и 1,0 (Ф/Ф) и 1,0 (Ф/ Ф) 3,0 и (1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/ H или 1,5 Ф/H или 1,5 Ф/H или 1,5 Ф/ Н) | - | - | - | Не выполняется условие: (Ф/ Ф) < 0,1 и 1,0 (Ф/Ф) и 1,0 (Ф/ Ф) 3,0 и (1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/H или 1,5 Ф/H или 1,5 Ф/H или 1,5 Ф/ H) | нет | нет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 944 |  |  |  |  |  | Отношения концентраций пар газов (C2H2/C2H4, CH4/H2, C2H4/C2H6), характерные для разрядов большой мощности | % об. |  | Выполняется условие: 0,1 (Ф/ Ф) 3 и 0,1 (Ф/Ф) 1 и 3 (Ф/ Ф) и (1,5 Ф/ H или 1,5 Ф/ H или 1,5 Ф/H или 1,5 Ф/H или 1,5 Ф/ H) | - | - | - | Не выполняется условие: 0,1 (Ф/ Ф) 3 и 0,1 (Ф/Ф) 1 и 3 (Ф/ Ф) и (1,5 Ф/ H или 1,5 Ф/ H или 1,5 Ф/H или 1,5 Ф/H или 1,5 Ф/ H) | нет | нет |  |  |
| 945 |  |  |  |  |  | Отношения концентраций пар газов (C2H2/C2H4, CH4/H2, C2H4/C2H6), характерные для термического дефекта с t > 700°C | % об. |  | Выполняется условие: (Ф/ Ф) 0,1 и 1,0 (Ф/Ф) и 3 (Ф/ Ф) и (1,5 Ф/ H или 1,5 Ф/ H или 1,5 Ф/H или 1,5 Ф/H или 1,5 Ф/ H) | - | - | - | Не выполняется условие: (Ф/ Ф) 0,1 и 1,0 (Ф/Ф) и 3 (Ф/ Ф) и (1,5 Ф/ H или 1,5 Ф/ H или 1,5 Ф/H или 1,5 Ф/H или 1,5 Ф/ H) | нет | нет |  |  |
| 946 |  |  | Магнито- провод | Да | Потери холостого хода | Изменение потерь холостого хода от исходных значений Фо (в соответствии с применяемой НТД) | % |  | - | 0,30 < (Ф-Фо)/Фо | 0,25 < (Ф-Фо)/Фо 0,30 | 0,20 < (Ф-Фо)/Фо 0,25 | (Ф-Фо)/Фо 0,20 | нет | нет | 0,49 | 0,180 |
| 947 |  |  |  |  | Локальный нагрев бака | Аномальный локальный нагрев поверхности бака по результатам тепловизионного контроля |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет | 0,30 |  |
| 948 |  |  |  |  | Состояние магнитопровода | Наличие дефектов (прогар и оплавление активной стали, отсутствие изоляции между пластинами, ухудшение магнитных свойств стали) |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет | 0,19 |  |
| 949 |  |  |  |  | Группа ресурсо- опреде- ляющих параметров | Наличие: (дефектов магнитопровода или аномального локального нагрева поверхности бака) и потери холостого хода, превышающие 30% от исходных значений |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | да | 0,02 |  |

| 950 |  |  | Обмотка реактора | да | Состояние геометрии обмотки | Нарушение геометрии обмотки |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет | 0,06 | 0,180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 951 |  |  |  |  | Состояние изоляции | Сопротивление изоляции через 60 сек. после начала измерений (R60) в эксплуатации, приведенное к 20°C, по сравнению с исходным значением Фо (в соответствии с применяемой НТД), приведенным к 20°C | МОм |  | - | 0,5 < (Фо-Ф)/Фо и Ф 3000 | 0,4 < (Фо-Ф)/Фо 0,5 и Ф 3000 | - | (Фо-Ф)/Фо 0,4 или 3000 < Ф | нет | нет | 0,31 |  |
| 952 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения тангенса угла диэлектрических потерь (tg) обмотки, приведенный к 20°C, по сравнению с исходным значением Фо (в соответствии с применяемой НТД), приведенным к 20°C | % |  | - | 0,5 < (Ф-Фо)/Фо и 1,0 < Ф | 0,4 < (Ф-Фо)/Фо 0,5 и 1,0 < Ф | - | (Ф-Фо) Фо 0,4 или Ф 1,0 | нет | нет |  |  |
| 953 |  |  |  |  | Состояние обмотки | Тенденция отклонения сопротивления обмотки постоянному току по сравнению со значением, указанном в техническом паспорте Фо | Ом |  | - | - | 0,1 < ¦(Ф-Фо)¦/Фо | - | ¦(Ф-Фо)¦/Фо 0,1 | нет | нет | 0,31 |  |
| 954 |  |  |  |  | Состояние твердой изоляции | Влагосодержание твердой изоляции (для класса напряжения 110 кВ и выше, мощностью 60 МВА и более) | % массы |  | 4 < Ф | - | Ф = 4 | 2 Ф < 4 | Ф < 2 | нет | нет | 0,31 |  |
| 955 |  |  |  |  |  | Содержание фурановых производных (для класса напряжения 110 кВ и выше) | % массы |  | 1 < Ф/Н | - | - | - | Ф/Н 1 | нет | нет |  |  |
| 956 |  |  |  |  | Группа ресурсо- определяющих параметров | Степень полимеризации твердой изоляции | ед. |  | Ф 250 | 250 < Ф 300 | 300 < Ф 400 | - | 400 < Ф | нет | да | 0,01 |  |
| 957 |  |  | Обобщен- ный узел | нет | Срок службы | Срок службы (за исключением высоковольтных вводов) | лет |  | 1,85 Ф/Н | 1 Ф/Н < 1,85 | 0,57 Ф/Н < 1 | 0,13 Ф/Н < 0,57 | Ф/Н < 0,13 | нет | нет | 1 | 0,075 |
| 958 |  |  |  |  |  | Срок службы высоковольтного ввода (наибольшее значение) | лет |  | 1,85 Ф/Н | 1 Ф/Н < 1,85 | 0,57 Ф/Н < 1 | 0,13 Ф/Н < 0,57 | Ф/Н < 0,13 | нет | нет |  |  |
| 959 |  | Преобра- зова- тель- ная уста- новка | Силовая часть преобразо- вательного устройства | нет | Состояние преобразо- вательных блоков | Доля исправных силовых приборов ячеек | % |  | Ф/100 < 0,9 | - | 0,90 Ф/100 < 0,95 | 0,95 Ф/100 < 0,97 | 0,97 Ф/100 | да | нет | 0,400 | 0,6 |
| 960 |  |  |  |  |  | Доля исправных блоков управления ячеек | % |  | - | Ф/100 < 0,9 | 0,9 Ф/100 < 0,95 | 0,95 Ф/100 < 0,97 | 0,97 Ф/100 | нет | нет |  |  |
| 961 |  |  |  |  |  | Наличие течей охлаждающей жидкости |  | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.)/капельная (не более 1 капли в сек.)/намокание/ отпотевание/ отсутствует | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.) | - | Капельная (не более 1 капли в сек.) | Намокание/ отпотевание | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 962 |  |  |  |  | Состояние демпфирующих устройств на | Замечания по результатам высоковольтных испытаний изоляции |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет | 0,300 |  |
| 963 |  |  |  |  | постоянном токе | Неисправность измерительного оборудования цепи постоянного тока |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 964 |  |  |  |  | Состояние коммутационного оборудования преобразова- тельной схемы | Неисправность заземляющих устройств |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет | 0,300 |  |
| 965 |  |  | Система охлаждения | нет | Состояние теплообменной части | Наличие течей охлаждающей жидкости |  | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.)/капельная (не более 1 капли в сек.)/намокание/ отпотевание/ отсутствует | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.) | - | Капельная (не более 1 капли в сек.) | Намокание/ отпотевание | Отсутствует | нет | нет | для системы охлаждения водяной - 0,4 воздушной - 0,7 | 0,2 |
| 966 |  |  |  |  |  | Доля исправных насосных установок | % |  | Ф/100 0,5 | 0,5 < Ф/100 < 0,6 | 0,6 Ф/100 < 0,8 | 0,8 Ф/100 < 0,9 | 0,9 Ф/100 | нет | нет |  |  |
| 967 |  |  |  |  |  | Доля исправных ионообменных фильтров | % |  | Ф/100 0,5 | 0,5 < Ф/100 < 0,6 | 0,6 Ф/100 < 0,8 | 0,8 Ф/100 < 0,9 | 0,9 Ф/100 | нет | нет |  |  |
| 968 |  |  |  |  |  | Доля исправных теплообменников | % |  | Ф/100 0,5 | 0,5 < Ф/100 < 0,6 | 0,6 Ф/100 < 0,8 | 0,8 Ф/100 < 0,9 | 0,9 Ф/100 | нет | нет |  |  |
| 969 |  |  |  |  |  | Доля исправных механических фильтров | % |  | Ф/100 0,5 | 0,5 < Ф/100 < 0,6 | 0,6 Ф/100 < 0,8 | 0,8 Ф/100 < 0,9 | 0,9 Ф/100 | нет | нет |  |  |
| 970 |  |  |  |  |  | Доля исправных запорной и регулирующей арматуры | % |  | Ф/100 0,5 | 0,5 < Ф/100 < 0,6 | 0,6 Ф/100 < 0,8 | 0,8 Ф/100 < 0,9 | 0,9 Ф/100 | нет | нет |  |  |
| 971 |  |  |  |  |  | Доля исправных вентиляторных установок | % |  | Ф/100 0,5 | 0,5 < Ф/100 < 0,6 | 0,6 Ф/100 < 0,8 | 0,8 Ф/100 < 0,9 | 0,9 Ф/100 | нет | нет |  |  |
| 972 |  |  |  |  | Состояние системы водоподготовки | Наличие течей охлаждающей жидкости |  | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.)/капельная (не более 1 капли в сек.)/намокание/ отпотевание/ отсутствует | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.) | - | Капельная (не более 1 капли в сек.) | Намокание/ отпотевание | Отсутствует | нет | нет | для системы охлаждения водяной - 0,3 воздушной - 0 |  |
| 973 |  |  |  |  |  | Доля исправных дистилляторов | % |  | Ф/100 0,5 | 0,5 < Ф/100 < 0,6 | 0,6 Ф/100 < 0,8 | 0,8 Ф/100 < 0,9 | 0,9 Ф/100 | нет | нет |  |  |
| 974 |  |  |  |  |  | Неисправность насоса |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 975 |  |  |  |  |  | Неисправность контрольно- измерительной и пусковой аппаратуры |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 976 |  |  |  |  | Состояние контрольно- измерительной и пусковой | Выполнение графика калибровки средств измерения (СИ) | шт. |  | Ф/Н 0,5 | 0,5 < Ф/Н < 0,6 | 0,6 Ф/Н < 0,8 | 0,8 Ф/Н < 1 | 1 = Ф/Н | нет | нет | 0,3 |  |
| 977 |  |  |  |  | аппаратуры | Неисправность пусковой аппаратуры |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 978 |  |  |  |  |  | Неисправность технологических защит |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 979 |  |  | Система управления | нет | Состояние системы управления | Неисправность систем управления и регулирования |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет | 0,4 | 0,1 |
| 980 |  |  |  |  | преобра- зователем | Неисправность комплекта защит |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 981 |  |  |  |  |  | Неисправность систем аварийного осциллогра- фирования |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 982 |  |  |  |  |  | Неисправность автоматики |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 983 |  |  |  |  | Состояние шкафов управления и | Неисправность систем управления |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет | 0,3 |  |
| 984 |  |  |  |  | контроля преобразо- вательных блоков | Неисправность системы контроля и защиты |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 985 |  |  |  |  | Состояние источников бесперебойного питания (далее - ИБП) | Доля исправных ИБП | % |  | Ф/100 0,5 | 0,5 < Ф/100 < 0,6 | 0,6 Ф/100 < 0,8 | 0,8 Ф/100 < 0,9 | 0,9 Ф/100 | нет | нет | 0,3 |  |
| 986 |  |  | Обобщен- ный узел | нет | Состояние здания/ помещения | Неисправность систем обогрева и вентиляции |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет | 0,5 | 0,100 |
| 987 |  |  |  |  | преобразователя | Наличие дефектов по состоянию крыши, стен, полов, перекрытий, требующих непланового ремонта |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 988 |  |  |  |  |  | Наличие дефектов дренажной системы, требующих непланового ремонта |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 989 |  |  |  |  | Срок службы | Средний срок службы преобразова- тельных блоков | лет |  | 1,85 Ф/Н | 1 Ф/Н < 1,85 | 0,57 Ф/Н < 1 | 0,13 Ф/Н < 0,57 | Ф/Н < 0,13 | нет | нет | 0,5 |  |
| 990 |  |  |  |  |  | Средний срок службы оборудования системы охлаждения | лет |  | 1,85 Ф/Н | 1 Ф/Н < 1,85 | 0,57 Ф/Н < 1 | 0,13 Ф/Н < 0,57 | Ф/Н < 0,13 | нет | нет |  |  |
| 991 |  |  |  |  |  | Средний срок службы аппаратуры систем управления | лет |  | 1,85 Ф/Н | 1 Ф/Н < 1,85 | 0,57 Ф/Н < 1 | 0,13 Ф/Н < 0,57 | Ф/Н < 0,13 | нет | нет |  |  |
| 992 |  | Транс- форма- тор (авто- транс- форма- тор) силовой (классом напря- | Высоко- вольтный ввод | нет | Общие сведения | Течь масла |  | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.)/капельная (не более 1 капли в сек.)/ намокание/ отпотевание/ отсутствует | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.) | Капельная (не более 1 капли в сек.) | - | Намокание/ отпотевание | Отсутствует | нет | нет | Герме- тичные вводы - 0,25; негерме- тичные вводы - 0,25; герме- | с уст- ройст- вом регу- лиро- вания напря- жения (далее - РПН) - |
| 993 |  | жения 110 кВ и выше) |  |  |  | Наличие дефектов покрышки с характеристиками, превышающими значения, установленные НТД |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет | тичные вводы с твердой изоляцией - 0,5 | 0,110 без РПН - 0,120 |
| 994 |  |  |  |  |  | Неравномерное распределение температуры по результатам тепловизионного контроля |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 995 |  |  |  |  |  | Давление масла | кгс/см |  | Ф < 0,1 или 3 < Ф | - | - | - | 0,1 Ф 3 | нет | нет |  |  |
| 996 |  |  |  |  |  | Маслоотборное устройство |  | Исправно/ не исправно | - | Не исправно | - | - | Исправно | нет | нет |  |  |
| 997 |  |  |  |  |  | Аномальный локальный нагрев крышки измерительного вывода по результатам тепловизионного контроля |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 998 |  |  |  |  |  | Степень развития дефекта контактных соединений по результатам тепловизионного контроля |  | Аварийный дефект/ дефект отсутствует | Аварийный дефект | - | - | - | Дефект отсутствует | нет | нет |  |  |

| 999 |  |  |  |  | Хромато- графический анализ газов, | Концентрация ацетилена | % об. |  | 1 < Ф/Н | 0,6 < Ф/Н 1 | 0,3 < Ф/Н 0,6 | 0,1 < Ф/Н 0,3 | Ф/Н 0,1 | нет | нет | Герме- тичные вводы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 |  |  |  |  | растворенных в масле | Суммарное содержание углеводородных газов в масле SCxHy | % об. |  | 1,0 < Ф/Н | - |  | - | Ф/Н 1,0 | нет | нет | - 0,25; негерме- тичные вводы - 0; |  |
| 1001 |  |  |  |  |  | Общее газосодержание масла (герметичные маслонаполненные вводы) | % об. |  | 4 < Ф | - | 2 < Ф 4 | - | Ф 2 | нет | нет | герме- тичные вводы с твердой изоляцией - 0 |  |
| 1002 |  |  |  |  | Физико- химический анализ масла | Пробивное напряжение | кВ |  | Ф/Н < 1 | - | 1 Ф/Н и Ф/(Н + 5) < 1 | - | 1 Ф/(Н + 5) | нет | нет | Герме- тичные вводы - 0,25; негерме- |  |
| 1003 |  |  |  |  |  | Влагосодержание (для негерметичных вводов) | г/т |  | 1,0 < Ф/Н | - | Ф/Н 1,0 и 1 < Ф/(Н - 5) | - | Ф/(Н - 5) 1,0 | нет | нет | тичные вводы - 0,25; герме- |  |
| 1004 |  |  |  |  |  | Влагосодержание (для герметичных вводов) | г/т |  | 1,0 < Ф/Н | - | Ф/Н 1,0 и 1 < Ф/(Н - 5) | - | Ф/(Н - 5) 1,0 | нет | нет | тичные вводы с твердой изоляцией - 0 |  |
| 1005 |  |  |  |  |  | Тангенс угла диэлектрических потерь (tg) масла при 90°C | % |  |  | - |  | - |  | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | для класса напряжения 110-150 кВ (включительно) |  |  | 15 < Ф |  | 12 < Ф 15 |  | Ф 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | для класса напряжения 220-500 кВ (включительно) |  |  | 10 < Ф |  | 8 < Ф 10 |  | Ф 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | для класса напряжения 750 кВ и выше |  |  | 5 < Ф |  | 3 < Ф 5 |  | Ф 3 |  |  |  |  |
| 1006 |  |  |  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (для герметичных вводов класса напряжения 110 кВ и выше) | мгКОН/г |  | - | - | 1,0 < Ф/0,014 | - | Ф/0,014 1,0 | нет | нет |  |  |
| 1007 |  |  |  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (для негерметичных вводов класса напряжения 110 кВ) | мгКОН/г |  | - | - | 1,0 < Ф/0,030 | - | Ф/0,030 1,0 |  |  |  |  |
| 1008 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения содержания водорастворимых кислот и щелочей в масле по сравнению с предыдущим замером Фпред | мгКОН/г |  | - | - | - | 1,15 < Ф/Фпред | Ф/Фпред 1,15 | нет | нет |  |  |
| 1009 |  |  |  |  |  | Класс промышленной чистоты масла | класс |  | 1,0 < Ф/Н | - | Ф/Н = 1,0 | - | Ф/Н < 1,0 | нет | нет |  |  |
| 1010 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения класса промышленной чистоты масла по сравнению с предыдущим замером Фпред | класс |  | - | - | - | 1 < (Ф-Фпред) | (Ф-Фпред) 1 | нет | нет |  |  |
| 1011 |  |  |  |  |  | Кислотное число (для негерметичных маслонаполненных вводов) | мгКОН/г |  | 0,25 < Ф | - | 0,1 < Ф 0,25 | - | Ф 0,1 | нет | нет |  |  |
| 1012 |  |  |  |  |  | Температура вспышки масла в закрытом тигле (для негерметичных маслонаполненных вводов) | °C |  | Ф < 125 | - | - | - | 125 Ф | нет | нет |  |  |
| 1013 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения температуры вспышки в закрытом тигле по сравнению с предыдущий замером Фпред (для негерметичных маслонаполненных вводов) | °C |  | - | - | 5 (Фпред-Ф) | - | (Фпред-Ф) < 5 | нет | нет |  |  |
| 1014 |  |  |  |  |  | Содержание антиокислительной присадки (негерметичные вводы для класса напряжения свыше 110 кВ) | % |  | Ф/Н < 1 | - | 1 Ф/Н < 1,5 | - | 1,5 Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 1015 |  |  |  |  | Состояние изоляции | Сопротивление изоляции измерительного вывода | МОм |  | Ф < 500 | - | - | - | 500 Ф | нет | нет | Герме- тичные вводы |  |
| 1016 |  |  |  |  |  | Тангенс угла диэлектрических потерь (tg) основной изоляции, приведенный к 20°C | % |  | 1 < Ф/Н | - | 0,8 Ф/Н 1 | 0,66 Ф/Н < 0,8 | Ф/Н < 0,66 | нет | нет | - 0,25; негерме- тичные вводы - 0,5; |  |
| 1017 |  |  |  |  |  | Тангенс угла диэлектрических потерь (tg) последних слоев изоляции, приведенный к 20°C | % |  | 1 < Ф/Н | - | 0,8 Ф/Н 1 | 0,66 Ф/Н < 0,8 | Ф/Н < 0,66 | нет | нет | герме- тичные вводы с твердой изоляцией - |  |
| 1018 |  |  |  |  |  | Емкость основной изоляции | пФ |  | Н < (Фо-Ф)/Фо (при отсутствии указаний в документации организации- изготовителя Н = 0,05) | - | - | - | (Ф-Фо)/Фо Н (при отсутствии указаний в документации организации- изготовителя Н = 0,05) | нет | нет | 0,5 |  |
| 1019 |  |  | Вспомо- гательное оборудо- | нет | Дефекты бака, навесного оборудования | Механическое повреждение (деформация) |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет | 0,5 | с РПН - 0,070 без РПН - |
| 1020 |  |  | вание |  |  | Несоответствие величины наклона крышки бака по направлению к газовому реле значению, установленному НТД |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  | 0,075 |
| 1021 |  |  |  |  |  | Треск, шумы внутри бака |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1022 |  |  |  |  |  | Течь масла через сварные швы |  | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.)/капельная (не более 1 капли в сек.)/ намокание/ отпотевание/ отсутствует | - | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.) | Капельная (не более 1 капли в сек.) | Намокание/ отпотевание | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1023 |  |  |  |  |  | Течь масла через уплотнение разъема бака, маслопровода, фланцев |  | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.)/капельная (не более 1 капли в сек.)/намокание/ отпотевание/ отсутствует | - | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.) | Капельная (не более 1 капли в сек.) | Намокание/ отпотевание | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1024 |  |  |  |  |  | Течь масла из ввода по "низкой" стороне |  | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.)/капельная (не более 1 капли в сек.)/намокание/ отпотевание/ отсутствует | - | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.) | Капельная (не более 1 капли в сек.) | Намокание/ отпотевание | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1025 |  |  |  |  |  | Наличие замечаний по системе охлаждения |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1026 |  |  |  |  |  | Наличие замечаний по системе обогрева |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1027 |  |  |  |  |  | Отсутствие масла в гидрозатворе |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1028 |  |  |  |  |  | Неисправность обогрева шкафа автоматического управления охлаждением трансформатора (далее - ШАОТ) |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1029 |  |  |  |  |  | Дефект воздухоосуши- тельного фильтра |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1030 |  |  |  |  |  | Неисправное состояние указателя уровня масла |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1031 |  |  |  |  |  | Неисправность автоматики обдува |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1032 |  |  |  |  |  | Неисправность термосигна- лизатора |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1033 |  |  |  |  |  | Неисправность электродвигателя обдува |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1034 |  |  |  |  |  | Неисправность термосифонного фильтра |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1035 |  |  |  |  |  | Течь масла из-под маслоотборного устройства |  | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.)/капельная (не более 1 капля в сек.)/отсутствует | - | - | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.) | Капельная (не более 1 капли в сек.) | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1036 |  |  |  |  |  | Течь масла из-под привода переключателя напряжения/ углового редуктора РПН |  | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.)/капельная (не более 1 капля в сек.)/отсутствует | - | - | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.) | Капельная (не более 1 капли в сек.) | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1037 |  |  |  |  |  | Течь масла из-под сливной пробки |  | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.)/капельная (не более 1 капля в сек.)/отсутствует | - | - | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.) | Капельная (не более 1 капли сек.) | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1038 |  |  |  |  |  | Уровень масла |  | Низкий/ повышенный/ в норме | - | - | Низкий | Повышенный | В норме | нет | нет |  |  |
| 1039 |  |  |  |  |  | Значительное нарушение лакокрасочного покрытия (со следами коррозии, потеками ржавчины) |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1040 |  |  |  |  |  | Увлажнение силикагеля |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1041 |  |  |  |  |  | Дефект защиты масла |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1042 |  |  |  |  | Защитное оборудование | Разрушение (трещины) мембраны выхлопной трубы |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет | 0,5 |  |
| 1043 |  |  |  |  |  | Неисправность газового реле |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1044 |  |  | Изоля- ционная система | нет | Состояние масла | Пробивное напряжение | кВ |  | Ф/Н < 1 | - | 1 Ф/Н и Ф/(Н + 5) < 1 | - | 1 Ф/(Н + 5) | нет | нет | 0,5 | с РПН - 0,320 без РПН - |
| 1045 |  |  |  |  |  | Влагосодержание масла (с пленочной или азотной защитой) | г/т |  | 1,0 < Ф/Н | - | Ф/Н 1,0 и 1 < Ф/(Н - 5) | - | Ф/(Н - 5) 1,0 | нет | нет |  | 0,370 |
| 1046 |  |  |  |  |  | Влагосодержание масла (без специальных защит) | г/т |  | 1,0 < Ф/Н | - | Ф/Н 1,0 и 1 < Ф/(Н - 5) | - | Ф/(Н - 5) 1,0 | нет | нет |  |  |
| 1047 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения влагосодержания масла по сравнению с предыдущим замером Фпред | г/т |  | - | - | - | 0,3 (Ф-Фпред)/ Фпред и 10 < Ф | (Ф-Фпред)/ Фпред < 0,3 или Ф 10 | нет | нет |  |  |
| 1048 |  |  |  |  |  | Класс промышленной чистоты масла | класс |  | 1,0 < Ф/Н | - | Ф/Н = 1,0 | - | Ф/Н < 1,0 | нет | нет |  |  |
| 1049 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения класса промышленной чистоты масла по сравнению с предыдущим замером Фпред | класс |  | - | - | - | 1 < (Ф-Фпред) | (Ф-Фпред) 1 | нет | нет |  |  |

| 1050 |  |  |  |  |  | Кислотное число | мгКОН/г |  | 1,0 < Ф/Н | - | 0,4 < Ф/Н 1 | - | Ф/Н 0,4 | нет | нет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1051 |  |  |  |  |  | Содержание антиокислительной присадки (без специальных защит масла, для класса напряжения свыше 110 кВ) | % |  | Ф/Н < 1 | - | 1 = Ф/Н | - | 1 < Ф/Н | нет | нет |  |  |
| 1052 |  |  |  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | °C |  | Ф < 125 | - | - | - | 125 Ф | нет | нет |  |  |
| 1053 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения температуры вспышки в закрытом тигле по сравнению с предыдущим замером Фпред | °C |  | - | - | 5 (Фпред-Ф) | - | (Фпред-Ф) < 5 | нет | нет |  |  |
| 1054 |  |  |  |  |  | Тангенс угла диэлектрических потерь (tg) масла при 90°C | % |  |  | - |  | - |  | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | для класса напряжения 110-150 кВ (включительно) |  |  | 15 < Ф |  | 12 < Ф 15 |  | Ф 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | для класса напряжения 220-500 кВ (включительно) |  |  | 10 < Ф |  | 8 < Ф 10 |  | Ф 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | для класса напряжения 750 кВ и выше |  |  | 5 < Ф |  | 3 < Ф 5 |  | Ф 3 |  |  |  |  |
| 1055 |  |  |  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | мгКОН/г |  | - | - | 1,0 < Ф/0,014 | - | Ф/0,014 1,0 | нет | нет |  |  |
| 1056 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения содержания водорастворимых кислот и щелочей в масле по сравнению с предыдущим замером Фпред | мгКОН/г |  | - | - | - | 1,15 < Ф/Фпред | Ф/Фпред 1,15 | нет | нет |  |  |
| 1057 |  |  |  |  |  | Содержание растворимого шлама (для класса напряжения свыше 110 кВ) | % массы |  | - | 1 < Ф/Н | Ф/Н = 1 | - | Ф/Н < 1 | нет | нет |  |  |
| 1058 |  |  |  |  | Хромато- графический | Концентрация водорода H2 | % об. |  | 1 (Ф/Н) | - | 1 (Ф/Н) | (Ф/Н) < 1 | (Ф/Н) < 1 | нет | нет | 0,5 |  |
| 1059 |  |  |  |  | анализ газов, растворенных в масле | Относительная скорость нарастания концентрации водорода V (H2) | %/мес. |  | и 1 < (Ф/10) | - | и (Ф/10) 1 | и 1 < (Ф/10) | и (Ф/10) 1 | нет | нет |  |  |
| 1060 |  |  |  |  |  | Концентрация метана CH4 | % об. |  | 1 | - | 1 (Ф/Н) | (Ф/Н) < 1 | (Ф/Н) < 1 | нет | нет |  |  |
| 1061 |  |  |  |  |  | Относительная скорость нарастания концентрации метана V (CH4) | %/мес. |  | (Ф/Н) и 1 < (Ф/10) | - | и (Ф/10) 1 | и 1 < (Ф/10) | и (Ф/10) 1 | нет | нет |  |  |
| 1062 |  |  |  |  |  | Концентрация этилена C2H4 | % об. |  | 1 | - | 1 | (Ф/Н) < 1 | (Ф/Н) < 1 | нет | нет |  |  |
| 1063 |  |  |  |  |  | Относительная скорость нарастания концентрации этилена V (C2H4) | %/мес. |  | (Ф/Н) и 1 < (Ф/10) | - | (Ф/Н) и (Ф/10) 1 | и 1 < (Ф/10) | и (Ф/10) 1 | нет | нет |  |  |
| 1064 |  |  |  |  |  | Концентрация этана C2H6 | % об. |  | 1 | - | 1 | (Ф/Н) < 1 | (Ф/Н) < 1 | нет | нет |  |  |
| 1065 |  |  |  |  |  | Относительная скорость нарастания концентрации этана V (C2H6) | %/мес. |  | (Ф/Н) и 1 < (Ф/10) | - | (Ф/Н) и (Ф/10) 1 | и 1 < (Ф/10) | и (Ф/10) 1 | нет | нет |  |  |
| 1066 |  |  |  |  |  | Концентрация ацетилена C2H2 | % об. |  | 1 | - | 1 | (Ф/Н) < 1 | (Ф/Н) < 1 | нет | нет |  |  |
| 1067 |  |  |  |  |  | Относительная скорость нарастания концентрации ацетилена V (C2H2) | %/мес. |  | (Ф/Н) и 1 < (Ф/10) | - | (Ф/Н) и (Ф/10) 1 | и 1 < (Ф/10) | и (Ф/10) 1 | нет | нет |  |  |
| 1068 |  |  |  |  |  | Концентрация диоксида углерода CO2 | % об. |  | 1 | - | 1 (Ф/Н) | (Ф/Н) < 1 | (Ф/Н) < 1 | нет | нет |  |  |
| 1069 |  |  |  |  |  | Относительная скорость нарастания концентрации диоксида углерода V (CO2) | %/мес. |  | (Ф/Н) и 1 < (Ф/10) | - | и (Ф/10) 1 | и 1 < (Ф/10) | и (Ф/10) 1 | нет | нет |  |  |
| 1070 |  |  |  |  |  | Концентрация оксида углерода CO | % об. |  | 1 (Ф/Н) | - | 1 (Ф/Н) | (Ф/Н) < 1 | (Ф/Н) < 1 | нет | нет |  |  |
| 1071 |  |  |  |  |  | Относительная скорость нарастания концентрации оксида углерода V (CO) | %/мес. |  | и 1 < (Ф/10) | - | и (Ф/10) 1 | и 1 < (Ф/10) | и (Ф/10) 1 | нет | нет |  |  |
| 1072 |  |  |  |  |  | Общее газосодержание масла (с пленочной защитой) | % об. |  | 4 < Ф | - | 2 < Ф 4 | - | Ф 2 | нет | нет |  |  |
| 1073 |  |  |  |  |  | Отношения концентраций пар газов (C2H2/C2H4, CH4/H2, C2H4/C2H6), характерные для частичных разрядов с низкой плотностью энергии | % об. |  | - | Выполняется условие: (Ф/ Ф) < 0,1 и (Ф/ Ф) < 0,1 и (Ф/ Ф) 1 и (1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/ Н) | - | - | Не выполняется условие: (Ф/ Ф) < 0,1 и (Ф/Ф) < 0,1 и (Ф/ Ф) 1 и (1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/ Н) | нет | нет |  |  |
| 1074 |  |  |  |  |  | Отношения концентраций пар газов (C2H2/C2H4, CH4/H2, C2H4/C2H6), характерные для частичных разрядов с высокой плотностью энергии | % об. |  | Выполняется условие: 0,1 < (Ф/ Ф) < ,0,3 и (Ф/Ф) < 0,1 и (Ф/ Ф) 1 и (1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/ Н) | - | - | - | Не выполняется условие: 0,1 < (Ф/ Ф) < 3,0 и (Ф/Ф) < 0,1 и (Ф/ Ф) 1 и (1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/ Н) | нет | нет |  |  |

| 1075 |  |  |  |  |  | Отношения концентраций пар газов (C2H2/C2H4, CH4/H2, C2H4/C2H6), характерные для разрядов малой мощности | % об. |  | Выполняется условие: 0,1 < (Ф/ Ф) и 0,1 (Ф/Ф) 1,0 и 1,0 (Ф/ Ф) 3,0 и (1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/ Н) | - | - | - | Не выполняется условие: 0,1 < (Ф/ Ф) и 0,1 (Ф/Ф) 1,0 и 1,0 (Ф/ Ф) 3,0 и (1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/ Н) | нет | нет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1076 |  |  |  |  |  | Отношения концентраций пар газов (C2H2/C2H4, CH4/H2, C2H4/C2H6), характерные для термических дефектов низкой температуры (< 150°C) | % об. |  | - | Выполняется условие: (Ф/ Ф) < 0,1 и 0,1 (Ф/Ф) 1,0 и 1,0 (Ф/ Ф) 3,0 и (1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/ Н) | - | - | Не выполняется условие: (Ф/ Ф) < 0,1 и 0,1 (Ф/Ф) 1,0 и 1,0 (Ф/ Ф) 3,0 и (1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/ Н) | нет | нет |  |  |
| 1077 |  |  |  |  |  | Отношения концентраций пар газов (C2H2/C2H4, CH4/H2, C2H4/C2H6), характерные для термических дефектов в диапазоне низких температур (150-300°C) | % об. |  | - | Выполняется условие: (Ф/ Ф) < 0,1 и 1,0 (Ф/Ф) и (Ф/ Ф) < 1,0 и (1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/ Н) | - | - | Не выполняется условие: (Ф/ Ф) < 0,1 и 1,0 (Ф/Ф) и (Ф/ Ф) < 1,0 и (1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/ Н) | нет | нет |  |  |
| 1078 |  |  |  |  |  | Отношения концентраций пар газов (C2H2/C2H4, CH4/H2, C2H4/C2H6), характерные для термических дефектов в диапазоне средних температур (300 700°C) | % об. |  | Выполняется условие: (Ф/ Ф) < 0,1 и 1,0 (Ф/Ф) и 1,0 (Ф/ Ф) 3,0 и (1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/ Н) | - | - | - | Не выполняется условие: (Ф/ Ф) < 0,1 и 1,0 (Ф/Ф) и 1,0 (Ф/ Ф) 3,0 и (1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/ Н) | нет | нет |  |  |
| 1079 |  |  |  |  |  | Отношения концентраций пар газов (C2H2/C2H4, CH4/H2, C2H4/C2H6), характерные для разрядов большой мощности | % об. |  | Выполняется условие: 0,1 (Ф/ Ф) 3 и 0,1 (Ф/Ф) 1 и 3 (Ф/ Ф) и (1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/ Н) | - | - | - | Не выполняется условие: 0,1 (Ф/ Ф) 3 и 0,1 (Ф/Ф) 1 и 3 (Ф/ Ф) и (1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/ Н) | нет | нет |  |  |
| 1080 |  |  |  |  |  | Отношения концентраций пар газов (C2H2/C2H4, CH4/H2, C2H4/C2H6) характерные для термического дефекта с t > 700°C | % об. |  | Выполняется условие: (Ф/ Ф) 0,1 и 1,0 (Ф/Ф) и 3 (Ф/ Ф) и (1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/ Н) | - | - | - | Не выполняется условие: (Ф/ Ф) 0,1 и 1,0 (Ф/Ф) и 3 (Ф/ Ф) и (1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/ Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/Н или 1,5 Ф/ Н) | нет | нет |  |  |

| 1081 |  |  | Магнито- провод | да | Потери холостого хода | Изменение потерь холостого хода от исходных значений Фо (в соответствии с применяемой НТД) | % |  | - | 0,30 < (Ф-Фо)/ Фо | 0,25 < (Ф-Фо)/ Фо 0,30 | 0,20 < (Ф-Фо)/ Фо 0,25 | (Ф-Фо)/Фо 0,20 | нет | нет | 0,49 | 0,180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1082 |  |  |  |  | Локальный нагрев бака | Аномальный локальный нагрев поверхности бака по результатам тепловизионного контроля |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет | 0,30 |  |
| 1083 |  |  |  |  | Состояние магнитопровода | Наличие дефектов (прогар и оплавление активной стали, отсутствие изоляции между пластинами, ухудшение магнитных свойств стали) |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет | 0,19 |  |
| 1084 |  |  |  |  | Группа ресурсо- определяющих параметров | Наличие: (дефектов магнитопровода или аномального локального нагрева поверхности бака) и потери холостого хода, превышающие 30% от исходных значений |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | да | 0,02 |  |
| 1085 |  |  | Обмотки трансфор- матора | да | Состояние геометрии обмотки | Тенденция отклонения сопротивления короткого замыкания Zk по сравнению с исходным значением Фо (в соответствии с применяемой НТД) (для трансформаторов мощностью 125 МВА и более) | Ом |  | - | 0,03 < (Ф-Фо)/ Фо | - | - | (Ф-Фо)/Фо 0,03 | нет | нет | 0,10 | 0,180 |
| 1086 |  |  |  |  |  | Нарушение геометрии обмотки (сдвиг в осевом направлении, радиальная потеря устойчивости, деформация проводников обмотки) |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1087 |  |  |  |  | Состояние обмотки | Тенденция отклонения сопротивления обмотки постоянному току по сравнению со значением, при вводе в эксплуатацию Фо (для однофазных трансформаторов) | Ом |  | - | - | 0,05 < ¦(Ф-Фо)¦/ Фо | - | ¦(Ф-Фо)¦/Фо 0,05 | нет | нет | 0,30 |  |
| 1088 |  |  |  |  |  | Разница сопротивлений обмоток постоянному току, измеренные на одинаковых ответвлениях разных фаз при одинаковой температуре (для трехфазных трансформаторов) | % |  | - | - | 1 < Ф/Н | - | Ф/Н 1 | нет | нет |  |  |
| 1089 |  |  |  |  | Состояние изоляции | Тенденция изменения тангенса угла диэлектрических потерь (tg) обмотки, приведенный к 20°C, по сравнению с исходным значением Фо (в соответствии с применяемой НТД), приведенным к 20°C | % |  | - | 0,5 < (Ф-Фо)/ Фо и 1,0 < Ф | 0,4 < (Ф-Фо)/ Фо 0,5 и 1,0 < Ф | - | (Ф-Фо)/Фо 0,4 или Ф 1,0 | нет | нет | 0,30 |  |
| 1090 |  |  |  |  |  | Сопротивление изоляции через 60 сек. после начала измерений (R60) в эксплуатации, приведенное к 20°C, по сравнению с исходным значением Фо (в соответствии с применяемой НТД), приведенным к 20°C | МОм |  | - | 0,5 < (Фо-Ф)/ Фо и Ф 3000 | 0,4 < (Фо-Ф)/ Фо 0,5 и Ф 3000 | - | (Фо-Ф)/Фо 0,4 или 3000 < Ф | нет | нет |  |  |
| 1091 |  |  |  |  | Состояние твердой изоляции | Влагосодержание твердой изоляции (для трансформаторов мощностью 60 МВА и более) | % массы |  | 4 < Ф | - | Ф = 4 | 2 Ф < 4 | Ф < 2 | нет | нет | 0,29 |  |
| 1092 |  |  |  |  |  | Содержание фурановых производных | % массы |  | 1 < Ф/Н | - | - | - | Ф/Н 1 | нет | нет |  |  |
| 1093 |  |  |  |  | Группа ресурсо- опреде- ляющих параметров | Нарушение геометрии обмотки и отклонение Zk от исходных значений более 3% |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | да | 0,01 |  |
| 1094 |  |  |  |  |  | Степень полимеризации твердой изоляции | ед. |  | Ф 250 | 250 < Ф 300 | 300 < Ф 400 | - | 400 < Ф | нет | да |  |  |
| 1095 |  |  | Система регулиро- вания | нет | Состояние изоляционной системы (масло) | Пробивное напряжение | кВ |  | Ф/Н < 1 | - | 1 Ф/Н и Ф/(Н + 5) < 1 | - | 1 Ф/(Н + 5) | нет | нет | 0,334 | с РПН - 0,070 без РПН - |
| 1096 |  |  | напряжения |  |  | Влагосодержание масла |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  | 0 |
| 1097 |  |  |  |  | Состояние механизмов | Шунтирующие резисторы |  | Исправны/ неисправны | - | Неисправны | - | - | Исправны | нет | нет | 0,666 |  |
| 1098 |  |  |  |  | привода и контактора | Цепи управления |  | Исправны/ неисправны | - | Неисправны | - | - | Исправны | нет | нет |  |  |
| 1099 |  |  |  |  |  | Редуктор привода |  | Исправен/ неисправен | - | Неисправен | - | - | Исправен | нет | нет |  |  |
| 1100 |  |  |  |  |  | Электродвигатель |  | Исправен/ неисправен | - | Неисправен | - | - | Исправен | нет | нет |  |  |
| 1101 |  |  |  |  |  | Смазка в редукторе привода |  | Имеется/ отсутствует | - | Отсутствует | - | - | Имеется | нет | нет |  |  |
| 1102 |  |  |  |  |  | Приводной вал |  | Рассоединен/ не рассоединен | - | Рассоединен | - | - | Не рассоединен | нет | нет |  |  |
| 1103 |  |  |  |  |  | Угловой редуктор |  | Исправен/ неисправен | - | Неисправен | - | - | Исправен | нет | нет |  |  |
| 1104 |  |  |  |  |  | Электронные блокировки привода |  | Исправны/ неисправны | - | Неисправны | -(-) | - | Исправны | нет | нет |  |  |
| 1105 |  |  |  |  |  | Автоматика привода |  | Исправна/ неисправна | - | -(-) | - | Неисправна | Исправна | нет | нет |  |  |
| 1106 |  |  |  |  |  | Привод устройства регулирования напряжения |  | Исправен/ неисправен | - | Неисправен | -(-) | - | Исправен | нет | нет |  |  |
| 1107 |  |  |  |  |  | Механическая блокировка привода |  | Исправна/ неисправна | - | Неисправна | -(-) | - | Исправна | нет | нет |  |  |
| 1108 |  |  |  |  |  | Указатель положения на щите управления |  | Исправен/ неисправен | - | Неисправен | -(-) | - | Исправен | нет | нет |  |  |
| 1109 |  |  |  |  |  | Устройства автоматического регулятора напряжения |  | Исправны/ неисправны | - | - | - | Неисправны | Исправны | нет | нет |  |  |
| 1110 |  |  |  |  |  | Наличие "земли" в цепях управления |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1111 |  |  |  |  |  | Струйное реле |  | Повреждено/ исправно | - | Повреждено | - | - | Исправно | нет | нет |  |  |

| 1112 |  |  | Обобщен- ный узел | нет | Срок службы | Срок службы (за исключением высоковольтных вводов и системы регулирования напряжения) | лет |  | 1,85 Ф/Н | 1 Ф/Н < 1,85 | 0,57 Ф/Н < 1 | 0,13 Ф/Н < 0,057 | Ф/Н < 0,13 | нет | нет | 1 | с РПН - 0,070 без РПН - 0,075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1113 |  |  |  |  |  | Срок службы высоковольтного ввода (наибольшее значение) | лет |  | 1,85 Ф/Н | 1 Ф/Н < 1,85 | 0,57 Ф/Н < 1 | 0,13 Ф/Н < 0,057 | Ф/Н < 0,13 | нет | нет |  |  |
| 1114 |  |  |  |  |  | Срок службы системы регулирования напряжения (наибольшее значение) | лет |  | 1,85 Ф/Н | 1 Ф/Н < 1,85 | 0,57 Ф/Н < 1 | 0,13 Ф/Н < 0,057 | Ф/Н < 0,13 | нет | нет |  |  |
| 1115 |  | Транс- форма- тор (авто- транс- форма- | Высоко- вольтный ввод | нет | Общие сведения | Наличие дефектов покрышки с характеристиками, превышающими значения, установленные НТД |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет | 1 | с РПН - 0,11 без РПН - 0,14 |
| 1116 |  | тор) |  |  |  | Неравномерное распределение температуры по результатам тепловизионного контроля |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1117 |  | силовой (классом напря- жения |  |  |  | Степень развития дефекта контактных соединений по результатам тепловизионного контроля |  | Аварийный дефект/ дефект отсутствует | Аварийный дефект | - | - | - | Дефект отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1118 |  | 35 кВ) | Вспомо- гательное оборудо- | нет | Дефекты бака, навесного оборудования | Механическое повреждение (деформация) |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет | 0,5 | с РПН - 0,07 без РПН - |
| 1119 |  |  | вание |  |  | Течь масла через сварные швы |  | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.)/капельная (не более 1 капля в сек.)/намокание/ отпотевание/ отсутствует | - | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.) | Капельная (не более 1 капли в сек.) | Намокание/ отпотевание | Отсутствует | нет | нет |  | 0,10 |
| 1120 |  |  |  |  |  | Течь масла через уплотнение разъема бака, маслопровода, фланцев |  | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.)/капельная (не более 1 капля в сек.)/намокание/ отпотевание/ отсутствует | - | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.) | Капельная (не более 1 капли в сек.) | Намокание/ отпотевание | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1121 |  |  |  |  |  | Течь масла из проходного изолятора |  | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.)/капельная (не более 1 капля в сек.)/намокание/ отпотевание/ отсутствует | - | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.) | Капельная (не более 1 капли в сек.) | Намокание/ отпотевание | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1122 |  |  |  |  |  | Наличие замечаний по системе охлаждения |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1123 |  |  |  |  |  | Наличие замечаний по системе обогрева |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1124 |  |  |  |  |  | Неисправность обогрева ШАОТ |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1125 |  |  |  |  |  | Уровень масла |  | Низкий/ повышенный/ в норме | - | - | Низкий | Повышенный | В норме | нет | нет |  |  |
| 1126 |  |  |  |  | Защитное оборудование | Разрушение (трещины) мембраны выхлопной трубы |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет | 0,5 |  |
| 1127 |  |  |  |  |  | Неисправность газового реле |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1128 |  |  | Обмотки трансфор- матора | да | Состояние геометрии обмотки | Нарушение геометрии обмотки (сдвиг в осевом направлении, радиальная потеря устойчивости, деформация проводников обмотки) |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет | 0,1 | 0,5 |
| 1129 |  |  |  |  | Состояние обмотки | Разница сопротивлений обмоток постоянному току, измеренные на одинаковых ответвлениях разных фаз при одинаковой температуре (для трехфазных трансформаторов) | % |  | - | - | 1 < Ф/Н | - | Ф/Н 1 | нет | нет | 0,3 |  |
| 1130 |  |  |  |  | Состояние изоляции | Сопротивление изоляции через 60 сек. после начала измерений (R60) в эксплуатации, приведенное к 20°C, по сравнению с исходным значением Фо (в соответствии с применяемой НТД), приведенным к 20°C | МОм |  | - | 0,5 < (Фо-Ф)/ Фо и Ф < 300 | 0,4 < (Фо-Ф)/ Фо 0,5 и Ф < 300 | - | (Фо-Ф)/Фо 0,4 или 300 Ф | нет | нет | 0,3 |  |
| 1131 |  |  |  |  | Состояние масла | Пробивное напряжение | кВ |  | - | Ф/Н < 1 | - | - | 1 Ф/Н | нет | нет | 0,29 |  |
| 1132 |  |  |  |  |  | Влагосодержание масла (с пленочной или азотной защитой) | г/т |  | - | 1,0 < Ф/Н | Ф/Н 1,0 и 1 < Ф/(Н-5) | - | Ф/(Н - 5) 1,0 | нет | нет |  |  |
| 1133 |  |  |  |  |  | Влагосодержание масла (без специальных защит) | г/т |  | - | 1,0 < Ф/Н | Ф/Н 1,0 и 1 < Ф/(Н - 5) | - | Ф/(Н - 5) 1,0 | нет | нет |  |  |
| 1134 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения влагосодержания масла по сравнению с предыдущим замером Фпред | г/т |  | - | - | - | 0,3 (Ф- Фпред)/ Фпред и 10 < Ф | (Ф-Фпред)/ Фпред < 0,3 или Ф 10 | нет | нет |  |  |
| 1135 |  |  |  |  |  | Кислотное число | мгКОН/г |  | - | 1 < Ф/Н | 0,4 < Ф/Н 1 | - | Ф/Н 0,4 | нет | нет |  |  |
| 1136 |  |  |  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | °C |  | - | Ф < 125 | - | - | 125 Ф | нет | нет |  |  |
| 1137 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения температуры вспышки в закрытом тигле по сравнению с предыдущим замером Фпред | °C |  | - | - | 5 (Фпред-Ф) | - | (Фпред-Ф) < 5 | нет | нет |  |  |
| 1138 |  |  |  |  | Группа ресурсо- определяющих параметров | Нарушение геометрии обмотки, приводящее к: (превышению разности сопротивлений обмоток трехфазных трансформаторов на одинаковых ответвлениях разных фаз более значения, установленного НТД, или снижению сопротивления изоляции до величины ниже 300 МОм и изменению более чем на 50% по сравнению с исходным значением) |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | да | 0,01 |  |
| 1139 |  |  | Магнито- провод | да | Потери холостого хода | Изменение потерь холостого хода от исходных значений Фо (в соответствии с применяемой НТД) | % |  | - | 0,30 < (Ф-Фо)/ Фо | 0,25 < (Ф-Фо)/ Фо 0,30 | 0,20 < (Ф-Фо)/ Фо 0,25 | (Ф-Фо)/Фо 0,20 | нет | нет | 0,49 | 0,18 |
| 1140 |  |  |  |  | Локальный нагрев бака | Аномальный локальный нагрев поверхности бака по результатам тепловизионного контроля |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет | 0,30 |  |
| 1141 |  |  |  |  | Состояние магнитопровода | Наличие дефектов (прогар и оплавление активной стали, отсутствие изоляции между пластинами, ухудшение магнитных свойств стали) |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет | 0,19 |  |
| 1142 |  |  |  |  | Группа ресурсо- опреде- ляющих параметров | Наличие: (дефектов магнитопровода или аномального локального нагрева поверхности бака) и потери холостого хода, превышающие 30% от исходных значений |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | да | 0,02 |  |

| 1143 |  |  | Система регули- рования | нет | Состояние изоляционной системы (масло) | Пробивное напряжение | кВ |  | Ф/Н < 1 | - | - | - | 1 Ф/Н | нет | нет | 0,334 | с РПН - 0,070 без РПН - 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1144 |  |  | напряжения |  | Состояние механизмов привода и контактора | Шунтирующие резисторы |  | Исправны/ неисправны | - | Неисправны | - | - | Исправны | нет | нет | 0,666 |  |
| 1145 |  |  |  |  |  | Цепи управления |  | Исправны/ неисправны | - | Неисправны | - | - | Исправны | нет | нет |  |  |
| 1146 |  |  |  |  |  | Редуктор привода |  | Исправен/ неисправен | - | Неисправен | - | - | Исправен | нет | нет |  |  |
| 1147 |  |  |  |  |  | Электродвигатель |  | Исправен/ неисправен | - | Неисправен | - | - | Исправен | нет | нет |  |  |
| 1148 |  |  |  |  |  | Смазка в редукторе привода |  | Имеется/ отсутствует | - | Отсутствует | - | - | Имеется | нет | нет |  |  |
| 1149 |  |  |  |  |  | Приводной вал |  | Рассоединен/ не рассоединен | - | Рассоединен | - | - | Не рассоединен | нет | нет |  |  |
| 1150 |  |  |  |  |  | Угловой редуктор |  | Исправен/ неисправен | - | Неисправен | - | - | Исправен | нет | нет |  |  |
| 1151 |  |  |  |  |  | Электронные блокировки привода |  | Исправны/ неисправны | - | Неисправны | - | - | Исправны | нет | нет |  |  |
| 1152 |  |  |  |  |  | Автоматика привода |  | Исправна/ неисправна | - | - | - | Неисправна | Исправна | нет | нет |  |  |
| 1153 |  |  |  |  |  | Привод устройства регулирования напряжения |  | Исправен/ неисправен | - | Неисправен | - | - | Исправен | нет | нет |  |  |
| 1154 |  |  |  |  |  | Механическая блокировка привода |  | Исправна/ неисправна | - | Неисправна | - | - | Исправна | нет | нет |  |  |
| 1155 |  |  |  |  |  | Указатель положения на щите управления |  | Исправен/ неисправен | - | Неисправен | - | - | Исправен | нет | нет |  |  |
| 1156 |  |  |  |  |  | Устройства автоматического регулятора напряжения |  | Исправны/ неисправны | - | - | - | Неисправны | Исправны | нет | нет |  |  |
| 1157 |  |  |  |  |  | Наличие "земли" в цепях управления |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1158 |  |  |  |  |  | Струйное реле |  | Повреждено/ исправно | - | Повреждено | - | - | Исправно | нет | нет |  |  |
| 1159 |  |  | Обобщен- ный узел | нет | Общие сведения | Срок службы (за исключением высоковольтных вводов и системы регулирования напряжения) | лет |  | 1,85 Ф/Н | 1 Ф/Н < 1,85 | 0,57 Ф/Н < 1 | 0,13 Ф/Н < 0,057 | Ф/Н < 0,13 | нет | нет | 1 | с РПН - 0,07 без РПН - 0,08 |
| 1160 |  |  |  |  |  | Срок службы системы регулирования напряжения | лет |  | 1,85 Ф/Н | 1 Ф/Н < 1,85 | 0,57 Ф/Н < 1 | 0,13 Ф/Н < 0,057 | Ф/Н < 0,13 | нет | нет |  |  |
| 1161 |  |  |  |  |  | Срок службы высоковольтного ввода (наибольшее значение) | лет |  | 1,85 Ф/Н | 1 Ф/Н < 1,85 | 0,57 Ф/Н < 1 | 0,13 Ф/Н < 0,057 | Ф/Н < 0,13 | нет | нет |  |  |
| 1162 |  | Турбо- генератор | Обмотка ротора | нет | Состояние корпусной изоляции | Сопротивление изоляции обмотки ротора | МОм |  | - | Ф/Н < 1 | - | Ф/Н = 1 | 1 < Ф/Н | нет | нет | 0,25 | при наличии ЩКА и |
| 1163 |  |  |  |  |  | Пробои изоляции обмотки ротора при эксплуатации (за межремонтный период) | шт. |  | 2 < Ф | - | 1 Ф 2 | - | Ф = 0 | да | нет |  | системы водоснаб- жения охлади- телей, |
| 1164 |  |  |  |  |  | Температура по результатам испытаний обмотки ротора на нагревание | °C |  | - | 1 < Ф/Н | - | Ф/Н = 1 | Ф/Н < 1 | нет | нет |  | системы водяного охлаж- дения обмоток |
| 1165 |  |  |  |  |  | Тенденция отклонения температуры обмотки ротора по результатам испытаний на нагревание по сравнению с исходным значением Фо (в соответствии с применяемой НТД) | °C |  | - | - | 1 (Ф-Фо)/5 | 0,6 (Ф-Фо)/5 < 1 | (Ф-Фо)/5 < 0,6 | нет | нет |  | статора и ротора (далее - СВО) - 0,229; при наличии СВО и отсутствии ЩКА - 0,239; при |
| 1166 |  |  |  |  |  | Ограничение мощности (по результатам испытаний обмотки ротора на нагревание) |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  | наличии ЩКА и отсутствии СВО - 0,248; при |
| 1167 |  |  |  |  | Состояние витковой изоляции | Тенденция отклонения значения сопротивления обмотки ротора переменному току по сравнению с исходным значением Фо (в соответствии с применяемой НТД) | Ом |  | - | - | - | 0,05 < (Ф-Фо)/Фо | (Ф-Фо)/Фо 0,05 | нет | нет | 0,25 | отсутствии ЩКА и СВО - 0,259 |
| 1168 |  |  |  |  |  | Отклонение характеристики короткого замыкания (далее - отклонение ХКЗ) от исходной с учетом скачкообразного изменения сопротивления обмотки ротора переменному току при изменении частоты вращения (далее - ) |  | Имеется отклонение ХКЗ и /имеется (отклонение ХКЗ или ) и отсутствует (отклонение или ХКЗ соответственно)/ отсутствует отклонение ХКЗ или | Имеется отклонение ХКЗ и | - | Имеется (отклонение ХКЗ или ) и отсутствует (отклонение или ХКЗ соответственно) | - | Отсутствует отклонение ХКЗ или | нет | нет |  |  |
| 1169 |  |  |  |  |  | Дефекты витковой изоляции обмотки ротора |  | Имеются/ отсутствуют | Имеются | - | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 1170 |  |  |  |  | Состояние катушек обмотки возбуждения, паяных межкату- шечных соединений | Тенденция отклонения значения сопротивления обмотки ротора и паяных соединений постоянному току по сравнению с исходным значением Фо (в соответствии с применяемой НТД) | Ом |  | - | - | - | 0,02 < (Ф-Фо)/Фо | (Ф-Фо)/Фо 0,02 | нет | нет | 0,25 |  |
| 1171 |  |  |  |  |  | Аварии, связанные с разрушением межкатушечных соединений обмотки ротора в процессе эксплуатации, в межремонтный период | шт. |  | 0 < Ф | - | - | - | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 1172 |  |  |  |  | Состояние узла центрального токоподвода | Доля площади, имеющей нарушение серебряного покрытия контактных поверхностей пластин токоведущих шин, токоведущих болтов и контактного винта | % |  | - | - | 1 Ф/10 | - | 0 Ф/10 < 1 | нет | нет | 0,25 |  |
| 1173 |  |  |  |  |  | Трещины или разрывы пластин токоведущих шин центрального токоподвода |  | Имеются/ отсутствуют | Имеются | - | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 1174 |  |  |  |  |  | Пробои изоляции токоведущих шин |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 1175 |  |  | Обмотка статора | нет | Состояние изоляции обмотки статора | Сопротивление изоляции обмотки статора в "холодном" состоянии | МОм |  | - | Ф/Н < 1 | Ф/Н = 1 | - | 1 < Ф/Н | нет | нет | 0,25 | при наличии ЩКА и СВО - 0,130; |
| 1176 |  |  |  |  |  | Пробои изоляции статора при высоковольтных испытаниях (за межремонтный период) | шт. |  | 2 < Ф | - | 1 Ф 2 | - | Ф = 0 | да | нет |  | при наличии СВО и отсутствии ЩКА - 0,140; |
| 1177 |  |  |  |  |  | Температура стержней обмотки статора по результатам испытаний генератора на нагревание | °C |  | - | 1 < Ф/Н | - | Ф/Н = 1 | Ф/Н < 1 | нет | нет |  | при наличии ЩКА и отсутствии СВО - 0,149; при |
| 1178 |  |  |  |  |  | Тенденция отклонения значения температуры стержней обмотки статора по результатам испытаний генератора на нагревание по сравнению с исходным значением Фо (в соответствии с применяемой НТД) | °C |  | - | - | 1 (Ф-Фо)/5 | 0,6 (Ф-Фо)/5 < 1 | (Ф-Фо)/5 < 0,6 | нет | нет |  | отсутствии ЩКА и СВО - 0,160 |
| 1179 |  |  |  |  |  | Ограничения мощности генератора (в связи с повышенным нагревом обмотки статора) |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 1180 |  |  |  |  |  | Повреждения изоляции обмотки статора в пазовой части |  | Имеются/ отсутствуют | Имеются | - | - | - | Отсутствуют | да | нет |  |  |
| 1181 |  |  |  |  | Состояние крепления лобовых частей | Вибрация лобовых частей обмотки статора | мкм |  | 1 < Ф/Н | - | - | Ф/Н = 1 | Ф/Н < 1 | нет | нет | 0,25 |  |
| 1182 |  |  |  |  |  | Тенденция отклонения вибрации лобовых частей обмотки статора по сравнению с предыдущим замером Фпред | мкм |  | - | - | 0 < (Ф-Фпред) |  | (Ф-Фпред) 0 | нет | нет |  |  |

| 1183 |  |  |  |  | Состояние элементарных проводников и паяных соединений обмотки статора | Разница значений сопротивления обмоток постоянному току | Ом |  | Н < (Фмакс- Фмин)/ Фмин (при отсутствии указаний в НТД Н = 0,02) | - | - | - | (Фмакс- Фмин)/ Фмин Н (при отсутствии указаний в НТД Н = 0,02) | нет | нет | 0,25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1184 |  |  |  |  |  | Разница значений сопротивления ветвей постоянному току | Ом |  | Н < (Фмакс- Фмин)/ Фмин (при отсутствии указаний в НТД Н = 0,05) | - | - | - | (Фмакс- Фмин)/ Фмин Н (при отсутствии указаний в НТД Н = 0,05) | нет | нет |  |  |
| 1185 |  |  |  |  |  | Тенденция отклонения значений сопротивления обмотки постоянному току по сравнению с исходным значением Фо (в соответствии с применяемой НТД) | Ом |  | - | - | - | Н < (Ф-Фо)/Фо (при отсутствии указаний в НТД Н = 0,02) | (Ф-Фо)/Фо Н (при отсутствии указаний в НТД Н = 0,02) | нет | нет |  |  |
| 1186 |  |  |  |  |  | Тенденция отклонения значений сопротивления ветвей постоянному току по сравнению с исходным значением Фо (в соответствии с применяемой НТД) | Ом |  | - | - | - | Н < (Ф-Фо)/Фо (при отсутствии указаний в НТД Н = 0,02) | (Ф-Фо)/Фо Н (при отсутствии указаний в НТД Н = 0,02) | нет | нет |  |  |
| 1187 |  |  |  |  | Состояние полых проводников стержней обмотки статора | Наибольшая температура стержней обмотки статора по результатам испытаний генератора на нагревание | °C |  | - | 1 < Ф/Н | - | Ф/Н = 1 | Ф/Н < 1 | нет | нет | 0,25 |  |
| 1188 |  |  |  |  |  | Тенденция отклонения средней температуры стержней обмотки статора при испытаниях на нагревание при номинальном расходе дистиллята по сравнению с исходным значением Фо (в соответствии с применяемой НТД) | °C |  | - | - | 1 (Ф-Фо)/5 | 0,6 (Ф-Фо)/5 < 1 | (Ф-Фо)/5 < 0,6 | нет | нет |  |  |
| 1189 |  |  |  |  |  | Наибольшая разность температур между наиболее и наименее нагретыми стержнями обмотки статора | °C |  | - | - | 1 < Ф/Н | Ф/Н = 1 | Ф/Н < 1 | нет | нет |  |  |
| 1190 |  |  |  |  |  | Количество стержней обмотки статора, имеющих превышения норматива по разности температур между наиболее и наименее нагретыми частями в разных фазах | шт. |  | 3 < Ф | 2 Ф 3 | - | - | Ф < 2 | нет | нет |  |  |
| 1191 |  |  |  |  |  | Разность температур дистиллята на входе и выходе обмотки статора | °C |  | - | - | 1 < Ф/Н | Ф/Н = 1 | Ф/Н < 1 | нет | нет |  |  |
| 1192 |  |  |  |  |  | Расход дистиллята через обмотку статора | м/ч |  | - | - | 1 < Ф/Н | Ф/Н = 1 | Ф/Н < 1 | нет | нет |  |  |
| 1193 |  |  |  |  |  | Содержание водорода в "газовой ловушке" | % |  | 1 < Ф/20 | 0,5 < Ф/20 1 | 0,15 < Ф/20 0,5 | 0,05 < Ф/20 0,15 | Ф/20 0,05 | да | нет |  |  |
| 1194 |  |  |  |  |  | Пузырьки водорода в струе дистиллята, сливающегося из дренажей "газовой ловушки" |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 1195 |  |  | Подшипники, уплотнения вала | нет | Состояние в процессе эксплуатации | Дефекты системы, устраняемые без отключения генератора в межремонтный период |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет | 1 | 0,077 |
| 1196 |  |  |  |  |  | Дефекты системы, устраняемые с отключением генератора в межремонтный период | шт. |  | 2 Ф | Ф = 1 | - | - | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| 1197 |  |  | Система водо- снабжения газоохлади- телей, система | нет | Состояние в процессе эксплуатации | Дефекты системы, устраняемые без отключения генератора в межремонтный период |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет | 1 | при наличии СВО - 0,077; при отсутствии |
| 1198 |  |  | водяного охлаждения обмоток статора и ротора (СВО) |  |  | Дефекты системы, устраняемые с отключением генератора в межремонтный период | шт. |  | 2 Ф | Ф = 1 | - | - | Ф = 0 | нет | нет |  | СВО - 0 |
| 1199 |  |  | Система возбуждения | нет | Состояние в процессе эксплуатации | Дефекты системы, устраняемые без отключения генератора в межремонтный период |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет | 1 | 0,042 |

| 1200 |  |  |  |  |  | Дефекты системы, устраняемые с отключением генератора в межремонтный период | шт. |  | 2 Ф | Ф = 1 | - | - | Ф = 0 | нет | нет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1201 |  |  | Сталь ротора | да | Состояние металла ротора ("бочка" ротора) | Подкалы, оплавления |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет | 0,33 | при наличии ЩКА и |
| 1202 |  |  |  |  |  | Превышение твердости металла вала в местах оплавлений и ожогов после удаления дефектов по сравнению с основным металлом | НВ |  | - | 1 < Ф/40 | Ф/40 1 | - | - | нет | нет |  | СВО - 0,229; при наличии СВО и отсутствии ЩКА - 0,240; при |
| 1203 |  |  |  |  |  | Превышение твердости металла вала в местах подкала после удаления дефектов по сравнению с основным металлом | НВ |  | - | 1 < Ф/40 | Ф/40 1 | - | - | нет | нет |  | наличии ЩКА и отсутствии СВО - 0,248; при отсутствии ЩКА и |
| 1204 |  |  |  |  | Состояние посадочных | Повреждения опорных шеек |  |  | - | 1 < Ф/10 | 0,5 < Ф/10 1 | 0 < Ф/10 0,5 | Ф/10 = 0 | нет | нет | 0,33 | СВО - 0,258 |
| 1205 |  |  |  |  | поверхностей уплотнений вала, шейки вала, галтельных | Оплавления и ожоги посадочных поверхностей уплотнений вала |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 1206 |  |  |  |  | переходов | Усталостные трещины в зонах галтельных переходов, маслоулови- тельных канавок |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 1207 |  |  |  |  |  | Усталостные трещины на шейках вала из-за их подкала при потере маслоснабжения и повреждения вкладыша подшипника |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 1208 |  |  |  |  | Состояние бандажных колец ротора | Превышения максимально допустимой величины токов обратной последова- тельности при длительной работе генератора |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет | 0,33 |  |
| 1209 |  |  |  |  |  | Продолжительная работа генератора в несимметричных режимах с максимально допустимыми величинами токов обратной последова- тельности |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1210 |  |  |  |  |  | Дефекты бандажного узла |  | Отклонения размеров сопряжения составных частей бандажного узла/ отклонение состояния сплошности металла с учетом изменения размеров после удаления выявленных дефектов/ зазор между бандажным и центрирующим кольцом/ наклепы, ожоги, точечная коррозия, коррозионные изъязвления и растрескивания/ отсутствуют | - | Отклонения размеров сопряжения составных частей бандажного узла/ отклонение состояния сплошности металла с учетом изменения размеров после удаления выявленных дефектов | Зазор между бандажным и центри- рующим кольцом | Наклепы, ожоги, точечная коррозия, коррозионные изъязвления и растрескивания | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 1211 |  |  |  |  | Группа ресурсо- опреде- ляющих параметров | Наличие дефектов: повреждение опорных шеек и усталостных трещин (в зонах гантельных переходов и маслоулови- тельных канавок или на шейках вала) |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | да | 0,01 |  |
| 1212 |  |  | Сталь статора | Да | Состояние изоляции листов стали | Температура (максимальная разность между отдельными зубцами) при испытаниях стали методом кольцевого намагничивания при индукции 1-1,4 Тл | °C |  | - | 1 < Ф/15 | Ф/15 = 1 | - | Ф/15 < 1 | нет | нет | 0,33 | при наличии ЩКА и СВО - 0,130; при наличии СВО и отсутствии ЩКА - 0,141; |
| 1213 |  |  |  |  |  | Перегрев зубцов (повышение температуры за время испытания стали методом кольцевого намагничивания при индукции 1-1,4 Тл относительно начальной) | °C |  | - | 1 < Ф/25 | Ф/25 = 1 | - | Ф/25 < 1 | нет | нет |  | при наличии ЩКА и отсутствии СВО - 0,150; при отсутствии ЩКА и СВО - |
| 1214 |  |  |  |  |  | Тенденция изменения удельных потерь при испытаниях стали методом кольцевого намагничивания при индукции 1-1,4 Тл по сравнению с исходным значением Фо (в соответствии с применяемой НТД) | Вт/кг |  | - | - | 0,1 < (Ф-Ф0)/Ф0 | - | (Ф-Ф0)/Ф0 0,1 | нет | нет |  | 0,160 |
| 1215 |  |  |  |  |  | Разрушение изоляции между листами |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1216 |  |  |  |  |  | Наибольшая температура сердечника | °C |  | - | 1 < Ф/Н |  |  | Ф/Н 1 | нет | нет |  |  |
| 1217 |  |  |  |  |  | Тенденция отклонения значения наибольшей температуры сердечника по сравнению с предыдущим замером Фпред | °C |  | - | - | 1 < (Ф- Фпред)/5 | - | (Ф-Фпред)/5 1 | нет | нет |  |  |
| 1218 |  |  |  |  |  | Ограничение мощности генератора в связи с повышенным нагревом активных элементов |  | Имеется/ отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  |
| 1219 |  |  |  |  | Состояние плотности прессовки стали статора | Ослабление плотности прессовки листов стали, проведение уплотнения стеклотекстоли- товыми клиньями |  | Имеется/ отсутствует | - | - | - | Имеется | Отсутствует | нет | нет | 0,33 |  |
| 1220 |  |  |  |  |  | Дефект зубцов первых-вторых пакетов (доля распущенных пакетов) | шт. |  | - | 1 Ф/10 | 0,5 Ф/10 < 1 | 0 < Ф/10 < 0,5 | Ф/10 = 0 | нет | нет |  |  |
| 1221 |  |  |  |  |  | Дефект зубцов первых-вторых пакетов (доля разрушенных пакетов) | шт. |  | - | 1 Ф/5 | - | 0 < Ф/5 < 1 | Ф/5 = 0 | нет | нет |  |  |
| 1222 |  |  |  |  |  | Дефект подвижных смещенных нажимных пальцев стали статора | шт. |  | - | 1 Ф/10 | 0,5 Ф/10 < 1 | 0 < Ф/10 < 0,5 | Ф/10 = 0 | нет | нет |  |  |
| 1223 |  |  |  |  |  | Разрушения запечки и распушения в зубцах третьих пакетов стали статора | шт. |  | - | 1 Ф/5 | 0 < Ф/5 < 1 | - | Ф/5 = 0 | нет | нет |  |  |
| 1224 |  |  |  |  |  | Сгустки магнитной грязи черного цвета в районе распушенного зубца стали статора |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |

| 1225 |  |  |  |  | Состояние крепления сердечника | Контактная коррозия на спинке сердечника статора (порошок красно-бурого цвета) |  | Имеется/ отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет | 0,33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1226 |  |  |  |  | статора турбо- | Признаки повреждения узлов крепления сердечника статора |  | Имеются/ отсутствуют | - | Имеются | - | - | Отсутствуют | нет | нет |  |  |
| 1227 |  |  |  |  | генератора | Вибрация сердечника статора | мкм |  | - | - | 1 < Ф/Н | Ф/Н = 1 | Ф/Н < 1 | нет | нет |  |  |
| 1228 |  |  |  |  |  | Тенденция отклонения значений вибрация сердечника статора по сравнению с предыдущим замером Фпред | мкм |  | - | - | 0 < (Ф-Фпред) | - | (Ф-Фпред) 0 | нет | нет |  |  |
| 1229 |  |  |  |  | Группа ресурсо- определяющих параметров | Наличие дефектов: (ослабление прессовки листов стали или разрушение изоляции между листами стали), приводящих к: изменению удельных потерь в стали более 10% от исходных значений или (наибольшему перегреву зубцов (повышению температуры относительно начальной) более 25°C при испытаниях и к наибольшей разности нагрева различных зубцов более 15°C при испытаниях) |  | Имеется/ отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | нет | да | 0,01 |  |
| 1230 |  |  | ЩКА | нет | Состояние в процессе эксплуатации | Дефекты системы, устраняемые без отключения генератора в межремонтный период |  | Имеются/ отсутствуют | - | - | Имеются | - | Отсутствуют | нет | нет | 1 | при наличии ЩКА - 0,042; при отсутствии |
| 1231 |  |  |  |  |  | Дефекты системы, устраняемые с отключением генератора в межремонтный период | шт. |  | 2 Ф | Ф = 1 | - | - | Ф = 0 | нет | нет |  | ЩКА - 0 |
| 1232 |  |  |  |  |  | Вибрация контактных колец | мкм |  | 1 < Ф/Н | - | Ф/Н = 1 | - | Ф/Н < 1 | нет | нет |  |  |
| 1233 |  |  |  |  |  | Контактные кольца |  | Повреждены/ не повреждены | - | Повреждены | - | - | Не повреждены | нет | нет |  |  |
| 1234 |  |  | Обобщен- ный узел | нет | Срок службы | Срок службы | лет |  | 2 Ф/Н | 1,5 Ф/Н < 2 | 1 Ф/Н < 1,5 | 0,5 Ф/Н < 1 | Ф/Н < 0,5 | нет | нет | 1 | 0,044 |

Приложение N 3

к методике оценки технического состояния

основного технологического оборудования и линий

электропередачи электрических станций и

электрических сетей,

утвержденной приказом Минэнерго России

от 26 июля 2017 года N 676

Схема порядка оценки технического состояния оборудования

Приложение N 4

к методике оценки технического состояния

основного технологического оборудования

и линий электропередачи электрических

станций и электрических сетей,

утвержденной приказом Минэнерго России

от 26 июля 2017 года N 676

Единицы измерения и возможные фактические значения параметров технического состояния функциональных узлов и общих параметров технического состояния, не относящихся к функциональным узлам основного технологического оборудования

___________________________________________________________

Утратили силу с 29 мая 2020 года -

приказ Минэнерго России от 17 марта 2020 года N 192. -

См. предыдущую редакцию.

___________________________________________________________

Приложение N 5

к методике оценки технического состояния основного

технологического оборудования и линий электропередачи

электрических станций и электрических сетей,

утвержденной приказом Минэнерго России

от 26 июля 2017 года N 676

Балльная шкала оценки параметров технического состояния функциональных узлов и общих параметров технического состояния, не относящихся к функциональным узлам основного технологического оборудования

___________________________________________________________

Утратила силу с 29 мая 2020 года -

приказ Минэнерго России от 17 марта 2020 года N 192. -

См. предыдущую редакцию.

___________________________________________________________

Приложение N 6

к методике оценки технического

состояния основного технологического оборудования

и линий электропередачи электрических станций

и электрических сетей, утвержденной

приказом Минэнерго России

от 26 июля 2017 года N 676

Весовые коэффициенты для групп параметров технического состояния функциональных узлов и групп параметров технического состояния, не относящихся к функциональным узлам основного технологического оборудования

___________________________________________________________

Утратили силу с 29 мая 2020 года -

приказ Минэнерго России от 17 марта 2020 года N 192. -

См. предыдущую редакцию.

___________________________________________________________

Приложение N 7

к методике оценки технического

состояния основного технологического оборудования

и линий электропередачи электрических станций

и электрических сетей, утвержденной

приказом Минэнерго России

от 26 июля 2017 года N 676

Перечень функциональных узлов основного технологического оборудования и их параметров, влияющих на снижение индекса технического состояния основного технологического оборудования

___________________________________________________________

Утратил силу с 29 мая 2020 года -

приказ Минэнерго России от 17 марта 2020 года N 192. -

См. предыдущую редакцию.

___________________________________________________________

Приложение N 8

к методике оценки технического

состояния основного технологического оборудования

и линий электропередачи электрических станций

и электрических сетей, утвержденной

приказом Минэнерго России

от 26 июля 2017 года N 676

Весовые коэффициенты для функциональных узлов основного технологического оборудования и обобщенного узла, содержащего общие параметры технического состояния, не относящиеся к функциональным узлам основного технологического оборудования

___________________________________________________________

Утратили силу с 29 мая 2020 года -

приказ Минэнерго России от 17 марта 2020 года N 192. -

См. предыдущую редакцию.

___________________________________________________________

Приложение N 4

к методике оценки технического

состояния основного технологического оборудования

и линий электропередачи электрических станций

и электрических сетей, утвержденной

приказом Минэнерго России

от 26 июля 2017 года N 676

(Нумерационный заголовок

в редакции, введенной в действие

с 29 мая 2020 года

приказом Минэнерго России

от 17 марта 2020 года N 192. -

См. предыдущую редакцию)

Определение приведенной мощности объектов электроэнергетики

(с изменениями на 17 марта 2020 года)

Таблица 4.1 Определение приведенной мощности ГРЭС

(Наименование в редакции, введенной в действие с 29 мая 2020 года приказом Минэнерго России от 17 марта 2020 года N 192. - См. предыдущую редакцию)

| Установленная | Приведенная мощность ГРЭС (пр.МВт) в зависимости от вида топлива |
| --- | --- |
| мощность ГРЭС, МВт | сланцы | подмосковный, экибастузский, павловский, ретиховский, райчихинский, бикинский уголь, шлам* | бурые угли (кроме указанных), торф | каменный уголь (кроме указанных), АШ | мазут | газ |
| 10 и менее | - | 80 | 75 | 70 | 55 | 45 |
| 30 | - | 135 | 125 | 120 | 95 | 80 |
| 100 | - | 240 | 220 | 210 | 170 | 150 |
| 200 | - | 320 | 295 | 285 | 230 | 205 |
| 300 | 410 | 390 | 365 | 355 | 280 | 250 |
| 450 | 510 | 485 | 460 | 450 | 352 | 315 |
| 600 | 600 | 570 | 540 | 515 | 415 | 370 |
| 900 | 780 | 740 | 680 | 600 | 520 | 470 |
| 1200 | 960 | 900 | 800 | 685 | 610 | 550 |
| 1800 | 1290 | 1140 | 1015 | 840 | 780 | 675 |
| 2400 | 1560 | 1320 | 1200 | 985 | 910 | 790 |
| 3600 | 2040 | 1620 | 1500 | 1225 | 1150 | 970 |
| 7000 | 3400 | 2470 | 2350 | 1905 | 1830 | 1480 |

________________

* Шлам принимается в количестве не менее 3% от общего годового расхода твердого топлива (в натуральном исчислении).

Таблица 4.2 Определение приведенной мощности ТЭЦ

(Наименование в редакции, введенной в действие с 29 мая 2020 года приказом Минэнерго России от 17 марта 2020 года N 192. - См. предыдущую редакцию)

| Установленная | Приведенная мощность ТЭЦ (пр.МВт) в зависимости от вида топлива |
| --- | --- |
| мощность ТЭЦ, МВт | сланцы | подмосковный, экибастузский, павловский, ретиховский, райчихинский, бикинский уголь, шлам* | бурые угли (кроме указанных), торф | каменный уголь (кроме указанных), АШ | мазут | газ |
| 10 и менее | 130 | 105 | 90 | 80 | 65 | 55 |
| 30 | 200 | 170 | 150 | 130 | 110 | 90 |
| 100 | 350 | 300 | 260 | 225 | 190 | 160 |
| 200 | 435 | 380 | 335 | 300 | 247 | 216 |
| 300 | 510 | 450 | 405 | 370 | 300 | 270 |
| 450 | 605 | 555 | 505 | 467 | 372 | 370 |
| 600 | 690 | 650 | 585 | 535 | 440 | 410 |
| 900 | 860 | 815 | 745 | 655 | 560 | 530 |
| 1200 | 1020 | 950 | 880 | 745 | 655 | 625 |
| 1800 | 1360 | 1160 | 1090 | 895 | 805 | 775 |

________________

* Шлам принимается в количестве не менее 3% от общего годового расхода твердого топлива (в натуральном исчислении).

Таблица 4.3 Определение приведенной мощности ГЭС и АЭС

(Наименование в редакции, введенной в действие с 29 мая 2020 года приказом Минэнерго России от 17 марта 2020 года N 192. - См. предыдущую редакцию)

| ГЭС | АЭС |
| --- | --- |
| установленная мощность ГЭС, | приведенная мощность ГЭС, | установленная мощность станции, | Приведенная мощность АЭС по типу реактора, пр.МВт |
| МВт | пр.МВт | МВт | ЭГП, АМБ, ВВЭР | РБМК-1000 |
| 10 и менее | 30 | 30 | 200 | - |
| 30 | 35 | 100 | 350 | - |
| 100 | 50 | 200 | 435 | - |
| 200 | 67 | 300 | 510 | - |
| 300 | 80 | 500 | 615 | - |
| 450 | 96 | 1000 | 800 | 900 |
| 600 | 110 | 1500 | 975 | 1125 |
| 900 | 138 | 2000 | 1100 | 1315 |
| 1200 | 165 | 2500 | 1240 | 1500 |
| 1800 | 195 | 3000 | 1360 | 1700 |
| 2400 | 215 | 3500 | 1475 | 1860 |
| 3600 | 239 | 4000 | 1600 | 2015 |
| 7000 | 307 | 5000 | 1850 | 2325 |
|  |  | 6000 | 2100 | 2575 |
|  |  | 7000 | 2340 | 2775 |

Приведенная мощность электростанции с установленной мощностью в промежутках приведенных значений установленной мощности определяется следующим образом (на примере ТЭЦ, 160 МВт, мазут): при установленной мощности 100 МВт приведенная мощность составляет 190 пр.МВт. При увеличении установленной мощности от 100 до 200 прирост приведенной мощности составляет 57 пр.МВт, или 0,57 пр.МВт на каждый установленный МВт. Поэтому для установленной мощности 160 МВт приведенная мощность составит: 190 + (0,57 * 60) = 224,2 пр.МВт.

Таблица 4.4 Определение приведенной мощности электротехнического оборудования и линий электропередачи (далее - ЛЭП)

(Таблица в редакции, введенной в действие с 29 мая 2020 года приказом Минэнерго России от 17 марта 2020 года N 192. - См. предыдущую редакцию)

| Вид объекта | Единица измерения | Приведенная мощность на единицу, пр. МВт |
| --- | --- | --- |
| Воздушные линии электропередачи (далее - ВЛ) |
| Линии 330-750 кВ | 100 км | 2,74 |
| Линии 35-220 кВ | 100 км | 1,66 |
| Кабельные линии электропередачи (далее - КЛ) |
| 35 кВ и выше | 100 км | 8,78 |
|  | Подстанции (ПС) |  |
| ПС 35-110 кВ | 1 ПС | 1,96 |
| ПС 220-330 кВ | 1 ПС | 5,68 |
| ПС 400 кВ и выше | 1 ПС | 11,36 |
| Системы (секции) шин, выключатели |
| 35 кВ | 1 система (секция) шин, выключатель | 1,0 |
| 110 кВ | 1 система (секция) шин, выключатель | 1,96 |
| 220-330 кВ | 1 система (секция) шин, выключатель | 5,68 |
| 400 кВ и выше | 1 система (секция) шин, выключатель | 11,36 |

________________

* Расчет приведенной мощности ЛЭП (), состоящей из сегментов ВЛ и КЛ, осуществляется по формуле (6):

,     (6)

где:

Nпрi - приведенная мощность i-ого сегмента ЛЭП;

Li - протяженность i-ого сегмента ЛЭП.

Приложение N 5

к методике оценки технического

состояния основного технологического оборудования

и линий электропередачи электрических станций

и электрических сетей, утвержденной

приказом Минэнерго России

от 26 июля 2017 года N 676

(Нумерационный заголовок

в редакции, введенной в действие

с 29 мая 2020 года

приказом Минэнерго России

от 17 марта 2020 года N 192. -

См. предыдущую редакцию)

Схема принятия решения о виде технического воздействия на основное технологическое оборудование