УКАЗАНИЯ

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АСПИРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА И ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ*

_______________

* С введением в действие настоящих Указаний утрачивают силу ранее изданные документы, регламентирующие правила проектирования аспирационных установок на предприятиях по хранению и переработке зерна, в том числе соответствующие разделы норм технологического проектирования.

Дата введения 1998-05-01

СОГЛАСОВАНЫ письмом Госгортехнадзора России от 06.11.97 N 02-35/706, письмом Госкомэкологии России от 22.07.97 N 05-12/35-2258

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минсельхозпрода России от 26.03.98 N 169

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Указания по проектированию аспирационных установок предприятий по хранению и переработке зерна и предприятий хлебопекарной промышленности (далее - Указания) разработаны на основании опыта проектирования и эксплуатации аспирационных установок, по проектам, разработанным ОАО "ЦНИИПРОМЗЕРНОПРОЕКТ", а также научно-исследовательских работ, выполненных "ЦНИИПРОМЗЕРНОПРОЕКТ", материалов ранее разработанных и действующих Указаний по отдельным группам предприятий по хранению и переработке зерна.

1.2. В Указаниях использованы материалы ГПИ "Сантехпроект" и паспортные данные применяемого оборудования. В Указаниях даны общие положения и требования по компоновке аспирационных установок, размещению аспирационного оборудования, очистке запыленного воздуха, подбору, расчету элементов установок для применения при проектировании.

1.3. Указания рассчитаны на инженерно-технических работников проектных, монтажно-наладочных организаций, а также на работников, эксплуатирующих аспирационные установки на предприятиях отрасли хлебопродуктов и смежных отраслей промышленности.

1.4. Аспирационные установки представляют собой комплекс специального оборудования, объединенного в системе в целях:

создания разрежения внутри технологического оборудования и транспортирующих машин для предотвращения выделения пыли в производственные помещения;

очистки зерна и сортирования воздушными потоками продуктов размола и шелушения;

удаления избыточного тепла и влаги из оборудования;

создания необходимых санитарно-гигиенических условий и предупреждения возникновения пожаров и взрывов пылевоздушных смесей.

1.5. Нормативные документы по вентиляции и отоплению на проектирование аспирационных установок не распространяются. Каждая отрасль системы хлебопродуктов: элеваторная, комбикормовая, мукомольно-крупяная, хлебопекарная - имеет особенности проектирования аспирационных установок, которые отражены в соответствующих разделах Указаний.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие Указания распространяются на проектирование аспирационных установок для вновь строящихся, реконструируемых и технически перевооружаемых предприятий по хранению и переработке зерна, хлебопекарной промышленности, а также макаронной, кондитерской и пищеконцентратной промышленности в части проектирования аспирационных установок складов бестарного хранения муки. Настоящими Указаниями можно руководствоваться при проектировании аспирационных установок смежных отраслей промышленности, в которых имеются продукты, по своим физико-механическим свойствам близкие к продуктам отрасли хлебопродуктов.

2.2. Проект аспирационных установок должен входить в состав технологической части проекта. По заданию заказчика может быть выполнен как самостоятельный раздел.

2.3. Оборудование аспирационных установок допускается размещать в одном помещении с технологическим и транспортирующим оборудованием.

2.4. При проектировании аспирационных установок должны быть выполнены требования настоящих Указаний и других нормативных документов:

2.4.1. Правил пожарной безопасности.

2.4.2. Правил техники безопасности и производственной санитарии.

2.4.3. ГОСТ 17.2.3.02-88 "Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ, содержащихся в выбросе предприятий".

2.4.4. ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

2.4.5. Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

2.4.6. СНиП 2.10.05-85 "Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна".

2.4.7. СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы".

2.5. В целях повышения эффективности работы аспирационных установок, обеспечения условий взрывобезопасности, обеспечения необходимых санитарно-гигиенических условий, а также снижения эксплуатационных расходов проектные решения должны обеспечивать:

2.5.1. Максимальную герметизацию источников пылеобразования.

2.5.2. Применение пылеотделителей с высоким коэффициентом очистки.

2.5.3. Установку пылеотделителей до вентиляторов.

2.5.4. Применение вентиляторов с наибольшим коэффициентом полезного действия.

2.5.5. Для ликвидации вакуума и снижения запыленности воздуха в рабочих помещениях следует проектировать воздушное отопление. В системах воздушного отопления помещений, отнесенных по взрывопожарной опасности к категориям Б и В, допускается применять рециркуляцию воздуха при условии, что возвращаемый в помещения воздух пропускается через водяную завесу или другие огнепреградители.

2.6. Компоновку аспирационных установок следует выполнять с соблюдением следующих условий:

2.6.1. Аспирационные установки для повышения надежности работ и удобства эксплуатации рекомендуется проектировать с минимально возможным количеством точек отсоса.

2.6.2. В состав установки следует включать преимущественно оборудование, работающее одновременно.

Примечание. При невозможности выполнения данного условия расчет аспирационной установки рекомендуется вести для одновременно работающего оборудования с отключением воздуховодов от неработающего оборудования, в случае если это влияет на аэродинамический режим работы установки.

2.6.3. При проектировании аспирационных установок необходимо стремиться к минимальной протяженности воздуховодов.

2.6.4. Воздуховоды рекомендуется прокладывать преимущественно вертикально или с углом наклона к горизонту не менее 60°.

2.6.5. Горизонтальные участки желательно располагать на одном-двух уровнях по высоте.

2.6.6. Не допускается подача воздуха аспирационных установок в аспирационные шахты.

2.6.7. В одну установку по возможности включают машины однородные.

2.6.8. Следует стремиться к симметричному расположению воздуховодов относительно главной магистрали.

2.6.9. Не допускается прокладка воздуховодов аспирационных систем через силосы, бункеры, кабельные и другие шахты, лестничные клетки, тамбур-шлюзы, электропомещения, а также бытовые, подсобные и другие административно-хозяйственные помещения.

Примечание. Допускается прокладка воздуховодов через силосы, бункеры, кабельные и другие шахты, если они выполнены из сварных или цельнотянутых труб, выдерживающих давление взрыва 12 кгс/см.

2.6.10. Электродвигатели вентиляторов аспирационных установок следует блокировать с электродвигателями аспирируемого оборудования, шлюзовых затворов и приборов управления фильтров РЦИЭ и РЦИРЭ. При этом пуск вентиляторов должен осуществляться с опережением на 15-20 с пуска оборудования и шлюзовых затворов, а остановка вентиляторов должна происходить на 20-30 с позднее их остановки.

3. ЭЛЕМЕНТЫ АСПИРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ, РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ

3.1. Аспирационная установка состоит из следующих элементов: переходного патрубка (пылеприемника), воздуховодов, пылеотделителя, вентилятора и регулировочных устройств.

3.2. Переходные патрубки (пылеприемники).

3.2.1. Воздуховоды аспирационных установок соединяют с прямоугольными или круглыми отверстиями для аспирации в оборудовании или емкостях с помощью переходных патрубков.

3.2.2. Площадь сечения отверстия в оборудовании для аспирации определяется по формуле

, м,                                                                 (1)

где - объем воздуха, отсасываемого из оборудования, емкости, м/ч;

- скорость воздуха в сечении отверстия для аспирации, м/с.

следует принимать не более:

для зерна пшеницы и ржи - 2 м/с;

для крупяных культур - 3 м/с;

для мучнистых видов сырья и готовой продукции - 0,8 м/с;

для тонкодисперсных видов сырья - 0,5 м/с.

Примечания: 1. Если конструкция оборудования не позволяет выполнить отверстие для аспирации требуемого сечения, следует между переходным патрубком (пылеприемником) и отверстием в оборудовании предусматривать переходную коробку с местным расширением в целях недопущения засасывания продукта в воздухопровод.

2. Допускается аспирировать оборудование через самотек, бункер или смежное оборудование.

3.2.3. Открытые источники пылевыделения следует снабжать верхними или боковыми отсосами, учитывающими зоны пылевыделения. Скорость воздуха в щелевидном отверстии бокового отсоса рекомендуется 4-6 м/с.

3.2.4. При отсутствии в конструкции машины отверстия для аспирации и при необходимости аспирации этой машины отверстие следует предусматривать максимально близко к месту пылеобразования, при этом следует исключать пересечение воздушным потоком поступающего продукта. Воздух следует отбирать с минимальной запыленностью, с тем чтобы не допустить в воздуховодах взрывоопасной концентрации, уменьшить нагрузку на пылеотделитель и выбросы пыли в атмосферу.

3.2.5. Конструкция переходного патрубка (пылеприемника) должна исключать отложения в нем пыли. Как правило, переходные патрубки устанавливаются перпендикулярно или под углом не менее 60° по отношению к горизонтальной поверхности корпуса оборудования, его части, емкости.

3.2.6. Конструкция крепления переходного патрубка к оборудованию, емкости должна обеспечивать герметичность присоединения.

3.3. Воздуховоды.

3.3.1. Воздуховоды и фасонные детали аспирационных установок изготовляются из оцинкованной стали. Допускается изготовление воздуховодов из черной стали с последующей покраской.

3.3.2. Воздуховоды проектируют, как правило, круглого сечения в соответствии с нормалями Сантехпроекта (приложение 5). Минимальный рекомендуемый диаметр воздуховода - 100 мм. При соответствующем обосновании допускается применять диаметр 80 мм.

3.3.3. Толщину стали для изготовления воздуховодов следует принимать в зависимости от диаметра.

| Диаметр, мм | Толщина стали, мм |
| --- | --- |
| 80-450 | 0,55 |
| 500-800 | 0,70 |
| 900-1000 | 0,80 |
| Свыше 1000 | 1,00 |

Наружные воздуховоды независимо от диаметра следует проектировать из оцинкованной стали толщиной 1 мм, в труднодоступных местах - 1,4 мм.

3.3.4. Звенья воздуховодов рекомендуется соединять между собой манжетами или фланцами из полосовой стали для воздуховодов диаметром до 280 мм и фланцами из угловой стали для воздуховодов диаметром от 315 мм.

| Диаметр, мм | Размер полосы, уголка, мм |
| --- | --- |
| До 280 | 25x4 |
| 315-560 | 25x25x3 |
| 630-800 | 25x25x4 |
| Свыше 800 | 32x32x4 |

Примечание. Соединение переходного патрубка с воздуховодом рекомендуется предусматривать на фланцах для установки добавочных сопротивлений (приложение 26).

3.3.5. Фасонные части аспирационных установок следует выполнять:

отводы с радиусами закругления

,                                                                     (2)

где - диаметр воздуховода, мм;

тройники с углом слияния потоков 30 и 45°;

переходы с углом раскрытия 15-45°.

В отдельных случаях допускается принимать радиус закругления отводов равным а угол слияния потоков в тройнике - 60°.

3.3.6. Для измерения расходов воздуха и потерь давления на прямолинейных участках воздуховодов необходимо предусматривать специальные отверстия с заглушками. Располагать отверстия следует на расстоянии шести диаметров за местным сопротивлением и не менее двух диаметров до последующего местного сопротивления. Для получения достоверных показателей работы аспирационной установки в период наладки и эксплуатации отверстия для замеров следует располагать после каждого аспирируемого оборудования, емкости, перед и после пылеотделителя и вентилятора.

3.3.7. Для очистки воздуховодов и регулирования подсоса воздуха в магистральных горизонтальных начальных участках при необходимости следует предусматривать тройники, на открытых концах которых необходимо устанавливать регулятор подсоса воздуха (приложение 25).

3.3.8. Трассы воздуховодов в проектах следует наносить на планах и разрезах монтажных чертежей в одну линию. По нанесенным в планах и разрезах трассам воздуховодов составляются плоскостные схемы аспирационных установок с указанием длин участков, параметров фасонных деталей объема отсасываемого воздуха и потерь полного давления в каждой единице аспирируемого оборудования. По этим данным производят расчет и составляют спецификацию деталей воздуховодов. Образцы приведены в приложениях 2, 3, 4.

3.4. Пылеотделители.

3.4.1. Воздух, отсасываемый аспирационными установками из оборудования и емкостей перед выбросом в атмосферу в целях защиты окружающей среды и использования его для рециркуляции, должен быть очищен от пыли.

3.4.2. Подбор пылеотделителей следует производить с учетом требований экологии и должен обеспечивать соблюдение предельно допустимой концентрации пыли на границе санитарно-защитной зоны с учетом существующего фонового загрязнения. Величина предельно допустимых выбросов определяется с учетом выбросов всех аспирационных установок предприятия.

3.4.3. Очистку воздуха следует применять, как правило, с одним пылеотделителем - одноступенчатую. Для повышения эффективности очистки воздуха допускается применение двухступенчатой очистки запыленного воздуха с помощью двух последовательно установленных пылеотделителей.

3.4.4. В качестве пылеотделителей следует применять фильтры-циклоны, шкафные рукавные фильтры, батарейные установки циклонов или одиночные циклоны. Технические характеристики пылеотделителей приведены в приложениях 15, 17, 19, 20, 21.

3.4.5. Исходные данные для расчета предельно допустимых выбросов аспирационных установок даны во Временной методике расчета плановых показателей по охране атмосферного воздуха зерноперерабатывающих предприятий и элеваторов (Москва, 1989), согласованной Госкомприроды СССР и утвержденной Министерством хлебопродуктов СССР. Величины концентрации пыли в зависимости от величины входной скорости воздуха и его запыленности в соответствии с Временной методикой приведены в приложении 32.

3.4.6. Ориентировочные коэффициенты очистки воздуха циклонами различных типов и остаточную запыленность воздуха после очистки в фильтрах по данным Временной методики следует принимать:

циклоны ЦОЛ - 90%;

батарейные установки циклонов в 4БЦш (У21-ББЦ) - 95%;

батарейные установки циклонов УЦ - 98%;

фильтры Г4-БФМ - 20 мг/м;

фильтры РЦИЭ (РЦИРЭ) - 2 мг/м.

3.4.7. При разработке раздела проекта "Охрана атмосферного воздуха" следует руководствоваться нормативными документами, перечисленными в Перечне основной нормативной, методической и справочной документации по охране воздушного бассейна (С.-Петербург, 1995).

3.4.8. Регенерация ткани фильтров типа РЦИЭ (РЦИРЭ) производится импульсной продувкой сжатым воздухом с давлением 45-60 кПа.

3.4.9. Расход сжатого воздуха на продувку 1 м фильтровальной ткани составляет 1,3-1,5 м/ч в пересчете на стандартную плотность воздуха.

3.4.10. Перед пылеотделителем рекомендуется предусматривать горизонтальный участок длиной 5-10 эквивалентных диаметров воздуховода.

3.5. Вентиляторы.

3.5.1. Серию и тип вентилятора выбирают по производительности и расчетному давлению  .

3.5.2. Вентиляторы аспирационных установок при необходимости должны быть укомплектованы устройствами для вибро- и звукопоглощения.

3.5.2.1. Для ослабления вибрации и шума до установленных норм вентиляторы должны устанавливаться на изолирующих основаниях. При расчете и подборе изолирующих оснований следует руководствоваться Рекомендациями по расчету структурного шума от вентагрегатов, установленных на перекрытиях, и методы его снижения АЗ-861 (Сантехпроект, НИИ строительной физики. Москва, 1982).

3.5.2.2. Для снижения аэродинамического шума, производимого вентиляторами, должны применяться глушители аэродинамического шума. Расчет и подбор глушителей следует производить, руководствуясь гл.8 СНиП II-12-77. Защита от шума.

3.5.2.3. Входные и выходные патрубки вентиляторов для предотвращения передачи вибрации следует соединять с воздуховодами вставками, изготовленными из прорезиненной ткани или двойного брезента на проволочном каркасе. Вставки устанавливают на прямых участках.

3.5.3. Выброс воздуха в атмосферу после вентиляторов следует осуществлять по воздуховодам, проходящим через покрытия зданий и сооружений, а также через наружные стеновые ограждающие конструкции и окна.

4. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АСПИРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК ЭЛЕВАТОРОВ

4.1. Общие положения.

Аспирационные установки элеваторов имеют особенности, которые характеризуются:

4.1.1. Высокой мощностью транспортных потоков и коммуникаций.

4.1.2. Наличием оборудования и участков, не подлежащих герметизации.

4.1.3. Содержанием в обращающемся продукте большого количества сорной и минеральной примеси.

4.2. Для устранения избыточного давления в автоматических и ковшовых весах подвесовой бункер и весы соединяются воздуховодом, диаметр которого определяется расчетом.

4.3. В самотеках после поворотной трубы рекомендуется предусматривать установку противопыльных клапанов. В этом случае аспирацию поворотных труб допускается не проектировать.

4.4. Обеспыливание разгрузочных тележек ленточных конвейеров следует осуществлять отсосом воздуха из сбрасывающей коробки с помощью аспирационной установки щелевого или клапанного типа. Допускается осуществлять обеспыливание разгрузочных тележек отсосом воздуха из силоса или группы силосов, в которые поступает продукт.

4.5. Аспирацию сбрасывающих коробок ленточных конвейеров следует осуществлять, как правило, путем устройства отсоса от связанных с ними башмаков норий, самотечных труб, бункеров. При количестве самотеков на норию более одного в них необходима установка противопыльных клапанов.

4.6. Аспирацию башмаков норий следует осуществлять отсосом воздуха из норийных труб в зоне, не превышающей высоты нории от башмака.

4.7. В связи с тем что при работе норий в их головках создается вакуум, отсос воздуха от них предусматривать не следует. Настоящие условия распространяются на нории, применяемые на предприятиях всех отраслей хлебопродуктов, независимо от мощности и вида транспортируемого продукта.

4.8. Для очистки выбрасываемого в атмосферу воздуха рекомендуется применять одно- или двухступенчатую очистку по схеме: одиночный циклон - батарейная установка циклонов или одиночный циклон-фильтр. Двухступенчатая очистка воздуха применяется для выделения из очищаемого воздуха трудноотделимых примесей в аспирационных установках, обеспылевающих оборудование первичной очистки (приемные устройства, ворохоочистители и т.п.). Основным способом очистки воздуха рекомендуется одноступенчатая с использованием фильтров типа РЦИЭ, обеспечивающих наиболее высокий коэффициент очистки.

4.9. Нагрузку на ткань фильтров типа РЦИЭ следует принимать 240-300 м/м·ч.

4.10. Скорость воздуха до пылеотделителя при расчете принимать: в вертикальных и наклонных (более 60°) воздуховодах - не менее 12 м/с, в наклонных (не менее 60°) и горизонтальных воздуховодах - не менее 18 м/с. При отсутствии горизонтальных участков допускается принимать скорость воздуха не менее 8 м/с.

4.11. Организованный подвод воздуха в помещения.

4.11.1. Специальные приточные устройства следует предусматривать при воздухообмене, превышающем один обмен в час. Количество приточных устройств принимают из расчета обеспечения в них скорости воздуха не более 5 м/с - для патрубков и 2 м/с - для жалюзей.

4.11.2. Приточные устройства рекомендуется устанавливать в зонах с наименьшим загрязнением наружного воздуха.

4.11.3. Подачу воздуха в помещение следует производить в верхнюю зону (не ниже 2,5 м).

4.11.4. Наружные отверстия приточных устройств следует закрывать сеткой с отверстиями 15x15 мм.

4.12. Бункеры для сбора относов аспирационных установок должны устанавливаться вне зданий.

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АСПИРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК МУКОМОЛЬНЫХ И КРУПЯНЫХ ЗАВОДОВ

5.1. Общие положения.

Аспирационные установки мукомольных и крупяных заводов имеют особенности, которые характеризуются:

5.1.1. Невысокой мощностью транспортных потоков и коммуникаций.

5.1.2. Применением герметичного оборудования.

5.1.3. Обращением мелкодисперсного продукта во всех технологических коммуникациях мукомольного завода, кроме коммуникаций зерноочистительного отделения.

5.1.4. Обращением в зерноочистительном отделении зерна, прошедшего элеваторную очистку.

5.1.5. Обращением в основных коммуникациях рушального отделения крупяных заводов зерна крупяных культур в смеси с продуктами шелушения.

5.2. В зерноочистительных отделениях компоновку аспирационных установок следует производить отдельно для машин первичной ("черной") и окончательной ("белой") очистки зерна.

Примечание. На предприятиях малой мощности допускается объединение в одну установку оборудования "черной" и "белой" очистки.

5.3. На предприятиях, оборудованных внутрицеховым пневматическим транспортом, требуемое для аспирации разрежение в машинах и механизмах, связанных непосредственно или через самотечные трубы и винтовые конвейеры с пневмоприемниками, создается за счет разрежения создаваемого пневмотранспортом. Эти машины и механизмы аспирации не подлежат.

5.4. Технологическое оборудование и транспортирующие механизмы, расположенные рядами на этажах, от которых отсасываются небольшие и близкие по величине объемы воздуха, рекомендуется объединять в вертикальные коллекторы. При горизонтальном расположении воздуховодов рекомендуется использовать регуляторы потока (п.3.3.7).

5.5. Аспирационные установки выбойных отделений следует проектировать с учетом одновременности работы весовыбойных аппаратов. При этом неработающее оборудование не отключается от аспирационной установки. Вентилятор и пылеотделитель выбирают по максимальному числу одновременно работающих весовыбойных аппаратов.

5.6. Шелушильно-шлифовальные машины типа А1-3ШН аспирируют по схеме: машина - циклон-разгрузитель (для каждой машины) - батарейная установка циклонов или фильтр (для группы машин) - вентилятор.

5.7. Для очистки воздуха от пыли рекомендуется применять, как правило, фильтры-циклоны типа РЦИЭ. Допускается использование фильтров типа Г4-1БФМ, а также батарейных циклонов типа УЦ и 4БЦш (У21-ББЦ). При использовании фильтров типа Г4-БФМ в аспирационных установках зерноочистительных машин "черной" очистки, а на крупозаводах в аспирационных установках сепараторов 1-го прохода и шелушильных машин рекомендуется применять двухступенчатую очистку воздуха по схеме циклон-фильтр. На рисозаводах рекомендуется двухступенчатая очистка воздуха по схеме циклон-фильтр РЦИЭ.

5.8. Нагрузку на ткань принимать:

для фильтров типа РЦИЭ:

в зерноочистительном отделении - 240-300 м/м·ч;

в размольном отделении - 300-360 м/м·ч;

для фильтров типа Г4-БФМ:

в зерноочистительном отделении:

при одноступенчатой очистке - 60-75 м/м·ч;

при двухступенчатой очистке - 75-90 м/м·ч;

в размольном отделении:

для крупозаводов:

при одноступенчатой очистке - 60-75 м/м·ч;

при двухступенчатой очистке - 75-90 м

/м·ч.

5.9. Скорости воздуха в воздуховодах принимать:

в зерноочистительном отделении:

при наклонном (менее 60°) и горизонтальном расположении воздуховодов - не менее 16 м/с;

при вертикальном и наклонном (более 60°) расположении воздуховодов - не менее 12 м/с, а при отсутствии горизонтальных участков допускается скорость не менее 8 м/с;

в размольном отделении:

при наклонном (менее 60°) и горизонтальном расположении воздуховодов - не менее 16 м/с;

при вертикальном и наклонном (более 60°) расположении воздуховодов - не менее 10 м/с, а при отсутствии горизонтальных участков допускается скорость не менее 8 м/с;

в шелушильном и выбойном отделениях:

при наклонном (менее 60°) и горизонтальном расположении воздуховодов - не менее 16 м/с;

при вертикальном и наклонном (более 60°) расположении воздуховодов - не менее 10 м/с, а при отсутствии горизонтальных участков допускается скорость не менее 8 м/с.

При пневмосепарации шелушеного продукта на крупозаводах - 4-5 м/с.

5.10. Аспирацию норий осуществлять в соответствии с пп.4.6, 4.7.

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АСПИРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК

КОМБИКОРМОВЫХ ЗАВОДОВ

6.1. Общие положения.

Аспирационные установки комбикормовых заводов имеют общие признаки с аспирационными установками элеваторов и мукомольных заводов. Особенности комбикормового производства вызваны наличием в обращении мелкодисперсного продукта, по своим характеристикам отличающегося от продуктов переработки зерна, в частности продуктов животного происхождения и минерального сырья.

6.2. Аспирационная установка должна объединять часть или все оборудование одной технологической линии. Транспортирующее оборудование, не являющееся составной частью технологической линии, следует объединять в аспирационную установку по виду сырья.

6.3. Количество оборудования, объединенного одной аспирационной установкой, определяется составом технологической линии.

6.4. Молотковые дробилки следует аспирировать преимущественно через поддробильные бункеры.

6.5. Наддозаторные бункеры и силосы силосных корпусов рекомендуется аспирировать через транспортирующее оборудование, подающее в них компоненты комбикормов. При этом самотеки должны располагаться под углом к горизонту, не превышающим 70°.

6.6. Аспирацию силосов рекомендуется осуществлять одним из перечисленных способов:

путем вывода воздуховодов диаметром 500-700 мм на 1 м выше конька кровли надсилосного этажа и надсилосных галерей;

путем организации отсоса воздуха непосредственно от силоса или группы силосов;

путем организации отсоса воздуха от транспортирующих механизмов, загружающих силосы.

6.7. Для исключения отрицательного влияния воздуха, вытесняемого из оборудования периодического действия (смесители, ковшовые весы и т.п.), кратковременно заполняемого и освобождаемого, следует предусматривать воздуховоды перетока воздуха. Воздуховодами необходимо объединять оборудование и бункеры, непосредственно расположенные под ними.

6.8. Очистку воздуха аспирационных установок рекомендуется осуществлять в фильтрах-циклонах типа РЦИЭ, в фильтрах типа Г4-БФМ и циклонах.

6.9. В аспирационных установках линий гранулирования рекомендуется применять очистку воздуха на батарейных установках циклонов или одиночных циклонах.

6.10. Нагрузку на ткань фильтров типа Г4-1БФМ принимать равной 75-90 м/м·ч, фильтров типа РЦИЭ - 240-300 м/м·ч.

6.11. Скорость воздуха при расчете диаметра воздуховодов в горизонтальных и наклонных (менее 60°) участках принимать:

для аспирационных установок, обслуживающих линию подготовки минерального сырья, - не менее 21 м/с;

для аспирационных установок, обслуживающих линию влаготепловой обработки, - не менее 18 м/с;

для аспирационных установок, обслуживающих линии подачи зернового сырья, - не менее 18 м/с;

для аспирационных установок, обслуживающих линии мучнистого сырья и шротов, - не менее 16 м/с;

для аспирационных установок, обслуживающих линии готовой продукции, - не менее 16 м/с;

для аспирационных установок всех других линий - не менее 14 м/с.

В вертикальных участках скорость воздуха может приниматься ниже, но не менее 10 м/с, а при отсутствии горизонтальных участков - не менее 8 м/с.

6.12. Аспирацию норий необходимо осуществлять в соответствии с пп.4.6, 4.7.

7. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АСПИРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

7.1. Настоящие Указания могут применяться на макаронных, кондитерских и пищеконцентратных предприятиях в части проектирования аспирационных установок, обеспыливающих оборудование складов бестарного хранения муки.

7.2. Основные принципы компоновки и подбора оборудования аспирационных установок хлебопекарных предприятий идентичны принципам аспирационных установок размольных отделений и отделений бестарного хранения муки мукомольных заводов.

7.3. Аспирации подлежит весовое, просеивающее и транспортирующее оборудование.

7.3.1. Следует предусматривать аспирацию бункеров бестарного хранения муки, производственных бункеров, весовых дозаторов, просеивателей, рассевов, буратов, норий, мешкорастаривающего оборудования, оборудования для очистки мешков и другого оборудования, выделяющего мучную пыль.

7.4. Для очистки воздуха, выбрасываемого в атмосферу, следует использовать фильтры-циклоны типа РЦИЭ или РЦИРЭ; допускается использование батарейных циклонов типа УЦ.

7.5. Нагрузку на ткань фильтров типа РЦИЭ и РЦИРЭ следует принимать равной 300-360 м/м·ч.

7.6. Скорость воздуха в горизонтальных и наклонных (менее 60°) воздуховодах до пылеотделителя принимать равной не менее 16 м/с, в вертикальных - не менее 10 м/с, а при отсутствии горизонтальных участков - не менее 8 м/с; после пылеотделителя в горизонтальных и вертикальных воздуховодах - не менее 10 м/с.

7.7. Аспирацию норий следует осуществлять в соответствии с пп.4.6, 4.7.

8. РАСЧЕТ АСПИРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК

8.1. Расчет объемов отсасываемого воздуха от оборудования, емкостей. Методика расчета основана на упрощенной модели гидравлических процессов, возникающих в оборудовании при движении продукта.

8.1.1. Объем воздуха, необходимый для аспирации оборудования, емкостей, определяется по формуле

,                                                   (3)

где - объем воздуха, поступающего в оборудование через неплотности;

- объем воздуха, поступающего (эжектируемого) в оборудование по самотекам вместе с продуктом;

- объем воздуха, уносимого из оборудования по самотекам вместе с продуктом.

8.1.2. Объем воздуха, поступающего через неплотности, принимать согласно приложению 22. Объем воздуха может быть определен с использованием других методик, обеспечивающих эффективную работу аспирационных установок.

Примечание. Для оборудования, выпущенного после ввода в действие настоящих Указаний, а также для оборудования, не вошедшего в приложение 22, принимать согласно паспортным данным или аналогам.

8.1.3. Объем воздуха, поступающего () или уносимого () по самотекам, величина вертикальных проекций которых более 4 м, следует принимать согласно таблицам, приведенным в приложениях 23 и 24. В зависимости от количества в самотеке секторов с углом более 30° или следует рассчитывать путем умножения значений на коэффициенты, указанные в табл.1.

Таблица 1

| Количество секторов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент | 0,8 | 0,64 | 0,5 | 0,4 | 0,33 | 0,26 | 0,2 |

Примечания: 1. Для самотеков диаметром 220 мм и менее при количестве секторов более 6 или следует принимать равным 0, для самотека диаметром 300 мм или принимать равным 0 при количестве секторов более 7.

2. При подаче продукта из емкостей, ковшовых весов следует принимать равным 0.

3. В самотеках длиной более 10 м и имеющих угол наклона больше нормативного в целях снижения принимать меры к снижению скорости продукта.

4. Для норий и оборудования периодического действия (весов, смесителей и т.п.) следует принимать равным 0.

5. При подаче продукта из шлюзовых затворов разгрузителей и пылеотделителей всасывающих пневмотранспортных или аспирационных установок следует принимать равным 0.

8.1.4. Если при применении унифицированных диаметров воздуховодов при расчетном объеме отсасываемого воздуха скорость воздуха в горизонтальных участках воздуховодов ниже рекомендуемых настоящими Указаниями, то допускается увеличивать объем отсасываемого воздуха.

8.1.5. Если отличается от на 25%, то определяют по графику, приведенному в приложении 31, или по формуле

, Па,                                                          (4)

где - потери полного давления в аспирируемом оборудовании, емкости, Па;

- объем воздуха, поступающего в оборудование через неплотности, м/ч;

- потери полного давления в оборудовании при различии объемов воздуха и , Па.

8.2. Расчет воздуховодов.

8.2.1. Целью расчета является определение диаметров воздуховодов, потерь давления на участках аспирационной установки и выравнивание потерь давления параллельных участков.

8.2.2. Длины прямых участков воздуховодов, количество отводов, тройников, переходных патрубков и других местных сопротивлений вносятся в расчетный бланк на основании данных плоскостной схемы.

8.2.3. Скорость воздуха для расчета диаметра воздуховодов после пылеотделителей рекомендуется принимать равной не менее 10 м/с.

8.2.4. Расчет начинается с наиболее удаленной точки отсоса или с точки отсоса от оборудования, емкости с наибольшей потерей давления. Участки воздуховодов с большим расходом воздуха называют магистральными (основными), другие участки - ответвлениями. Магистральные участки рекомендуется обозначать римскими цифрами, ответвления - арабскими цифрами, параллельные ответвления - арабскими цифрами с примами.

8.2.5. На основе данных объемов отсасываемого воздуха от оборудования, емкостей потери полного давления участка воздуховода следует определять по формуле

, Па,                                                    (5)

где - потери давления на 1 м длины воздуховода, Па, принимать согласно приложению 6;

- сумма длин воздуховодов одного участка, м;

- сумма коэффициентов местных сопротивлений, значение коэффициентов принимать согласно приложению 7;

- динамическое давление, Па, принимать согласно приложению 6.

Примечание. Для ориентировочного расчета допускается значение каждого коэффициента местного сопротивления принимать равным 0,2. В этом случае сумма коэффициентов местных сопротивлений одного участка равна 0,2, где - число местных сопротивлений на участке.

8.2.6. Полученные данные вносятся в расчетный бланк формы 1 приложения 4. В графе "Потери в конце участка" проставляются данные суммы потерь последовательных участков.

Примечание. Наименование и потери давления в оборудовании, емкости вписываются в строку перед данным участком воздуховодов.

8.2.7. Потери давления в магистральном участке и ответвлении следует выравнивать путем изменения скорости воздуха или диаметра воздуховода. В случае невозможности получения равенства потерь более 5% следует предусматривать на вертикальных участках добавочные сопротивления (диафрагмы). Расчет диафрагм приведен в приложении 26.

8.3. Подбор и расчет пылеотделителей.

8.3.1. Циклоны подбирают по входной скорости воздуха :

для батарейных установок циклонов 4БЦш (У21-ББЦ) в пределах 16-18 м/с;

для батарейных установок и одиночных циклонов УЦ в пределах 10-12 м/с;

для циклонов ЦОЛ - 16-18 м/с.

Входную скорость воздуха в циклон (батарейную установку циклонов) следует определять по формуле

, м/с,                                                               (6)

где ;

здесь - суммарный объем воздуха, отсасываемого от оборудования, м/ч;

- коэффициент, учитывающий подсос в воздуховодах;

, - размеры входного отверстия циклона (батарейной установки), м.

8.3.2. Потери давления (аэродинамическое сопротивление) в батарейной установке (циклонах) определяют по формуле

, Па,                                                          (7)

где - коэффициент сопротивления батарейной установки циклонов (циклона);

для 4БЦш (У21-ББЦ) =5,0; для УЦ (здесь - диаметр одного циклона, м; для циклонов ЦОЛ =4);

- плотность воздуха, кг/м; =1,2 кг/м (стандартное значени

е).

8.3.3. Количество воздуха, подсасываемое в батарейных установках циклонов, принимать:

для 4БЦш (У21-ББЦ), однорядных установок циклонов УЦ и циклонов ЦОЛ - =150 м/ч;

для двухрядных установок циклонов УЦ - =250 м/ч.

8.3.4. Подбор фильтра производится по объему поступающего в фильтр воздуха , м/ч, и нормативной нагрузке на ткань фильтра , м/м·ч, на 1 м.

Расчетную поверхность фильтрующей ткани фильтров , м, определяют по формуле

, м,                                                                    (8)

где - объем воздуха, поступающего в фильтр, м/ч;

- нормативная величина нагрузки на ткань фильтра, м/м·ч.

В приложениях 15, 17 указана фильтрующая поверхность ткани, что позволяет выбрать ближайший типоразмер фильтра:

- при двухступенчатой очистке воздуха;  (9)

- при одноступенчатой очистке воздуха,       (9а)

где - суммарный объем воздуха, отсасываемого от оборудования, м/ч.

8.3.5. Потери давления в фильтре (аэродинамическое сопротивление) , Па, определяются по формуле:

для фильтров типа Г4-БФМ

, Па;                                                              (10)

для фильтров типа РЦИЭ

, Па,                                                               (11)

где - нормативная величина нагрузки на ткань фильтра, м/м·ч.

Величину следует уточнить по формуле

, м/м·ч,                                                        (12)

где - объем воздуха, поступающего в фильтр, м/ч;

- площадь поверхности фильтрующей ткани выбранного фильтра, м.

В приложениях 16, 18 приводятся номограммы для определения аэродинамического сопротивления фильтров типа Г4-БФМ и типа РЦИЭ.

8.3.6. Объем воздуха, подсасываемого в фильтрах, , следует принимать:

для фильтров типа Г4-БФМ - 15%;

для фильтров типа РЦИЭ и РЦИЭР - 5%.

8.3.7. Для эффективной регенерации ткани фильтров типа Г4-БФМ обратной продувкой сумма потерь полного давления перед фильтром должна быть не менее величины, которую определяют по формуле

, Па.                                                  (13)

Если сумма потерь полного давления перед фильтром менее , в воздуховоде следует устанавливать добавочное сопротивление (диафрагму).

8.4. Подбор и расчет вентилятора.

8.4.1. Производительность вентилятора принимают:

, м/ч;                                                       (14)

, м/ч.                                                   (15)

8.4.2. Расчетное полное давление, которое должен развивать вентилятор, определяют по формуле

, Па,                                                           (16)

где - коэффициент запаса;

- сумма потерь полного давления аспирационной установки.

8.4.3. Частоту вращения вентилятора и его КПД определяют по точке пересечения на характеристике параметров и .

Расчетную мощность на валу электродвигателя следует определять по формуле

, кВт,                                     (17)

где - КПД вентилятора;

- КПД передачи, равный 1,0 при непосредственной посадке колеса на вал электродвигателя, 0,98 - с помощью муфты, 0,95 - при клиноременной передаче;

- КПД, учитывающий потери в подшипниках, равный 0,98.

Установленную мощность электродвигателя следует определять по формуле

, кВт,                                                               (18)

где - коэффициент запаса мощности:

для электродвигателей до 5 кВт - 1,15;

для электродвигателей более 5 кВт - 1,1.

Окончательно мощность электродвигателя следует принимать согласно комплектации, приведенной в паспортных данных вентилятора.

8.4.4. Данные расчета вносятся в расчетный бланк формы 1 приложения 4.

8.4.5. Определение основных параметров аспирационных установок в начальной стадии проектирования.

На первой стадии проектирования для размещения технологического и транспортного оборудования на планах и в разрезах необходимо определить количество и состав аспирационного оборудования: пылеотделителей, вентиляторов. С этой целью составляется группировка аспирационных установок по образцу, приведенному в приложении 2.

Поскольку до размещения оборудования на этажах не представляется возможным определить , в графы 5 и 6 проставляется . Группировка аспирационных установок позволяет с известной степенью достоверности определить тип и количество пылеотделителей и вентиляторов.

Пример расчета аспирационной установки приведен в приложении 1.

Приложение 1

ПРИМЕР РАСЧЕТА АСПИРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

(см. схему приложения 3)

1. Расчет объемов воздуха, отсасываемого из машин.

Максимальная производительность линии с мучнистым сырьем - 25 т/ч. Диаметр самотеков - 300 мм. Объем воздуха, отсасываемого из машин, рассчитываем по сокращенному варианту формулы (3)

.

2. Определяем объем воздуха, отсасываемого из башмака нории II-100 N 1.3.13.

Вертикальная проекция самотека меньше 4 м, поэтому =0 (приложение 24), =680 м/ч (приложение 22), =0 (п.8.1.3, примечание, п.4). Следовательно, объем воздуха, отсасываемого из башмака нории, =680 м/ч.

3. Определяем объем воздуха, отсасываемого из электромагнитного сепаратора А1-ДЭС N 5.3.5, 5.3.6.

Вертикальная проекция подводящего и отводящего самотеков меньше 4 м, поэтому =0 и =0 (приложение 24), =195 м/ч (приложение 22). Так как при диаметре воздуховода 80 мм скорость воздуха составляет 1068* м/с (приложение 6), для обеспечения минимальной скорости увеличиваем объем воздуха до =260 м/ч. В этом случае скорость в воздуховоде - 14,4 м/с.

_______________

* Соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".

4. Определяем объем воздуха, отсасываемого из дозатора АД-2000-2К N 7.1.4.

Вертикальная проекция самотека меньше 4 м, =0 (п.4.1.3), =900 м/ч (приложение 22), =0 (п.8.1.3, примечание, п.4). Следовательно, объем воздуха, отсасываемого из дозатора, =900 м/ч.

5. Определяем объем воздуха, отсасываемого из смесителя А9-БСГ-3,0 N 7.2.2:

=0 (п.8.1.3, примечание, п.2), =800 м/ч (приложение 22), =0 (п.8.1.3, примечание, п.4). Следовательно, объем воздуха, отсасываемого из смесителя, =800 м/ч.

6. Определяем объем воздуха, отсасываемого из транспортера ТСЦ-100 N 2.1.54.

Объем воздуха, эжектируемого продуктом при вертикальной проекции самотека 4,5 м диаметром 300 мм и имеющего один сектор =54 г, равен =440х0,8=352 м/ч (п.8.1.3 и приложение 24), =420 м/ч (приложение 22).

Объем воздуха, уносимого продуктом при вертикальной проекции отводящего самотека 460 м и диаметром 300 мм и имеющего три сектора =54 г, равен =440х0,5=220 м/ч. Следовательно, объем воздуха, отсасываемого из транспортера, =420+352-220=552 м/ч. Принимаем =550 м/ч.

Так как отношение =30,9% в соответствии с п.8.1.5 и приложением 31, определяем, что =34 Па. Полученную величину вносим в бланк

расчета.

7. Расчет воздуховодов.

Плоскостная схема аспирационной установки приведена в приложении 3.

На плоскостную схему наносят наименования машин, марки машин, их номера по технологической схеме, рассчитанный объем воздуха, отсасываемый из машин, и потери давления в оборудовании (см. приложение 22).

Аспирационный воздуховод на плоскостной схеме разбиваем на участки I, II ... . Расчет начинаем с более удаленных участков 1 - башмака нории II-100 и I - электромагнитного сепаратора А1-ДЭС N 5.3.5.

Рассчитанный объем воздуха (680 м/ч для нории и 260 м/ч для А1-ДЭС) и длину участков 2,345 и 0,7 м из плоскостной схемы вносим в бланк расчета.

По расходу воздуха и надежно транспортирующей скорости воздуха выбираем из приложения 6 унифицированный диаметр: для А1-ДЭС - =14,4 м/с - 80 мм; для нории - =15,4 м/с - 125 мм.

В соответствующие графы вносим из приложения 6 потери давления на 1 п. м длины воздуховода : для А1-ДЭС - 37,5 Па, для нории - 24,4 Па. По скорости воздуха (согласно приложению 6) определяем динамическое давление : для А1-ДЭС - 126,8 Па, для нории - 145 Па - и вносим в бланк расчета.

Коэффициенты местных сопротивлений участков принимаем согласно приложению 7.

Участок N 1.

2 переходных патрубка:

a) ;

б) .

Отводы:

= 90, , =0,15;

= 60, , =0,12;

= 30, , =0,07.

Участок N 2.

Аспирационная коробка

=0,1.

Переходный патрубок

.

Отводы:

=90, , =0,15.

Тройник вытяжной для участков I - 1:

участок 1 - проходной;

участок I - боковой (приложение 7).

=30;

; .

; ; .

Площадь сечения воздуховодов принята согласно приложению 8. Характеристику и сумму коэффициентов местных сопротивлений заносим в бланк расчета:

участок 1 =0,1+0,1+0,15+0,12+0,07+0,7=1,24;

участок I =0,1+0,1+0,15+0,1=0,45.

Затем вычисляем потери давления на трение на каждом участке и вносим в бланк расчета:

=24,4x2,3=57,2 Па;

=37,5x0,7=26,3 Па.

Вычисляем потери давления в местных сопротивлениях:

=145х0,45=62,25 Па;

=126,8х1,24=157,2 Па.

Полученные величины заносим в бланк расчета.

Подсчитываем общие потери в участках 1 и I и заносим в бланк расчета:

=57,2+65,25=122,5 Па;

=26,3+157,2=183,5 Па.

Потери в конце каждого из участков равны сумме потерь полного давления в оборудовании и воздуховодах участка.

Результаты заносим в бланк расчета:

участок 1 122,5+30=152,5 Па;

участок I 183,5+20=203,5 Па.

Для выравнивания потерь давлением участков (п.8.2.7) устанавливаем дополнительное сопротивление (диафрагму) на участке:

а) расчет дополнительного сопротивления записываем в бланк расчета. Расчет проводим согласно приложению 26.

При параллельных участках потери давления принимаются того участка, который имеет большую величину. В данном случае они составляют 20365* Па. Объем воздуха участка II равен сумме объемов воздуха участков 1 и I;

б) расчет потерь давления на следующих участках выполняется в том же порядке.

_______________

* Соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".

8. Подбор и расчет пылеотделителей.

После расчета IV и 6 участков определяем количество воздуха, поступающего в фильтр, учитывая подсосы в воздуховодах (п.8.3.4, формула (9а)), =1,05x3450=3623 м/ч.

По приложению 14 и формуле (12) определяем нагрузку на ткань фильтра Г4-1БФМ-45 с поверхностью фильтрующей ткани 45 м:

м/м·ч.

Заносим полученные величины в бланк расчета.

По номограмме (приложение 16) определяем сопротивление фильтра =580 Па и вносим в бланк расчета.

9. Подбор и расчет вентилятора.

Определяем количество воздуха, поступающего в вентилятор, с учетом подсоса воздуха во всасывающем фильтре (п.8.4.1), при одноступенчатой очистке по формуле (14).

=3623+600=4223 м/ч.

Полученную величину заносим в бланк расчета.

Дальнейший расчет участков VI и VII ведем на объем воздуха 4223 м/ч и с учетом потерь давления сопротивления в фильтре.

Расчетное давление, которое должен развивать вентилятор, определяем по формуле (16) (п.8.4.2), =1,1x1584=1742 Па.

Величину заносим в бланк расчета.

По =4223 м/ч, =1742 Па и данным характеристик вентиляторов подбираем вентилятор В-ЦП7-40-5-01: =0,59; =1900 об/мин.

Определяем требуемую и установленную мощность на валу электродвигателя по формулам (17) и (18):

кВт;

=3,7x1,15=4,3 кВт.

Заносим полученные величины мощности в бланк расчета.

По заводской комплектации вентиляторов подбираем электродвигатель 4А112М4УП, =5,5 кВт, =1450 об/мин.

Для заказа записываем следующее наименование и техническую характеристику: вентилятор центробежный пылевой В-ЦП7-40-5-01, агрегированный левого вращения ЛОп по ГОСТ 5976-73 с электродвигателем мощностью 5,5 кВт (производительностью 4223 м/ч, напором 1742 Па, частотой вращения ротора 1900 об/мин).

Расчет аспирационной установки

| N учас- тка | Рас- ход воз- духа , м/ч | Длина участ- ка , м | Ско- рость в участ- ке , м/с | Диа- метр воз- духо- вода , мм | Соп- ро- тив- ле- ние тре- нию на 1 п.м , Па | Поте- ри на тре- ние , Па | Сумма коэф- фи- циен- тов мест- ных сопро- тивле- ний | Дина- мичес- кое давле- ние , Па | Потери в мест- ном сопро- тивле- нии , Па | Общие потери в участке , Па | Потери в конце участка, Па | Наименование и коэффициенты местных сопротивлений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Электромагнитный сепаратор А1-ДЭС N 5.3.5 | 20 |  |
| I | 260 | 0,7 | 14,4 | 80 | 37,5 | 26,3 | 1,24 | 126,8 | 157,20 | 183,5 | 203,5 | =0,1; отвод 90°; ; =0,15; отвод 60°; ; =0,12; отвод 90°; ; =0,07; =0,7 |
| Башмак нории II-100 N 1.3.13 | 30 |  |
| 1 | 680 | 2,3 | 15,4 | 125 | 24,4 | 57,2 | 0,45 | 145,0 | 65,25 | 122,5 | 152,5 | =0,1x2=0,2; отвод 90°; ; =0,15 |
| Расчет добавочного сопротивления |  |  |
| 1) =125 мм; 2) =15,4 м/с; 3) =145 Па; 4) =51 Па; 5) ; 6) по таблице приложения 22: =0,715; =0,715х125=89,4 мм; =125-89,4=35,6 мм | 203,5 | ; ; ; |
| II | 940 | 1,3 | 17,0 | 140 | 25,5 | 33,2 | 0,35 | 177,0 | 61,95 | 95,1 | 298,6 | отвод 90°; ; =0,15; ; ; ; |
| Электромагнитный сепаратор А1-ДЭС N 5.3.6 | 20 |  |
| 2 | 260 | 2,1 | 14,4 | 80 | 37,5 | 78,8 | 0,79 | 126,8 | 100,20 | 178,9 | 198,9 | =0,1x2=0,2; 2 отвода 90°; ; =0,15х2=0,3; отвод 60°; ; =0,12; отвод 30°; ;=0,07; =0,1 |
| Расчет добавочного сопротивления |  |  |
| 1) =80 мм; 2) =14,4 м/с; 3) =126,8 Па; 4) =99,7 Па; 5) ; 6) по таблице приложения 22: =0,63; =0,63х80=50,4 мм; =80-50,4=29,6 мм | 298,6 |  |
| III | 1200 | 5,1 | 16,6 | 160 | 20,6 | 105,1 | 0,4 | 168,5 | 67,4 | 172,5 | 471,1 | 2 отвода 90°; ; =0,15x2=0,3; ; ; ; |
| Транспортер ТСЦ-100 N 2.1.54 | 34 |  |
| 3 | 550 | 3,7 | 19,6 | 100 | 51,0 | 188,7 | 1,12 | 235,0 | 263,2 | 451,9 | 486,0 | =0,1; 2 отвода 90°; ; =0,15х2=0,3; отвод 60°; ; =0,12; =0,6 |
| Дозатор AD-2000-2k N 7.1.4 | 20 |  |
| 5 | 900 | 9,12 | 16,2 | 140 | 23,3 | 212,6 | 0,55 | 160,5 | 88,3 | 300,78 | 320,78 | =0,1x2=0,2; 3 отвода 90°; ; =0,15x3=0,45; ; ; ; |
| Смеситель А9-БСГ-3,0 N 7.2.2 | 60 |  |
| 4 | 800 | 0,75 | 18,2 | 125 | 33,5 | 25,12 | 1,27 | 202,6 | 257,3 | 282,4 | 342,42 | =0,1; отвод 90°; ; =0,15; отвод 60°; ; =0,12; =0,9 |
| 6 | 1700 | 3,9 | 18,6 | 180 | 22,2 | 86,58 | 1,09 | 211,5 | 230,5 | 317,1 | 659,54 486,0 | отвод 30°; ; =0,07; отвод 60°; ; =0,12; =0,9 |
| IV | 1750 | 13,35 | 15,4 | 200 | 13,5 | 180,2 | 0,35 | 145,0 | 50,75 | 231 | 716,88 | 3 отвода 90°; ; =0,15x3=0,45; ; ; ; |
| V | 3623 | - | 16,4 | 280 | - | - | 0,1 | 164,5 | 16,45 | 16,45 | 733,33 1313,33 | =0,1; |
| VI и VII | 4167 | 37,62 | 11,8 | 355 | 3,99 | 150,1 | 1,42 | 85,2 | 121,0 | 271,1 | 1584,43 | =0,1x2=0,2; 3 отвода 90°; ; =0,15x3=0,45; отвод 45°; ; =0,1; отвод 30°; ; =0,07; =0,6 |

| Пылеотделитель | Вентилятор |
| --- | --- |
| м/ч м/с Батарейная установка циклонов ______________ Па м/ч м/ч м/м·ч Фильтр Г4-1БФМ-45 =580 Па | м/ч Па Вентилятор В-ЦП7-40-5-01 =1900 об/мин; =0,59 кВт кВт Электродвигатель 4А112М4УП =5,5 кВт; =1450 об/мин Шкивы (агрегированные): на вентиляторе __________________ на электродвигателе ______________ Клиноремень ____________________ |
| Расчет выполнил |  | " |  | " |  |  |  |
|  | (фамилия, и.о.) |  |  |  | (дата) |  |  |
| Расчет выполнил |  | " |  | " |  |  |  |
|  | (фамилия, и.о.) |  |  |  | (дата) |  |  |

Приложение 2

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА ГРУППИРОВКИ АСПИРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК

| N п/п | Наименование аспирируемых машин | Этаж установки | Количество машин | Объем отсасываемого воздуха от одной машины, м/ч | Общий объем отсасываемого воздуха, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 3

Пример плоскостной схемы аспирационной установки

Группировка аспирационной установки

| N п/п | Наименование аспирируемых машин | Этаж установки | Количество машин | Объем отсасываемого воздуха от одной машины, м/ч | Общий объем отсасываемого воздуха, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электромагнитный сепаратор А1-ДЭС N 5.3.5, 5.3.6 | 1 | 2 | 260 | 520 |
| 2 | Башмак нории II-100 N 1.3.13 | 1 | 1 | 680 | 680 |
| 3 | Транспортер ТСЦ-100 N 2.1.54 | 2 | 1 | 550 | 550 |
| 4 | Дозатор AD-2000-2k N 7.1.4 | 4 | 1 | 1300 | 1300 |
| 5 | Смеситель А9-БСГ-3,0 N 7.2.2 | 3 | 1 | 360 | 360 |
| Итого: | 3410 |

Размеры добавочных сопротивлений

| N позиции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 125 | 89,4 | 35,6 | 62,5 |
| 70 | 80 | 50,4 | 29,6 | 40,0 |

Аспирационная установка обслуживается всасывающим фильтром Г4-1БФМ-45 и вентилятором центробежным пылевым В-ЦП7-40-5-0, агрегированным, левого вращения, положение кожуха ЛО по ГОСТ 5976-73.

=4223 м/ч; =1733 Па; =1900 об/мин.

Электродвигатель 4А112М4УП, =5,5 кВт.

Приложение 4

Образец расчетного бланка (форма 1)

Расчет аспирационной установки N _________

| N участ- ков | Объем воздуха, отса- сывае- мого от обору- дова- ния, , м/ч | Сумма длин пря- мых воз- духо- водов участ- ка, м | Ско- рость воз- духа в воз- духо- воде , м/с | Диа- метр воз- духо- вода , м | Сопро- тивле- ние трению на 1 п.м воз- духо- вода , Па | Потери на трение , Па | Сумма коэффи- циентов местных соп- ротив- лений | Дина- мичес- кое давле- ние , Па | Потери в мест- ном сопро- тивле- нии , Па | Общие потери в участке , Па | Потери в конце участка, Па | Наиме- нование и коэффи- циенты местных сопротив- лений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 5

Пример спецификации деталей воздуховодов аспирационной установки

| Спецификация деталей воздуховодов аспирационной установки |
| --- |
| N п/п | Наименование | Размер, мм | - угол закругления, град | - радиус закругления, мм | Коли- чество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Прямик | 80 |  |  | 2,8 п.м | Длину уточнить по месту |
| 2 | " | 100 |  |  | 3,7 | " |
| 3 | " | 125 |  |  | 2,7 | " |
| 4 | " | 140 |  |  | 8,5 | " |
| 5 | " | 160 |  |  | 5,1 | " |
| 6 | " | 180 |  |  | 4,1 | " |
| 7 | " | 200 |  |  | 13,4 | " |
| 8 | " | 355 |  |  | 37,6 | " |
| 9 | Отвод | 80 | 30 | 160 | 2 шт. |  |
| 10 | " | 80 | 60 | 160 | 2 |  |
| 11 | " | 80 | 90 | 160 | 3 |  |
| 12 | " | 100 | 60 | 200 | 2 |  |
| 13 | " | 100 | 90 | 200 | 1 |  |
| 14 | " | 125 | 90 | 250 | 4 |  |
| 15 | " | 125 | 60 | 250 | 1 |  |
| 16 | " | 140 | 90 | 280 | 4 |  |
| 17 | " | 160 | 90 | 320 | 2 |  |
| 18 | " | 180 | 30 | 360 | 1 |  |
| 19 | " | 180 | 60 | 360 | 1 |  |
| 20 | " | 200 | 90 | 400 | 4 |  |
| 21 | " | 355 | 30 | 710 | 1 |  |
| 22 | " | 355 | 45 | 710 | 1 |  |
| 23 | " | 355 | 90 | 710 | 3 |  |
| 24 | Тройник | =140, =80, =125, =30°, =380 |  |  | 1 |  |
| 25 | " | =160, =80, =140, =30°, =420 |  |  | 1 |  |
| 26 | " | = 100, =30°, =360 |  |  | 1 |  |
| 27 | " | =200, =100, =160, =30°, =514 |  |  | 1 |  |
| 28 | " | =180, =125, =140, =30°, =460 |  |  | 1 |  |
| 29 | " | =280, =180, =200, =30°, =606 |  |  | 1 |  |
| 30 | Манжет аспирационный соединительный | 80 |  |  | 13 | МА-80 |
| 31 | То же | 100 |  |  | 7 | МА-100 |
| 32 | " | 125 |  |  | 5 | МА-125 |
| 33 | " | 140 |  |  | 4 | МА-140 |
| 34 | " | 160 |  |  | 12 | МА-160 |
| 35 | " | 180 |  |  | 8 | МА-180 |
| 36 | " | 200 |  |  | 13 | МА-200 |
| 37 | Фланец | 80 |  |  | 6 | Полосовая сталь 25x4 |
| 38 | " | 100 |  |  | 2 | " |
| 39 | " | 125 |  |  | 6 | " |
| 40 | " | 140 |  |  | 2 | " |
| 41 | " | 280 |  |  | 2 | " |
| 42 | " | 300 |  |  | 1 | Полосовая сталь 40x4 |
| 43 | " | 355 |  |  | 61 шт. | Угловая сталь 25x25x3 |
| 44 | " | 195 |  |  | 1 | Полосовая сталь 25x4 |
| 45 | " | 450 |  |  | 1 | Угловая сталь 25x25x4 |
| 46 | " | 350x350 |  |  | 2 | Угловая сталь 25x25x3, =1300 |
| 47 | " | 300x300 |  |  | 1 | Полосовая сталь 36x4, =1344 |
| 48 | " | 300x450 |  |  | 1 | Полосовая сталь 36x4, =1644 |
| 49 | " | 110x440 |  |  | 2 | Полосовая сталь 30x4, =1220 |
| 50 | " | 300x380 |  |  | 2 | Полосовая сталь 36x4, =1504 |
| 51 | " | 300x450 |  |  | 2 | Угловая сталь 25x25x3, =1600 |
| 52 | " | 280x900 |  |  | 1 | Полосовая сталь 36x4, =2444 |
| 53 | " | 450x750 |  |  | 1 | Угловая сталь 25x25x4, =2500 |
| 54 | Переходный патрубок | (110х440)х(350х350), =170 |  |  | 2 |  |
| 55 | " | (350х350)х80, =290 |  |  | 2 |  |
| 56 | " | (300х380)х125, =475 |  |  | 1 |  |
| 57 | " | (300х450)х100, =305 |  |  | 1 |  |
| 58 | " | 300x350, =185 |  |  | 1 |  |
| 59 | " | 450x140, =415 |  |  | 1 |  |
| 60 | " | 195x125, =110 |  |  | 1 |  |
| 61 | " | (280x900)x250, =700 |  |  | 1 |  |
| 62 | " | (300x450)x355, =180 |  |  | 1 |  |
| 63 | " | (300х300)х355, =105 |  |  | 1 |  |
| 64 | Переходная коробка | (450х750)х200 |  |  | 1 |  |
| 65 | Аспирационная коробка | 800x300, Ж=480 |  |  | 1 | См. эскиз |
| 66 | Входная коробка к фильтру Г4-1БФМ-45 |  |  |  | 1 | АС-28р |
| 67 | Коллектор к фильтру Г4-1БФМ-45 |  |  |  | 1 | См. чертеж 3.02.00.00.СБ |
| 68 | Входная коробка к вентилятору |  |  |  | 1 | См. чертеж 3.04.00.00.СБ |
| 69 | Мягкая вставка |  |  |  | 2 | ВМ 1-355 |
| 70 | Регулировочная шайба |  |  |  | 6 | См. чертеж 3.09.00.00.СБ |
| 71 | Добавочное сопротивление |  |  |  | 1 | См. эскиз |
| 72 | " |  |  |  | 1 | " |
| 73 | Дроссель |  |  |  | 1 | См. чертеж 3.12.00.00.СБ |
| 74 | Заглушка |  |  |  | 10 | ПТО-30.00 |
| 75 | Насадка |  |  |  | 1 | См. эскиз |
| Спецификация деталей воздуховода перетока воздуха |
| 1 | Прямик | 450 |  |  | 5,6 м | Длину уточнить по месту |
| 2 | Отвод | 450 | 90 | 450 | 3 шт. |  |
| 3 | Фланец | 450 |  |  | 17 | Угловая сталь 25x25x3, =1900 |
| 4 | " | 450x450 |  |  | 2 | " |
| 5 | Переходный патрубок | (450х450)х450, =150 |  |  | 1 |  |

Расход металла на воздуховоды

| N п/п | Диаметр воздуховода, мм | Длина воздуховода, п.м | Поверхность 1 п.м | Общая площадь, м | Расход металла, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | =0,5 мм | =0,55 мм | =0,63 мм |
| 1 | 80 | 4,9 | 0,26 | 1,3 | 1,5 |  |  |
| 2 | 100 | 5,6 | 0,32 | 1,8 | 2 |  |  |
| 3 | 125 | 4,8 | 0,40 | 2,0 | 2,4 |  |  |
| 4 | 140 | 12,7 | 0,44 | 6,6 | 6,2 |  |  |
| 5 | 160 | 6,5 | 0,51 | 3,4 | 3,8 |  |  |
| 6 | 180 | 5,3 | 0,57 | 3,1 | 3,5 |  |  |
| 7 | 200 | 16,5 | 0,63 | 10,4 | 11,4 |  |  |
| 8 | 355 | 41,5 | 1,12 | 46,5 |  | 51,2 |  |
| 9 | 450 | 8,0 | 1,41 | 11,3 |  |  | 12,4 |
|  | 30,8 | 51,2 | 12,4 |

Примечания: 1. Размеры прямых участков воздуховодов уточнить при монтаже по месту.

2. Место заглушек для аэродинамических замеров выполнять не ближе 4-5 диаметров от местных сопротивлений и не менее 1,5-2 диаметров от последних местных сопротивлений.

3. Фланцевые соединения выполнять на прокладках из мягкой резины 4-5 мм.

4. Соединение переходных патрубков с аспирационным воздуховодом выполнить на фланцах для установки регулировочных шайб.

5. До сдачи в эксплуатацию аспирационные сети должны быть отрегулированы на расчетное количество воздуха.

Расход металла на фланцы

| N п/п | Из полосовой стали, мм | Из угловой стали, мм | Расход металла, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25x4 | - | 6,8 |
| 2 | 30x4 | - | 2,3 |
| 3 | 36x4 | - | 6,2 |
| 4 | 40x4 | - | 1,5 |
| 5 | - | 25x25x3 | 122,0 |
| 6 | - | 25x25x4 | 3,7 |

Приложение 6

Таблица для расчета круглых стальных воздуховодов при температуре 20 °С

(числитель - объем воздуха, проходящего по воздуховоду, м/ч;

знаменатель - потери давления на 1 м длины воздуховода, Па)

| , Па | , м/с | , мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 80 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15,3 | 5,0 | 91 | 141 | 171 | 221 | 277 | 362 | 458 | 565 |
|  |  | 5,20 | 3,95 | 3,50 | 2,99 | 2,59 | 2,19 | 1,89 | 1,65 |
| 16,5 | 5,2 | 94 | 147 | 178 | 226 | 288 | 376 | 476 | 588 |
|  |  | 5,60 | 4,24 | 3,77 | 3,21 | 2,79 | 2,36 | 2,04 | 1,78 |
| 17,8 | 5,4 | 98 | 153 | 185 | 238 | 299 | 391 | 494 | 610 |
|  |  | 6,00 | 4,55 | 4,04 | 3,44 | 2,99 | 2,53 | 2,18 | 1,91 |
| 19,2 | 5,6 | 102 | 158 | 192 | 247 | 310 | 405 | 513 | 633 |
|  |  | 6,40 | 4,86 | 4,32 | 3,68 | 3,19 | 2,70 | 2,33 | 2,04 |
| 20,6 | 5,8 | 105 | 164 | 198 | 256 | 321 | 420 | 531 | 656 |
|  |  | 6,85 | 5,19 | 4,60 | 3,92 | 3,41 | 2,88 | 2,49 | 2,17 |
| 22,0 | 6,0 | 109 | 170 | 205 | 265 | 332 | 434 | 549 | 678 |
|  |  | 7,27 | 5,52 | 4,90 | 4,18 | 3,62 | 3,06 | 2,65 | 2,31 |
| 23,5 | 6,2 | 113 | 175 | 212 | 274 | 343 | 449 | 568 | 701 |
|  |  | 7,72 | 5,87 | 5,21 | 4,44 | 3,85 | 3,26 | 2,82 | 2,46 |
| 25,1 | 6,4 | 116 | 181 | 219 | 283 | 355 | 463 | 586 | 724 |
|  |  | 8,23 | 6,22 | 5,52 | 4,7 | 4,08 | 3,45 | 2,98 | 2,61 |
| 26,6 | 6,6 | 119 | 187 | 226 | 291 | 366 | 478 | 604 | 746 |
|  |  | 8,70 | 6,58 | 5,84 | 4,98 | 4,32 | 3,65 | 3,16 | 2,76 |
| 28,3 | 6,8 | 123 | 193 | 233 | 300 | 377 | 492 | 623 | 769 |
|  |  | 9,27 | 6,96 | 6,17 | 5,26 | 4,57 | 3,86 | 3,34 | 2,92 |
| 30,0 | 7,0 | 127 | 198 | 239 | 309 | 388 | 506 | 641 | 791 |
|  |  | 9,18 | 7,34 | 6,51 | 5,55 | 4,82 | 4,07 | 3,52 | 3,08 |
| 31,7 | 7,2 | 130 | 204 | 246 | 318 | 399 | 521 | 659 | 814 |
|  |  | 9,98 | 7,73 | 6,86 | 5,85 | 5,08 | 4,29 | 3,71 | 3,24 |
| 33,5 | 7,4 | 134 | 209 | 253 | 327 | 410 | 535 | 678 | 837 |
|  |  | 10,95 | 8,14 | 7,22 | 6,16 | 5,34 | 4,52 | 3,90 | 3,41 |
| 35,3 | 7,6 | 138 | 215 | 260 | 336 | 421 | 550 | 696 | 859 |
|  |  | 11,30 | 8,55 | 7,59 | 6,47 | 5,61 | 4,75 | 4,10 | 3,58 |
| 37,2 | 7,8 | 141 | 220 | 267 | 344 | 432 | 564 | 714 | 882 |
|  |  | 11,95 | 8,91 | 7,96 | 6,78 | 5,89 | 4,98 | 4,30 | 3,76 |
| 39,1 | 8,0 | 145 | 226 | 274 | 353 | 443 | 579 | 733 | 904 |
|  |  | 12,60 | 9,40 | 8,34 | 7,11 | 6,17 | 5,22 | 4,51 | 3,94 |
| 41,1 | 8,2 | 149 | 232 | 280 | 362 | 454 | 593 | 751 | 927 |
|  |  | 13,05 | 9,84 | 8,74 | 7,45 | 6,46 | 5,47 | 4,72 | 4,13 |
| 43,2 | 8,4 | 152 | 237 | 287 | 371 | 465 | 608 | 769 | 949 |
|  |  | 13,52 | 10,30 | 9,14 | 7,79 | 6,76 | 5,72 | 4,94 | 4,32 |
| 44,2 | 8,6 | 156 | 243 | 294 | 380 | 476 | 622 | 787 | 972 |
|  |  | 14,30 | 10,80 | 9,55 | 8,14 | 7,06 | 5,97 | 5,16 | 4,51 |
| 47,4 | 8,8 | 159 | 249 | 301 | 389 | 487 | 637 | 806 | 995 |
|  |  | 14,80 | 11,20 | 9,96 | 8,50 | 7,37 | 6,23 | 5,39 | 4,71 |
| 49,5 | 9,0 | 163 | 254 | 308 | 397 | 499 | 651 | 824 | 1017 |
|  |  | 15,35 | 11,70 | 10,40 | 8,86 | 7,69 | 6,50 | 5,62 | 4,91 |
| 51,8 | 9,2 | 167 | 260 | 315 | 406 | 510 | 666 | 842 | 1040 |
|  |  | 16,10 | 12,20 | 10,80 | 9,24 | 8,02 | 6,78 | 5,86 | 5,12 |
| 54,0 | 9,4 | 170 | 266 | 321 | 415 | 521 | 680 | 861 | 1063 |
|  |  | 16,75 | 12,70 | 11,30 | 9,61 | 8,33 | 7,05 | 6,09 | 5,32 |
| 56,4 | 9,6 | 174 | 271 | 328 | 424 | 532 | 695 | 879 | 1085 |
|  |  | 17,40 | 13,20 | 11,70 | 10,00 | 8,68 | 7,34 | 6,34 | 5,54 |
| 58,7 | 9,8 | 177 | 277 | 335 | 433 | 543 | 709 | 897 | 1108 |
|  |  | 18,15 | 13,70 | 12,20 | 10,40 | 9,01 | 7,62 | 6,59 | 5,76 |
| 61,2 | 10,0 | 181 | 283 | 342 | 442 | 554 | 724 | 916 | 1130 |
|  |  | 18,85 | 14,3 | 12,7 | 10,8 | 9,36 | 7,92 | 6,84 | 5,93 |
| 63,6 | 10,2 | 185 | 288 | 349 | 450 | 565 | 738 | 934 | 1153 |
|  |  | 19,50 | 14,80 | 13,10 | 11,20 | 9,72 | 8,22 | 7,11 | 6,21 |
| 66,2 | 10,4 | 189 | 294 | 356 | 459 | 576 | 752 | 952 | 1176 |
|  |  | 20,25 | 15,40 | 13,60 | 11,60 | 10,10 | 8,53 | 7,37 | 6,44 |
| 68,7 | 10,6 | 192 | 300 | 363 | 468 | 587 | 767 | 971 | 1198 |
|  |  | 21,00 | 15,90 | 14,10 | 12,00 | 10,40 | 8,84 | 7,64 | 6,67 |
| 71,3 | 10,8 | 196 | 305 | 369 | 477 | 598 | 781 | 989 | 1221 |
|  |  | 21,65 | 16,5 | 14,6 | 12,5 | 10,8 | 9,15 | 7,91 | 6,91 |
| 74,0 | 11,0 | 199 | 311 | 376 | 486 | 609 | 796 | 1000 | 1243 |
|  |  | 22,40 | 17,10 | 15,10 | 12,90 | 11,20 | 9,47 | 8,18 | 7,15 |
| 76,7 | 11,2 | 203 | 317 | 383 | 495 | 620 | 810 | 1026 | 1266 |
|  |  | 23,00 | 17,60 | 15,70 | 13,40 | 11,60 | 9,80 | 8,47 | 7,40 |
| 79,5 | 11,4 | 207 | 322 | 390 | 503 | 631 | 825 | 1045 | 1289 |
|  |  | 23,70 | 18,20 | 16,20 | 13,80 | 12,00 | 10,10 | 8,75 | 7,64 |
| 82,3 | 11,6 | 210 | 328 | 397 | 512 | 643 | 839 | 1062 | 1311 |
|  |  | 24,45 | 18,80 | 16,70 | 14,30 | 12,40 | 10,50 | 9,04 | 7,90 |
| 85,2 | 11,8 | 214 | 334 | 404 | 521 | 654 | 854 | 1080 | 1334 |
|  |  | 25,50 | 19,50 | 17,30 | 14,70 | 12,80 | 10,80 | 9,34 | 8,16 |
| 88,1 | 12,0 | 218 | 339 | 410 | 530 | 665 | 868 | 1099 | 1356 |
|  |  | 26,50 | 20,10 | 17,80 | 15,20 | 13,20 | 11,20 | 9,64 | 8,42 |
| 91,0 | 12,2 | 222 | 345 | 417 | 539 | 676 | 883 | 1117 | 1379 |
|  |  | 26,80 | 20,70 | 18,40 | 15,70 | 13,60 | 11,50 | 9,95 | 8,69 |
| 94,0 | 12,4 | 225 | 350 | 424 | 548 | 687 | 897 | 1135 | 1402 |
|  |  | 27,30 | 21,40 | 19,00 | 16,20 | 14,00 | 11,90 | 10,30 | 8,96 |
| 97,1 | 12,6 | 228 | 356 | 431 | 556 | 698 | 911 | 1154 | 1424 |
|  |  | 28,10 | 22,00 | 19,50 | 16,70 | 14,50 | 12,20 | 10,60 | 9,23 |
| 100,2 | 12,8 | 232 | 362 | 438 | 565 | 709 | 926 | 1172 | 1447 |
|  |  | 29,40 | 22,70 | 20,10 | 17,20 | 14,90 | 12,60 | 10,90 | 9,51 |
| 103,4 | 13,0 | 235 | 367 | 445 | 574 | 720 | 940 | 1190 | 1470 |
|  |  | 30,50 | 23,40 | 20,70 | 17,70 | 15,30 | 13,00 | 11,20 | 9,80 |
| 106,6 | 13,2 | 238 | 373 | 451 | 583 | 731 | 955 | 1209 | 1492 |
|  |  | 31,40 | 24,10 | 21,40 | 18,20 | 15,80 | 13,40 | 11,50 | 10,10 |
| 109,8 | 13,4 | 243 | 379 | 458 | 592 | 742 | 969 | 1227 | 1515 |
|  |  | 32,30 | 24,70 | 22,00 | 18,70 | 16,20 | 13,70 | 11,90 | 10,40 |
| 113,1 | 13,6 | 246 | 384 | 465 | 600 | 753 | 984 | 1245 | 1537 |
|  |  | 33,6 | 25,4 | 22,6 | 19,3 | 16,7 | 14,1 | 12,2 | 10,7 |
| 116,5 | 13,8 | 250 | 390 | 472 | 609 | 764 | 998 | 1264 | 1560 |
|  |  | 34,5 | 26,2 | 23,2 | 19,8 | 17,2 | 14,5 | 12,5 | 11,0 |
| 119,9 | 14,0 | 254 | 396 | 479 | 618 | 775 | 1013 | 1282 | 1584 |
|  |  | 35,6 | 26,9 | 23,9 | 20,4 | 17,7 | 14,9 | 12,9 | 11,3 |
| 123,3 | 14,2 | 257 | 401 | 486 | 627 | 786 | 1027 | 1300 | 1605 |
|  |  | 37,0 | 27,6 | 24,5 | 20,9 | 18,1 | 15,3 | 13,3 | 11,6 |
| 126,8 | 14,4 | 261 | 407 | 492 | 636 | 798 | 1042 | 1319 | 1628 |
|  |  | 37,5 | 28,3 | 25,2 | 21,4 | 18,6 | 15,7 | 13,6 | 11,9 |
| 130,4 | 14,6 | 265 | 413 | 499 | 645 | 809 | 1056 | 1337 | 1650 |
|  |  | 38,1 | 29,1 | 25,8 | 22,0 | 19,1 | 16,2 | 14,0 | 12,2 |
| 134,0 | 14,8 | 268 | 418 | 506 | 653 | 820 | 1071 | 1355 | 1673 |
|  |  | 39,0 | 29,9 | 26,5 | 22,6 | 19,6 | 16,6 | 14,3 | 12,5 |
| 137,6 | 15,0 | 272 | 424 | 513 | 662 | 831 | 1085 | 1373 | 1696 |
|  |  | 40,2 | 30,7 | 27,2 | 23,2 | 20,1 | 17,0 | 14,7 | 12,8 |
| 141,3 | 15,2 | 275 | 429 | 520 | 671 | 842 | 1100 | 1392 | 1718 |
|  |  | 41,1 | 31,4 | 27,9 | 23,8 | 20,0 | 17,5 | 15,1 | 13,2 |
| 145,0 | 15,4 | 278 | 435 | 521 | 680 | 853 | 1114 | 1410 | 1741 |
|  |  | 42,1 | 32,2 | 28,6 | 24,4 | 21,1 | 17,9 | 15,4 | 13,5 |
| 148,8 | 15,6 | 283 | 441 | 533 | 689 | 864 | 1129 | 1428 | 1763 |
|  |  | 43,6 | 33,0 | 29,3 | 25,0 | 21,7 | 18,3 | 15,8 | 13,8 |
| 152,7 | 15,8 | 286 | 446 | 540 | 698 | 875 | 1143 | 1447 | 1786 |
|  |  | 44,8 | 33,8 | 30,0 | 25,6 | 22,2 | 18,8 | 16,2 | 14,2 |
| 156,6 | 16,0 | 290 | 452 | 547 | 706 | 886 | 1157 | 1465 | 1809 |
|  |  | 45,9 | 34,6 | 30,7 | 26,2 | 22,7 | 19,2 | 16,6 | 14,5 |
| 160,5 | 16,2 | 294 | 458 | 554 | 715 | 897 | 1172 | 1483 | 1831 |
|  |  | 46,9 | 35,5 | 31,5 | 26,8 | 23,3 | 19,7 | 17,0 | 14,9 |
| 164,5 | 16,4 | 297 | 463 | 561 | 724 | 908 | 1186 | 1502 | 1854 |
|  |  | 47,9 | 36,3 | 32,2 | 27,5 | 23,8 | 20,2 | 17,4 | 15,2 |
| 168,5 | 16,6 | 301 | 469 | 568 | 733 | 919 | 1201 | 1520 | 1876 |
|  |  | 49,3 | 37,1 | 33,0 | 28,1 | 24,4 | 20,6 | 17,8 | 15,6 |
| 172,6 | 16,8 | 304 | 475 | 574 | 742 | 930 | 1215 | 1538 | 1899 |
|  |  | 50,3 | 38,0 | 33,7 | 28,8 | 24,9 | 21,1 | 18,2 | 15,9 |
| 176,8 | 17,0 | 308 | 480 | 581 | 751 | 942 | 1230 | 1557 | 1922 |
|  |  | 51,5 | 38,9 | 34,5 | 29,4 | 25,3 | 21,6 | 18,7 | 16,3 |
| 180,9 | 17,2 | 312 | 486 | 588 | 759 | 953 | 1244 | 1575 | 1944 |
|  |  | 53,4 | 39,7 | 35,3 | 30,1 | 26,1 | 22,1 | 19,1 | 16,7 |
| 185,2 | 17,4 | 315 | 492 | 595 | 768 | 964 | 1259 | 1593 | 1967 |
|  |  | 55,0 | 40,6 | 36,1 | 30,8 | 26,7 | 22,6 | 19,5 | 17,0 |
| 189,4 | 17,6 | 318 | 497 | 602 | 777 | 975 | 1273 | 1612 | 1990 |
|  |  | 55,6 | 41,5 | 36,9 | 31,4 | 27,3 | 23,1 | 19,9 | 17,4 |
| 193,8 | 17,8 | 323 | 503 | 609 | 786 | 985 | 1288 | 1630 | 2012 |
|  |  | 56,2 | 42,5 | 37,7 | 32,1 | 27,9 | 23,6 | 20,4 | 17,8 |
| 198,2 | 18,0 | 327 | 509 | 616 | 795 | 997 | 1302 | 1648 | 2035 |
|  |  | 56,9 | 43,4 | 38,5 | 32,8 | 28,5 | 24,1 | 20,8 | 18,2 |
| 202,6 | 18,2 | 330 | 514 | 622 | 804 | 1008 | 1317 | 1666 | 2057 |
|  |  | 57,8 | 44,3 | 39,3 | 33,5 | 29,1 | 24,6 | 21,3 | 18,6 |
| 207,1 | 18,4 | 334 | 520 | 629 | 813 | 1019 | 1331 | 1685 | 2080 |
|  |  | 58,8 | 45,2 | 40,2 | 34,2 | 29,7 | 25,1 | 21,7 | 19,0 |
| 211,6 | 18,6 | 338 | 527 | 636 | 821 | 1030 | 1346 | 1703 | 2103 |
|  |  | 60,4 | 46,2 | 41,0 | 34,9 | 30,0 | 25,6 | 22,2 | 19,4 |
| 216,2 | 18,8 | 340 | 531 | 643 | 830 | 1041 | 1361 | 1721 | 2125 |
|  |  | 61,6 | 47,2 | 41,9 | 35,7 | 31,0 | 26,2 | 22,6 | 19,8 |
| 220,8 | 19,0 | 344 | 537 | 650 | 839 | 1052 | 1375 | 1740 | 2148 |
|  |  | 62,9 | 48,1 | 42,7 | 36,4 | 31,6 | 26,7 | 23,1 | 20,2 |
| 225,5 | 19,2 | 348 | 543 | 657 | 848 | 1064 | 1389 | 1758 | 2170 |
|  |  | 64,1 | 49,1 | 43,5 | 37,1 | 32,2 | 27,2 | 23,5 | 20,6 |
| 230,2 | 19,4 | 352 | 548 | 663 | 857 | 1075 | 1404 | 1776 | 2193 |
|  |  | 64,9 | 50,0 | 44,4 | 37,9 | 32,8 | 27,8 | 24,0 | 21,0 |
| 235,0 | 19,6 | 356 | 554 | 670 | 866 | 1086 | 1418 | 1795 | 2216 |
|  |  | 66,2 | 51,0 | 45,3 | 38,6 | 33,5 | 28,3 | 24,5 | 21,4 |
| 239,8 | 19,8 | 359 | 560 | 677 | 874 | 1097 | 1432 | 1813 | 2238 |
|  |  | 67,7 | 52,0 | 46,2 | 39,4 | 34,1 | 28,9 | 25,0 | 21,8 |
| 244,6 | 20,0 | 363 | 565 | 684 | 883 | 1108 | 1447 | 1831 | 2261 |
|  |  | 69,1 | 53,1 | 47,1 | 40,2 | 34,8 | 29,5 | 25,5 | 22,2 |
| 257,0 | 20,5 | 372 | 579 | 701 | 905 | 1135 | 1483 | 1877 | 2317 |
|  |  | 70,3 | 55,6 | 49,3 | 42,1 | 36,5 | 30,9 | 26,7 | 23,3 |
| 269,7 | 21,0 | 381 | 594 | 718 | 927 | 1163 | 1519 | 1923 | 2374 |
|  |  | 73,0 | 58,2 | 51,7 | 44,1 | 38,2 | 32,3 | 27,9 | 24,4 |
| 282,7 | 21,5 | 390 | 608 | 735 | 949 | 1191 | 1555 | 1969 | 2430 |
|  |  | 75,8 | 60,9 | 54,1 | 46,1 | 40,0 | 33,8 | 29,2 | 25,5 |
| 296,0 | 22,0 | 398 | 622 | 752 | 971 | 1219 | 1592 | 2014 | 2487 |
|  |  | 80,2 | 63,7 | 56,5 | 48,2 | 41,8 | 35,4 | 30,6 | 26,7 |
| 309,6 | 22,5 | 407 | 636 | 769 | 994 | 1246 | 1628 | 2062 | 2540 |
|  |  | 84,6 | 66,5 | 59,0 | 50,3 | 43,6 | 36,9 | 31,9 | 27,9 |
| 323,5 | 23,0 | 417 | 650 | 787 | 1016 | 1274 | 1664 | 2106 | 2600 |
|  |  | 88,0 | 69,4 | 61,6 | 52,5 | 45,5 | 38,5 | 33,3 | 29,1 |
| 337,8 | 23,5 | 426 | 664 | 804 | 1037 | 1302 | 1700 | 2152 | 2656 |
|  |  | 91,4 | 72,3 | 64,2 | 54,7 | 47,5 | 40,1 | 34,7 | 30,3 |
| 352,3 | 24,0 | 435 | 678 | 821 | 1060 | 1329 | 1736 | 2198 | 2713 |
|  |  | 96,0 | 75,3 | 66,9 | 57,0 | 49,4 | 41,8 | 35,1 | 31,6 |
| 367,1 | 24,5 | 445 | 692 | 838 | 1082 | 1357 | 1773 | 2243 | 2770 |
|  |  | 98,6 | 78,3 | 69,5 | 59,3 | 51,4 | 43,5 | 37,6 | 32,8 |
| 382,3 | 25,0 | 454 | 707 | 855 | 1104 | 1385 | 1809 | 2289 | 2826 |
|  |  | 102,5 | 81,4 | 72,3 | 61,6 | 53,5 | 45,2 | 39,1 | 34,1 |

| , Па | , м/с | , мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15,3 | 5,0 | 715 | 883 | 1108 | 1402 | 1781 | 2261 | 2861 | 3532 |
|  |  | 1,43 | 1,26 | 1,09 | 0,94 | 0,81 | 0,70 | 0,60 | 0,53 |
| 16,5 | 5,2 | 744 | 918 | 1152 | 1458 | 1875 | 2351 | 2976 | 3674 |
|  |  | 1,54 | 1,35 | 1,17 | 1,01 | 0,87 | 0,75 | 0,65 | 0,57 |
| 17,8 | 5,4 | 773 | 954 | 1196 | 1514 | 1923 | 2442 | 3090 | 3815 |
|  |  | 1,65 | 1,45 | 1,26 | 1,08 | 0,93 | 0,80 | 0,69 | 0,61 |
| 19,2 | 5,6 | 801 | 989 | 1241 | 1570 | 1994 | 2535 | 3205 | 3956 |
|  |  | 1,76 | 1,55 | 1,34 | 1,16 | 1,00 | 0,86 | 0,74 | 0,65 |
| 20,6 | 5,8 | 830 | 1024 | 1285 | 1626 | 2066 | 2623 | 3319 | 4098 |
|  |  | 1,88 | 1,65 | 1,43 | 1,24 | 1,07 | 0,92 | 0,79 | 0,69 |
| 22,0 | 6,0 | 858 | 1060 | 1329 | 1682 | 2137 | 2713 | 3434 | 4239 |
|  |  | 2,00 | 1,76 | 1,52 | 1,32 | 1,13 | 0,98 | 0,84 | 0,74 |
| 23,5 | 6,2 | 887 | 1095 | 1374 | 1739 | 2208 | 2803 | 3548 | 4380 |
|  |  | 2,13 | 1,87 | 1,62 | 1,40 | 1,20 | 1,04 | 0,90 | 0,78 |
| 25,1 | 6,4 | 916 | 1130 | 1418 | 1795 | 2279 | 2894 | 3662 | 4522 |
|  |  | 2,26 | 1,98 | 1,72 | 1,48 | 1,28 | 1,10 | 0,95 | 0,83 |
| 26,6 | 6,6 | 944 | 1166 | 1462 | 1851 | 2351 | 2984 | 3777 | 4663 |
|  |  | 2,39 | 2,09 | 1,82 | 1,57 | 1,35 | 1,16 | 1,00 | 0,88 |
| 28,3 | 6,8 | 973 | 1201 | 1501 | 1907 | 2422 | 3075 | 3892 | 4804 |
|  |  | 2,52 | 2,21 | 1,92 | 1,66 | 1,43 | 1,23 | 1,06 | 0,93 |
| 30,0 | 7,0 | 1001 | 1236 | 1551 | 1963 | 2493 | 3165 | 4006 | 4945 |
|  |  | 2,66 | 2,33 | 2,03 | 1,75 | 1,51 | 1,30 | 1,12 | 0,98 |
| 31,7 | 7,2 | 1030 | 1272 | 1595 | 2019 | 2564 | 3256 | 4120 | 5087 |
|  |  | 2,81 | 2,46 | 2,14 | 1,84 | 1,59 | 1,37 | 1,18 | 1,03 |
| 33,5 | 7,4 | 1059 | 1307 | 1640 | 2075 | 2635 | 3346 | 4235 | 5228 |
|  |  | 2,95 | 2,59 | 2,25 | 1,94 | 1,67 | 1,44 | 1,24 | 1,09 |
| 35,3 | 7,6 | 1087 | 1342 | 1684 | 2131 | 2707 | 3436 | 4349 | 5369 |
|  |  | 3,10 | 2,72 | 2,36 | 2,04 | 1,75 | 1,51 | 1,30 | 1,14 |
| 37,2 | 7,8 | 1116 | 1378 | 1728 | 2187 | 2778 | 3527 | 4464 | 5511 |
|  |  | 3,25 | 2,85 | 2,48 | 2,14 | 1,84 | 1,59 | 1,37 | 1,20 |
| 39,1 | 8,0 | 1145 | 1413 | 1772 | 2243 | 2849 | 3617 | 4578 | 5652 |
|  |  | 3,41 | 2,99 | 2,60 | 2,24 | 1,93 | 1,66 | 1,43 | 1,26 |
| 41,1 | 8,2 | 1173 | 1448 | 1817 | 2299 | 2920 | 3708 | 4693 | 5793 |
|  |  | 3,57 | 3,13 | 2,72 | 2,35 | 2,02 | 1,74 | 1,50 | 1,32 |
| 43,2 | 8,4 | 1202 | 1484 | 1861 | 2355 | 2992 | 3798 | 4807 | 5935 |
|  |  | 3,74 | 3,27 | 2,84 | 2,45 | 2,11 | 1,82 | 1,57 | 1,38 |
| 45,2 | 8,6 | 1230 | 1519 | 1905 | 2412 | 3063 | 3889 | 4921 | 6076 |
|  |  | 3,90 | 3,42 | 2,97 | 2,56 | 2,21 | 1,90 | 1,64 | 1,44 |
| 47,4 | 8,8 | 1259 | 1554 | 1950 | 2468 | 3134 | 3979 | 5036 | 6217 |
|  |  | 4,07 | 3,57 | 3,10 | 2,68 | 2,31 | 1,98 | 1,71 | 1,50 |
| 49,5 | 9,0 | 1288 | 1590 | 1994 | 2524 | 3205 | 4069 | 5150 | 6359 |
|  |  | 4,25 | 3,73 | 3,23 | 2,79 | 2,41 | 2,07 | 1,79 | 1,57 |
| 51,8 | 9,2 | 1316 | 1625 | 2038 | 2580 | 3271 | 4160 | 5265 | 6500 |
|  |  | 4,43 | 3,88 | 3,37 | 2,91 | 2,51 | 2,16 | 1,86 | 1,63 |
| 54,0 | 9,4 | 1345 | 1660 | 2080 | 2636 | 3348 | 4250 | 5379 | 6641 |
|  |  | 4,61 | 4,04 | 3,50 | 3,02 | 2,61 | 2,24 | 1,94 | 1,70 |
| 56,4 | 9,6 | 1373 | 1696 | 2127 | 2692 | 3419 | 4341 | 5494 | 6782 |
|  |  | 4,80 | 4,20 | 3,65 | 3,15 | 2,71 | 2,34 | 2,02 | 1,77 |
| 58,7 | 9,8 | 1402 | 1731 | 2171 | 2748 | 3490 | 4431 | 5608 | 6924 |
|  |  | 4,98 | 4,37 | 3,79 | 3,27 | 2,82 | 2,43 | 2,09 | 1,84 |
| 61,2 | 10,0 | 1431 | 1766 | 2216 | 2804 | 3561 | 4522 | 5723 | 7065 |
|  |  | 5,17 | 4,54 | 3,94 | 3,40 | 2,93 | 2,52 | 2,18 | 1,91 |
| 63,6 | 10,2 | 1459 | 1802 | 2260 | 2860 | 3633 | 4612 | 5837 | 7206 |
|  |  | 5,37 | 4,81 | 4,09 | 3,53 | 3,04 | 2,62 | 2,26 | 1,98 |
| 66,2 | 10,4 | 1488 | 1837 | 2304 | 2916 | 3704 | 4702 | 5952 | 7348 |
|  |  | 5,57 | 4,88 | 4,24 | 3,66 | 3,15 | 2,72 | 2,34 | 2,05 |
| 68,7 | 10,6 | 1516 | 1872 | 2349 | 2972 | 3775 | 4793 | 6066 | 7489 |
|  |  | 5,77 | 5,06 | 4,39 | 3,79 | 3,27 | 2,81 | 2,43 | 2,13 |
| 71,3 | 10,8 | 1545 | 1908 | 2393 | 3028 | 3846 | 4883 | 6180 | 7630 |
|  |  | 5,98 | 5,24 | 4,55 | 3,93 | 3,38 | 2,91 | 2,51 | 2,20 |
| 74,0 | 11,0 | 1574 | 1943 | 2437 | 3084 | 3918 | 4974 | 6295 | 7772 |
|  |  | 6,19 | 5,42 | 4,71 | 4,06 | 3,50 | 3,01 | 2,60 | 2,28 |
| 76,7 | 11,2 | 1602 | 1978 | 2481 | 3141 | 3989 | 5064 | 6409 | 7913 |
|  |  | 6,40 | 5,61 | 4,81 | 4,20 | 3,62 | 3,12 | 2,69 | 2,36 |
| 79,5 | 11,4 | 1631 | 2014 | 2526 | 3197 | 4060 | 5155 | 6524 | 8054 |
|  |  | 6,62 | 5,80 | 5,03 | 4,35 | 3,74 | 3,22 | 2,78 | 2,44 |
| 82,3 | 11,6 | 1660 | 2049 | 2570 | 3253 | 4131 | 5245 | 6638 | 8195 |
|  |  | 6,84 | 6,00 | 5,20 | 4,49 | 3,87 | 3,33 | 2,88 | 2,52 |
| 85,2 | 11,8 | 1688 | 2084 | 2614 | 3309 | 4203 | 5335 | 6753 | 8337 |
|  |  | 7,06 | 6,19 | 5,37 | 4,64 | 3,99 | 3,44 | 2,97 | 2,60 |
| 88,1 | 12,0 | 1717 | 2120 | 2659 | 3365 | 4274 | 5426 | 5867 | 8478 |
|  |  | 7,29 | 6,39 | 5,55 | 4,79 | 4,12 | 3,55 | 3,06 | 2,69 |
| 91,0 | 12,2 | 1745 | 2155 | 2703 | 3421 | 4345 | 5516 | 6982 | 8619 |
|  |  | 7,52 | 6,59 | 5,72 | 4,94 | 4,26 | 3,67 | 3,16 | 2,77 |
| 94,0 | 12,4 | 1774 | 2190 | 2747 | 3477 | 4416 | 5607 | 7096 | 8761 |
|  |  | 7,76 | 6,80 | 5,90 | 5,09 | 4,39 | 3,78 | 3,26 | 2,86 |
| 97,1 | 12,6 | 1803 | 2225 | 2792 | 3533 | 4487 | 5697 | 7211 | 8902 |
|  |  | 7,99 | 7,00 | 6,08 | 5,25 | 4,52 | 3,89 | 3,36 | 2,95 |
| 100,2 | 12,8 | 1831 | 2261 | 2836 | 3589 | 4559 | 5788 | 7327 | 9043 |
|  |  | 8,23 | 7,22 | 6,26 | 5,41 | 4,66 | 4,01 | 3,46 | 3,03 |
| 103,4 | 13,0 | 1860 | 2296 | 2880 | 3645 | 4630 | 5878 | 7439 | 9185 |
|  |  | 8,48 | 7,44 | 6,45 | 5,57 | 4,80 | 4,13 | 3,57 | 3,13 |
| 106,6 | 13,2 | 1888 | 2331 | 2925 | 3701 | 4701 | 5969 | 7554 | 9326 |
|  |  | 8,73 | 7,65 | 6,64 | 5,73 | 4,94 | 4,25 | 3,67 | 3,22 |
| 109,8 | 13,4 | 1917 | 2367 | 2969 | 3757 | 4778 | 6059 | 7668 | 9467 |
|  |  | 8,98 | 7,87 | 6,83 | 5,90 | 5,08 | 4,37 | 3,77 | 3,31 |
| 113,1 | 13,6 | 1946 | 2402 | 3013 | 3814 | 4844 | 6149 | 7783 | 9608 |
|  |  | 9,23 | 8,09 | 7,03 | 6,06 | 5,22 | 4,50 | 3,88 | 3,40 |
| 116,5 | 13,8 | 1974 | 2437 | 3058 | 3870 | 4915 | 6240 | 7897 | 9750 |
|  |  | 9,49 | 8,32 | 7,22 | 6,23 | 5,37 | 4,62 | 3,99 | 3,50 |
| 119,9 | 14,0 | 2003 | 2473 | 3102 | 3926 | 4986 | 6330 | 8012 | 9891 |
|  |  | 9,76 | 8,55 | 7,43 | 6,41 | 5,52 | 4,75 | 4,10 | 3,60 |
| 123,3 | 14,2 | 2032 | 2508 | 3146 | 3982 | 5057 | 6421 | 8126 | 10032 |
|  |  | 10,0 | 8,78 | 7,63 | 6,58 | 5,67 | 4,88 | 4,21 | 3,69 |
| 126,8 | 14,4 | 2060 | 2543 | 3190 | 4038 | 5129 | 6511 | 8241 | 10174 |
|  |  | 10,3 | 9,01 | 7,83 | 6,76 | 5,82 | 5,01 | 4,32 | 3,79 |
| 130,4 | 14,6 | 2089 | 2579 | 3235 | 4094 | 5200 | 6602 | 8355 | 10315 |
|  |  | 10,6 | 9,26 | 8,04 | 6,94 | 5,98 | 5,15 | 4,44 | 3,90 |
| 134,0 | 14,8 | 2117 | 2614 | 3279 | 4150 | 5271 | 6692 | 8470 | 10456 |
|  |  | 10,8 | 9,51 | 8,25 | 7,12 | 6,14 | 5,28 | 4,56 | 4,00 |
| 137,6 | 15,0 | 2146 | 2649 | 3323 | 4206 | 5342 | 6782 | 8584 | 10598 |
|  |  | 11,1 | 9,75 | 8,46 | 7,30 | 6,29 | 5,42 | 4,68 | 4,10 |
| 141,3 | 15,2 | 2175 | 2684 | 3368 | 4262 | 5413 | 6873 | 8698 | 10739 |
|  |  | 11,4 | 10,0 | 8,68 | 7,49 | 6,46 | 5,56 | 4,80 | 4,20 |
| 145,0 | 15,4 | 2203 | 2720 | 3412 | 4318 | 5485 | 6963 | 8813 | 10880 |
|  |  | 11,7 | 10,2 | 8,89 | 7,67 | 6,61 | 5,69 | 4,91 | 4,31 |
| 148,8 | 15,6 | 2232 | 2755 | 3456 | 4374 | 5556 | 7054 | 8927 | 11021 |
|  |  | 12,0 | 10,5 | 9,11 | 7,87 | 6,77 | 5,83 | 5,03 | 4,41 |
| 152,7 | 15,8 | 2260 | 2791 | 3501 | 4430 | 5627 | 7144 | 9042 | 11163 |
|  |  | 12,3 | 10,8 | 9,34 | 8,06 | 6,95 | 5,98 | 5,16 | 4,53 |
| 156,6 | 16,0 | 2289 | 2826 | 3545 | 4487 | 5698 | 7235 | 9156 | 11304 |
|  |  | 12,6 | 11,0 | 9,56 | 8,26 | 7,11 | 6,12 | 5,28 | 4,63 |
| 160,5 | 16,2 | 2318 | 2861 | 3589 | 4543 | 5770 | 7325 | 9271 | 11445 |
|  |  | 12,9 | 11,3 | 9,80 | 8,46 | 7,29 | 6,27 | 5,41 | 4,75 |
| 164,5 | 16,4 | 2346 | 2897 | 3634 | 4599 | 5841 | 7415 | 9385 | 11587 |
|  |  | 13,2 | 11,6 | 10,0 | 8,66 | 7,46 | 6,42 | 5,54 | 4,86 |
| 168,5 | 16,6 | 2375 | 2932 | 3678 | 4655 | 5912 | 7506 | 9500 | 11728 |
|  |  | 13,5 | 11,8 | 10,3 | 8,85 | 7,63 | 6,57 | 5,67 | 4,97 |
| 172,6 | 16,8 | 2404 | 2967 | 3722 | 4711 | 5983 | 7596 | 9614 | 11869 |
|  |  | 13,8 | 12,1 | 10,5 | 9,06 | 7,80 | 6,72 | 5,80 | 5,08 |
| 176,2 | 17,0 | 2432 | 3003 | 3766 | 4767 | 6054 | 7687 | 9729 | 12011 |
|  |  | 14,1 | 12,4 | 10,7 | 9,27 | 7,99 | 6,88 | 5,94 | 5,20 |
| 180,9 | 17,2 | 2461 | 3038 | 3811 | 4823 | 6126 | 7777 | 9843 | 12152 |
|  |  | 14,4 | 12,6 | 11,0 | 9,47 | 8,16 | 7,03 | 6,06 | 5,32 |
| 185,2 | 17,4 | 2489 | 3073 | 3855 | 4879 | 6197 | 7868 | 9957 | 12293 |
|  |  | 14,7 | 12,9 | 11,2 | 9,69 | 8,35 | 7,19 | 6,20 | 5,44 |
| 189,4 | 17,6 | 2518 | 3109 | 3899 | 4935 | 6268 | 7958 | 10072 | 12434 |
|  |  | 15,1 | 13,2 | 11,5 | 9,90 | 8,53 | 7,34 | 6,34 | 5,55 |
| 193,8 | 17,8 | 2447 | 3144 | 3944 | 4991 | 6339 | 8048 | 10186 | 12576 |
|  |  | 15,4 | 13,5 | 11,7 | 10,1 | 8,72 | 7,51 | 6,48 | 5,68 |
| 198,2 | 18,0 | 2575 | 3179 | 3988 | 5041 | 6411 | 8139 | 10301 | 12717 |
|  |  | 15,7 | 13,8 | 12,0 | 10,3 | 8,91 | 7,67 | 6,62 | 5,80 |
| 202,6 | 18,2 | 2604 | 3215 | 4032 | 5103 | 6482 | 8229 | 10415 | 12858 |
|  |  | 16,1 | 14,1 | 12,2 | 10,6 | 9,10 | 7,83 | 6,76 | 5,93 |
| 207,1 | 18,4 | 2632 | 3250 | 4077 | 5160 | 6553 | 8320 | 10530 | 13000 |
|  |  | 16,4 | 14,4 | 12,5 | 10,8 | 9,29 | 8,00 | 6,90 | 6,05 |
| 211,6 | 18,6 | 2661 | 3285 | 4121 | 5216 | 6624 | 8410 | 10644 | 13141 |
|  |  | 16,8 | 14,7 | 12,7 | 11,0 | 9,48 | 8,16 | 7,05 | 6,18 |
| 216,2 | 18,8 | 2690 | 3321 | 4165 | 5272 | 6696 | 8501 | 10759 | 13282 |
|  |  | 17,1 | 15,0 | 13,0 | 11,2 | 9,86 | 8,34 | 7,19 | 6,31 |
| 220,8 | 19,0 | 2718 | 3356 | 4210 | 5328 | 6767 | 8591 | 10873 | 13424 |
|  |  | 17,5 | 15,3 | 13,3 | 11,5 | 9,88 | 8,51 | 7,34 | 6,44 |
| 225,5 | 19,2 | 2747 | 3391 | 4254 | 5384 | 6838 | 8681 | 10987 | 13565 |
|  |  | 17,8 | 15,6 | 13,5 | 11,7 | 10,1 | 8,67 | 7,48 | 6,56 |
| 230,2 | 19,4 | 2775 | 3427 | 4298 | 5440 | 6909 | 8772 | 11102 | 13706 |
|  |  | 18,2 | 15,9 | 13,8 | 11,9 | 10,3 | 8,85 | 7,63 | 6,69 |
| 235,0 | 19,6 | 2804 | 3462 | 4343 | 5496 | 6980 | 8862 | 11216 | 13847 |
|  |  | 18,5 | 16,2 | 14,1 | 12,2 | 10,5 | 9,02 | 7,79 | 6,83 |
| 239,8 | 19,8 | 2833 | 3487 | 4387 | 5552 | 7052 | 8953 | 11331 | 13989 |
|  |  | 18,9 | 16,5 | 14,4 | 12,4 | 10,7 | 9,19 | 7,93 | 6,96 |
| 244,6 | 20,0 | 2861 | 3533 | 4431 | 5668 | 7123 | 9043 | 11445 | 14130 |
|  |  | 19,3 | 16,9 | 14,7 | 12,6 | 10,9 | 9,38 | 8,10 | 7,10 |
| 249,6 | 20,2 | 2890 | 3568 | 4475 | 5664 | 7194 | 9134 | 11560 | 14271 |
|  |  | 19,6 | 17,2 | 14,9 | 12,9 | 11,1 | 9,56 | 8,25 | 7,23 |
| 257,0 | 20,5 | 2933 | 3621 | 4542 | 5748 | 7301 | 9269 | 11731 | 14483 |
|  |  | 20,2 | 17,7 | 15,3 | 13,2 | 11,4 | 9,83 | 8,48 | 7,44 |
| 269,7 | 21,0 | 3004 | 3709 | 4653 | 5889 | 7479 | 9495 | 12018 | 14837 |
|  |  | 21,1 | 18,5 | 16,1 | 13,9 | 12,0 | 10,3 | 8,88 | 7,79 |
| 282,7 | 21,5 | 3076 | 3797 | 4764 | 6029 | 7657 | 9721 | 12304 | 15190 |
|  |  | 22,1 | 19,4 | 16,8 | 14,5 | 12,5 | 10,8 | 9,30 | 8,15 |
| 296,0 | 22,0 | 3147 | 3886 | 4874 | 6169 | 7835 | 9948 | 12590 | 15543 |
|  |  | 23,1 | 20,3 | 17,6 | 15,2 | 13,1 | 11,3 | 9,72 | 8,52 |
| 309,6 | 22,5 | 3219 | 3974 | 4985 | 6309 | 8013 | 10174 | 12876 | 15896 |
|  |  | 24,1 | 21,1 | 18,4 | 15,8 | 13,7 | 11,8 | 10,1 | 8,89 |
| 323,5 | 23,0 | 3291 | 4062 | 5096 | 6449 | 8191 | 10400 | 13162 | 16250 |
|  |  | 25,2 | 22,1 | 19,1 | 16,5 | 14,2 | 12,3 | 10,6 | 9,28 |
| 337,8 | 23,5 | 3362 | 4151 | 5207 | 6590 | 8369 | 10626 | 13448 | 16603 |
|  |  | 26,2 | 23,0 | 20,0 | 17,2 | 14,8 | 12,8 | 11,0 | 9,67 |
| 352,3 | 24,0 | 3434 | 4239 | 5317 | 6730 | 8548 | 10852 | 13734 | 16956 |
|  |  | 27,3 | 24,0 | 20,8 | 17,9 | 15,5 | 13,3 | 11,5 | 10,1 |
| 367,1 | 24,5 | 3503 | 4327 | 5428 | 6870 | 8726 | 11078 | 14020 | 17309 |
|  |  | 28,4 | 24,9 | 21,6 | 18,7 | 16,1 | 13,8 | 12,0 | 10,5 |
| 382,3 | 25,0 | 3575 | 4416 | 5539 | 7010 | 8904 | 11304 | 14307 | 17663 |
|  |  | 29,5 | 25,9 | 22,5 | 19,4 | 16,7 | 14,4 | 12,4 | 10,9 |

| , Па | , м/с | , мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15,3 | 5,0 | 4431 | 5608 | 7123 | 9043 | 11445 | 14130 | 17725 | 22078 | 27695 | 36173 |
|  |  | 0,46 | 0,40 | 0,34 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,12 |
| 16,5 | 5,2 | 4608 | 5833 | 7408 | 9405 | 11903 | 14695 | 18434 | 22961 | 28803 | 37620 |
|  |  | 0,49 | 0,43 | 0,37 | 0,32 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,13 |
| 17,8 | 5,4 | 4786 | 6057 | 7693 | 9767 | 12361 | 15260 | 19143 | 23844 | 29910 | 39067 |
|  |  | 0,53 | 0,46 | 0,39 | 0,34 | 0,29 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,14 |
| 19,2 | 5,6 | 4963 | 6281 | 7978 | 10128 | 12810 | 15826 | 19851 | 24727 | 31018 | 40514 |
|  |  | 0,56 | 0,49 | 0,42 | 0,36 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,15 |
| 20,6 | 5,8 | 5140 | 6506 | 8263 | 10490 | 13277 | 16391 | 20561 | 25611 | 32126 | 41960 |
|  |  | 0,60 | 0,52 | 0,45 | 0,39 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,16 |
| 22,0 | 6,0 | 5317 | 6730 | 8548 | 10852 | 13734 | 16956 | 21270 | 26494 | 33234 | 43407 |
|  |  | 0,64 | 0,55 | 0,48 | 0,41 | 0,35 | 0,31 | 0,27 | 0,23 | 0,20 | 0,17 |
| 23,5 | 6,2 | 5495 | 6954 | 8832 | 11214 | 14191 | 17521 | 21979 | 27377 | 34342 | 44854 |
|  |  | 0,68 | 0,59 | 0,51 | 0,44 | 0,38 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,18 |
| 25,1 | 6,4 | 5672 | 7178 | 9117 | 11575 | 14650 | 18086 | 22688 | 28260 | 35449 | 46301 |
|  |  | 0,72 | 0,62 | 0,54 | 0,46 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,26 | 0,23 | 0,19 |
| 26,6 | 6,6 | 5849 | 7403 | 9402 | 11937 | 15108 | 18652 | 23397 | 29143 | 36557 | 47748 |
|  |  | 0,76 | 0,66 | 0,57 | 0,49 | 0,42 | 0,37 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,21 |
| 28,3 | 6,8 | 6026 | 7527 | 9687 | 12299 | 15566 | 19217 | 24106 | 30026 | 37665 | 49195 |
|  |  | 0,81 | 0,70 | 0,60 | 0,52 | 0,45 | 0,39 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,22 |
| 30,0 | 7,0 | 6204 | 7851 | 9972 | 12660 | 16023 | 19782 | 24815 | 30910 | 38773 | 50642 |
|  |  | 0,85 | 0,74 | 0,63 | 0,55 | 0,47 | 0,41 | 0,36 | 0,31 | 0,27 | 0,23 |
| 31,7 | 7,2 | 6381 | 8076 | 10260 | 13022 | 16481 | 20347 | 25524 | 31792 | 39881 | 52089 |
|  |  | 0,90 | 0,77 | 0,67 | 0,57 | 0,50 | 0,43 | 0,38 | 0,33 | 0,29 | 0,24 |
| 33,5 | 7,4 | 6558 | 8300 | 10540 | 13384 | 16939 | 20912 | 26233 | 32676 | 40988 | 53536 |
|  |  | 0,94 | 0,81 | 0,70 | 0,60 | 0,52 | 0,46 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 |
| 35,3 | 7,6 | 6735 | 8524 | 10830 | 13746 | 17397 | 21478 | 26942 | 33559 | 42096 | 54983 |
|  |  | 0,99 | 0,86 | 0,74 | 0,63 | 0,55 | 0,48 | 0,42 | 0,36 | 0,32 | 0,27 |
| 37,2 | 7,8 | 6913 | 8749 | 11112 | 14107 | 17854 | 22043 | 27650 | 34442 | 43204 | 56430 |
|  |  | 1,04 | 0,90 | 0,77 | 0,67 | 0,57 | 0,50 | 0,44 | 0,38 | 0,33 | 0,28 |
| 39,1 | 8,0 | 7090 | 8973 | 11397 | 14469 | 18312 | 22608 | 28359 | 35325 | 44312 | 57876 |
|  |  | 1,09 | 0,94 | 0,81 | 0,70 | 0,60 | 0,53 | 0,46 | 0,40 | 0,35 | 0,29 |
| 41,1 | 8,2 | 7267 | 9197 | 11682 | 14831 | 18770 | 23173 | 29068 | 36208 | 45419 | 59323 |
|  |  | 1,14 | 0,99 | 0,85 | 0,73 | 0,63 | 0,55 | 0,48 | 0,42 | 0,36 | 0,31 |
| 43,2 | 8,4 | 7444 | 9422 | 11967 | 15193 | 19228 | 23738 | 29777 | 37091 | 46527 | 60770 |
|  |  | 1,19 | 1,03 | 0,89 | 0,76 | 0,66 | 0,58 | 0,50 | 0,44 | 0,38 | 0,32 |
| 45,2 | 8,6 | 7622 | 9646 | 12251 | 15554 | 19686 | 24304 | 30486 | 37974 | 47635 | 62217 |
|  |  | 1,25 | 1,08 | 0,93 | 0,80 | 0,69 | 0,61 | 0,53 | 0,46 | 0,40 | 0,34 |
| 47,4 | 8,8 | 7799 | 9870 | 12536 | 15916 | 20144 | 24869 | 31195 | 38858 | 48743 | 63664 |
|  |  | 1,30 | 1,12 | 0,97 | 0,83 | 0,72 | 0,63 | 0,55 | 0,48 | 0,41 | 0,35 |
| 49,5 | 9,0 | 7976 | 10095 | 12821 | 16277 | 20602 | 25434 | 31904 | 39741 | 49851 | 65111 |
|  |  | 1,36 | 1,17 | 1,01 | 0,87 | 0,75 | 0,66 | 0,57 | 0,50 | 0,43 | 0,37 |
| 51,8 | 9,2 | 8153 | 10319 | 13106 | 16640 | 21059 | 25999 | 32613 | 40624 | 50958 | 66558 |
|  |  | 1,42 | 1,22 | 1,05 | 0,91 | 0,78 | 0,69 | 0,60 | 0,52 | 0,45 | 0,38 |
| 54,0 | 9,4 | 8331 | 10543 | 13391 | 17001 | 21517 | 26564 | 33322 | 41507 | 52066 | 68005 |
|  |  | 1,47 | 1,27 | 1,09 | 0,94 | 0,81 | 0,71 | 0,62 | 0,54 | 0,47 | 0,40 |
| 56,4 | 9,6 | 8508 | 10768 | 13676 | 17363 | 21975 | 27130 | 34031 | 42390 | 53174 | 69452 |
|  |  | 1,53 | 1,32 | 1,14 | 0,98 | 0,85 | 0,74 | 0,65 | 0,56 | 0,49 | 0,41 |
| 58,7 | 9,8 | 8685 | 10992 | 13961 | 17724 | 22433 | 27695 | 34740 | 43273 | 54282 | 70899 |
|  |  | 1,59 | 1,38 | 1,18 | 1,02 | 0,88 | 0,77 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,43 |
| 61,2 | 10,0 | 8862 | 11216 | 14246 | 18086 | 22890 | 28260 | 35449 | 44156 | 55389 | 72346 |
|  |  | 1,65 | 1,43 | 1,23 | 1,06 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,61 | 0,53 | 0,45 |
| 63,6 | 10,2 | 9040 | 11441 | 14531 | 18448 | 23348 | 28825 | 36158 | 45039 | 55497 | 73793 |
|  |  | 1,72 | 1,48 | 1,28 | 1,10 | 0,95 | 0,83 | 0,72 | 0,63 | 0,55 | 0,46 |
| 66,2 | 10,4 | 9217 | 11655 | 14816 | 18810 | 23806 | 29390 | 36867 | 45923 | 57605 | 75239 |
|  |  | 1,78 | 1,54 | 1,32 | 1,14 | 0,98 | 0,87 | 0,75 | 0,65 | 0,57 | 0,48 |
| 68,7 | 10,6 | 9394 | 11889 | 15101 | 19172 | 24264 | 29956 | 37576 | 46806 | 58713 | 76686 |
|  |  | 1,85 | 1,59 | 1,37 | 1,18 | 1,02 | 0,89 | 0,78 | 0,68 | 0,59 | 0,50 |
| 71,3 | 10,8 | 9571 | 12114 | 15386 | 19533 | 24722 | 30521 | 38285 | 47689 | 59821 | 78133 |
|  |  | 1,91 | 1,65 | 1,42 | 1,22 | 1,06 | 0,93 | 0,80 | 0,70 | 0,61 | 0,51 |
| 74,0 | 11,0 | 9749 | 12338 | 15670 | 19895 | 25180 | 31086 | 38994 | 48572 | 60929 | 79580 |
|  |  | 1,98 | 1,71 | 1,47 | 1,27 | 1,09 | 0,96 | 0,83 | 0,73 | 0,63 | 0,53 |
| 76,7 | 11,2 | 9926 | 12562 | 15956 | 20257 | 25637 | 31851 | 39703 | 49455 | 62036 | 81027 |
|  |  | 2,05 | 1,71 | 1,52 | 1,31 | 1,13 | 0,99 | 0,86 | 0,75 | 0,65 | 0,55 |
| 79,5 | 11,4 | 10103 | 12787 | 16240 | 20618 | 26095 | 32216 | 40412 | 60338 | 63144 | 82474 |
|  |  | 2,12 | 1,83 | 1,57 | 1,35 | 1,17 | 1,03 | 0,89 | 0,78 | 0,67 | 0,57 |
| 82,3 | 11,6 | 10280 | 13011 | 16525 | 20980 | 26553 | 32781 | 41121 | 51221 | 64252 | 83921 |
|  |  | 2,19 | 1,89 | 1,63 | 1,40 | 1,21 | 1,06 | 0,92 | 0,80 | 0,70 | 0,59 |
| 85,2 | 11,8 | 10458 | 13235 | 16810 | 21342 | 27011 | 33347 | 41830 | 52104 | 65360 | 86368 |
|  |  | 2,26 | 1,95 | 1,68 | 1,45 | 1,25 | 1,09 | 0,95 | 0,83 | 0,72 | 0,61 |
| 88,1 | 12,0 | 10635 | 13460 | 17095 | 21704 | 27469 | 33912 | 42539 | 52988 | 66468 | 86819 |
|  |  | 2,33 | 2,01 | 1,73 | 1,49 | 1,29 | 1,13 | 0,98 | 0,86 | 0,74 | 0,63 |
| 91,0 | 12,2 | 10812 | 13884 | 17380 | 22065 | 27927 | 34477 | 43248 | 53871 | 67575 | 88262 |
|  |  | 2,41 | 2,08 | 1,79 | 1,54 | 1,33 | 1,17 | 1,01 | 0,88 | 0,77 | 0,65 |
| 94,0 | 12,4 | 10989 | 13908 | 17665 | 22427 | 28384 | 35042 | 43957 | 54754 | 68683 | 89709 |
|  |  | 2,48 | 2,14 | 1,84 | 1,59 | 1,37 | 1,20 | 1,04 | 0,91 | 0,79 | 0,67 |
| 97,1 | 12,6 | 11167 | 14133 | 17950 | 22789 | 28842 | 35607 | 44666 | 55637 | 69791 | 91159 |
|  |  | 2,56 | 2,21 | 1,90 | 1,64 | 1,41 | 1,24 | 1,08 | 0,94 | 0,81 | 0,69 |
| 100,2 | 12,8 | 11344 | 14357 | 18235 | 23151 | 29300 | 36173 | 45375 | 56520 | 70899 | 92602 |
|  |  | 2,63 | 2,27 | 1,96 | 1,69 | 1,45 | 1,28 | 1,11 | 0,97 | 0,84 | 0,71 |
| 103,4 | 13,0 | 11521 | 14581 | 18520 | 23512 | 29758 | 36738 | 46084 | 57403 | 72006 | 94049 |
|  |  | 2,71 | 2,34 | 2,02 | 1,74 | 1,50 | 1,31 | 1,14 | 1,00 | 0,86 | 0,73 |
| 106,6 | 13,2 | 16698 | 14806 | 18805 | 23874 | 30216 | 37303 | 46793 | 58286 | 73114 | 95496 |
|  |  | 2,79 | 2,41 | 2,08 | 1,79 | 1,54 | 1,35 | 1,17 | 1,02 | 0,89 | 0,75 |
| 109,8 | 13,4 | 11876 | 15030 | 19090 | 24236 | 30673 | 37868 | 47502 | 59169 | 74222 | 96943 |
|  |  | 2,87 | 2,48 | 2,13 | 1,84 | 1,59 | 1,39 | 1,21 | 1,05 | 0,91 | 0,77 |
| 113,1 | 13,6 | 12053 | 15254 | 19374 | 24598 | 31131 | 38434 | 48211 | 60053 | 75330 | 98390 |
|  |  | 2,95 | 2,55 | 2,19 | 1,89 | 1,63 | 1,43 | 1,24 | 1,08 | 0,94 | 0,80 |
| 116,5 | 13,8 | 12230 | 15479 | 19659 | 24959 | 31589 | 39000 | 48920 | 60936 | 76438 | 99837 |
|  |  | 3,03 | 2,62 | 2,26 | 1,94 | 1,68 | 1,47 | 1,28 | 1,11 | 0,97 | 0,82 |
| 119,9 | 14,0 | 12407 | 15703 | 19944 | 25321 | 32047 | 39564 | 49629 | 61819 | 77545 | 101284 |
|  |  | 3,12 | 2,69 | 2,32 | 2,00 | 1,72 | 1,51 | 1,31 | 1,14 | 0,99 | 0,84 |
| 123,3 | 14,2 | 12585 | 15927 | 20229 | 25683 | 32505 | 40129 | 50338 | 62702 | 78653 | 102731 |
|  |  | 3,21 | 2,77 | 2,38 | 2,05 | 1,77 | 1,55 | 1,35 | 1,18 | 1,02 | 0,86 |
| 126,8 | 14,4 | 12762 | 16152 | 20514 | 26044 | 32962 | 40694 | 51047 | 63585 | 79761 | 104178 |
|  |  | 3,29 | 2,84 | 2,44 | 2,11 | 1,82 | 1,59 | 1,38 | 1,21 | 1,05 | 0,89 |
| 130,4 | 14,6 | 12939 | 16376 | 20799 | 28406 | 33420 | 41260 | 51756 | 64468 | 80869 | 105625 |
|  |  | 3,38 | 2,92 | 2,51 | 2,16 | 1,87 | 1,64 | 1,42 | 1,24 | 1,08 | 0,91 |
| 134,0 | 14,8 | 13116 | 16600 | 21084 | 26768 | 33878 | 41825 | 52465 | 65351 | 81977 | 107011 |
|  |  | 3,47 | 2,99 | 2,58 | 2,22 | 1,92 | 1,68 | 1,48 | 1,27 | 1,10 | 0,93 |
| 137,6 | 15,0 | 13294 | 16825 | 21369 | 27130 | 34336 | 42390 | 53174 | 56234 | 83084 | 108518 |
|  |  | 3,56 | 3,07 | 2,64 | 2,28 | 1,97 | 1,72 | 1,50 | 1,30 | 1,13 | 0,96 |
| 141,3 | 15,2 | 13471 | 17049 | 21654 | 27491 | 34794 | 42955 | 53883 | 67118 | 84192 | 109965 |
|  |  | 3,65 | 3,15 | 2,71 | 2,33 | 2,02 | 1,77 | 1,53 | 1,34 | 1,16 | 0,98 |
| 145,0 | 15,4 | 13648 | 17273 | 21939 | 27853 | 35252 | 43520 | 54592 | 68001 | 85300 | 111412 |
|  |  | 3,74 | 3,23 | 2,78 | 2,39 | 2,06 | 1,81 | 1,57 | 1,37 | 1,19 | 1,01 |
| 148,8 | 15,6 | 13825 | 17498 | 22224 | 28215 | 35709 | 44086 | 55301 | 68884 | 86408 | 112859 |
|  |  | 3,83 | 3,31 | 2,85 | 2,45 | 2,12 | 1,86 | 1,61 | 1,40 | 1,22 | 1,03 |
| 152,7 | 15,8 | 14002 | 17722 | 22508 | 28576 | 36167 | 44651 | 56010 | 69767 | 87516 | 114305 |
|  |  | 3,93 | 3,39 | 2,92 | 2,51 | 2,17 | 1,90 | 1,65 | 1,41 | 1,25 | 1,06 |
| 156,6 | 16,0 | 14180 | 17946 | 22793 | 28938 | 36625 | 45216 | 56719 | 70650 | 88623 | 115753 |
|  |  | 4,02 | 3,47 | 2,99 | 2,51 | 2,22 | 1,95 | 1,69 | 1,47 | 1,28 | 1,08 |
| 160,5 | 16,2 | 14357 | 18171 | 23078 | 29300 | 37083 | 45781 | 57428 | 71533 | 89731 | 117200 |
|  |  | 4,12 | 3,55 | 3,06 | 2,64 | 2,27 | 2,00 | 1,73 | 1,51 | 1,31 | 1,11 |
| 164,5 | 16,4 | 14534 | 18395 | 23363 | 29662 | 37541 | 46346 | 58137 | 72416 | 90839 | 118647 |
|  |  | 4,22 | 3,64 | 3,18 | 2,70 | 2,33 | 2,04 | 1,77 | 1,55 | 1,34 | 1,13 |
| 168,5 | 16,6 | 14711 | 18619 | 23648 | 30023 | 37998 | 46912 | 58846 | 73299 | 91947 | 120094 |
|  |  | 4,31 | 3,72 | 3,20 | 2,76 | 2,38 | 2,09 | 1,81 | 1,58 | 1,37 | 1,16 |
| 172,6 | 16,8 | 14889 | 18844 | 23933 | 30385 | 38456 | 47477 | 59555 | 74183 | 93055 | 121541 |
|  |  | 4,41 | 3,81 | 3,28 | 2,82 | 2,44 | 2,14 | 1,86 | 1,62 | 1,40 | 1,19 |
| 176,8 | 17,0 | 15066 | 19068 | 24218 | 30747 | 38914 | 48042 | 60264 | 75066 | 94162 | 122988 |
|  |  | 4,52 | 3,90 | 3,36 | 2,89 | 2,49 | 2,19 | 1,90 | 1,66 | 1,44 | 1,22 |
| 180,9 | 17,2 | 15243 | 19292 | 24503 | 31109 | 39372 | 48607 | 60973 | 75949 | 95270 | 124434 |
|  |  | 4,61 | 3,98 | 3,43 | 2,95 | 2,55 | 2,24 | 1,94 | 1,69 | 1,47 | 1,24 |
| 185,2 | 17,4 | 15420 | 19517 | 24788 | 31470 | 39829 | 49172 | 61682 | 76832 | 96378 | 125887 |
|  |  | 4,72 | 4,07 | 3,51 | 3,02 | 2,61 | 2,29 | 1,98 | 1,73 | 1,50 | 1,27 |
| 189,4 | 17,6 | 15598 | 19741 | 25073 | 31832 | 40287 | 49738 | 62391 | 77715 | 97486 | 127328 |
|  |  | 4,82 | 4,16 | 3,58 | 3,08 | 2,66 | 2,34 | 2,03 | 1,77 | 1,53 | 1,30 |
| 193,8 | 17,8 | 15775 | 19965 | 25357 | 32194 | 40745 | 50303 | 63100 | 78598 | 98593 | 128775 |
|  |  | 4,93 | 4,25 | 3,66 | 3,15 | 2,72 | 2,39 | 2,07 | 1,81 | 1,57 | 1,33 |
| 198,2 | 18,0 | 15952 | 20190 | 25643 | 32556 | 41203 | 50868 | 63809 | 79481 | 99701 | 130222 |
|  |  | 5,03 | 4,35 | 3,74 | 3,22 | 2,78 | 2,44 | 2,12 | 1,85 | 1,60 | 1,36 |
| 202,6 | 18,2 | 16129 | 20414 | 25927 | 32917 | 41661 | 51433 | 64518 | 80364 | 100809 | 131669 |
|  |  | 5,14 | 4,44 | 3,82 | 3,29 | 2,84 | 2,49 | 2,16 | 1,89 | 1,64 | 1,38 |
| 207,1 | 18,4 | 16307 | 20638 | 26212 | 33279 | 42119 | 51998 | 65227 | 81248 | 101917 | 133116 |
|  |  | 5,25 | 4,53 | 3,90 | 3,36 | 2,90 | 2,54 | 2,21 | 1,93 | 1,67 | 1,41 |
| 211,6 | 18,6 | 16484 | 20862 | 26497 | 33841 | 42577 | 52564 | 65936 | 82131 | 103026 | 134563 |
|  |  | 5,36 | 4,63 | 3,98 | 3,43 | 2,96 | 2,60 | 2,25 | 1,97 | 1,71 | 1,44 |
| 216,2 | 18,8 | 16661 | 21087 | 26782 | 34002 | 43034 | 53129 | 66645 | 83014 | 104132 | 136010 |
|  |  | 5,47 | 4,72 | 4,07 | 3,50 | 3,02 | 2,65 | 2,30 | 2,01 | 1,74 | 1,47 |
| 220,8 | 19,0 | 16838 | 21311 | 27067 | 34364 | 43492 | 53694 | 62354 | 83897 | 105240 | 137457 |
|  |  | 5,58 | 4,82 | 4,15 | 3,57 | 3,08 | 2,71 | 2,35 | 2,05 | 1,78 | 1,50 |
| 225,5 | 19,2 | 17016 | 21535 | 27352 | 34726 | 43950 | 54259 | 68063 | 84780 | 106348 | 138904 |
|  |  | 5,69 | 4,91 | 4,23 | 3,64 | 3,15 | 2,76 | 2,39 | 2,09 | 1,81 | 1,53 |
| 230,2 | 19,4 | 17193 | 21760 | 27637 | 35088 | 44408 | 54824 | 68772 | 85663 | 107450 | 140350 |
|  |  | 5,81 | 5,01 | 4,32 | 3,72 | 3,21 | 2,81 | 2,44 | 2,13 | 1,85 | 1,56 |
| 235,0 | 19,6 | 17370 | 21984 | 27922 | 35449 | 44866 | 55390 | 69481 | 86546 | 108564 | 141797 |
|  |  | 5,92 | 5,11 | 4,40 | 3,79 | 3,27 | 2,87 | 2,49 | 2,17 | 1,88 | 1,59 |
| 239,8 | 19,8 | 17547 | 22208 | 28207 | 35811 | 45323 | 55959 | 70190 | 87429 | 109671 | 143244 |
|  |  | 6,04 | 5,21 | 4,49 | 3,86 | 3,33 | 2,92 | 2,54 | 2,21 | 1,92 | 1,63 |
| 244,6 | 20,0 | 17725 | 22433 | 28492 | 36173 | 45781 | 56520 | 70899 | 88313 | 110779 | 144691 |
|  |  | 6,16 | 5,31 | 4,58 | 3,94 | 3,40 | 2,98 | 2,59 | 2,26 | 1,96 | 1,66 |
| 257,0 | 20,5 | 18168 | 22994 | 29204 | 37077 | 48926 | 57933 | 72671 | 90520 | 113549 | 148308 |
|  |  | 6,45 | 5,57 | 4,79 | 4,13 | 3,56 | 3,13 | 2,71 | 2,37 | 2,05 | 1,74 |
| 269,7 | 21,0 | 18611 | 23554 | 29916 | 37981 | 48070 | 59346 | 74443 | 92728 | 116318 | 151926 |
|  |  | 6,76 | 5,83 | 5,02 | 4,33 | 3,73 | 3,27 | 2,84 | 2,48 | 2,15 | 1,82 |
| 282,7 | 21,5 | 19054 | 24115 | 30629 | 38886 | 49215 | 60759 | 76216 | 94936 | 119088 | 155543 |
|  |  | 7,07 | 6,10 | 5,26 | 4,53 | 3,91 | 3,43 | 2,97 | 2,59 | 2,25 | 1,90 |
| 296,0 | 22,0 | 19497 | 24676 | 31341 | 39790 | 60359 | 62172 | 77989 | 97144 | 121857 | 159160 |
|  |  | 7,39 | 6,38 | 5,49 | 4,73 | 4,08 | 3,58 | 3,11 | 2,71 | 2,35 | 1,99 |
| 309,6 | 22,5 | 19940 | 25237 | 32053 | 40694 | 51504 | 63585 | 79761 | 99352 | 124627 | 162778 |
|  |  | 7,12 | 6,66 | 5,73 | 4,94 | 4,26 | 3,74 | 3,25 | 2,83 | 2,46 | 2,08 |
| 323,5 | 23,0 | 20383 | 25798 | 32765 | 41599 | 52648 | 64998 | 81533 | 101559 | 127396 | 166399 |
|  |  | 8,05 | 6,95 | 5,98 | 5,15 | 4,45 | 3,90 | 3,39 | 2,95 | 2,56 | 2,17 |
| 337,8 | 23,5 | 20826 | 26359 | 33478 | 42503 | 53793 | 66411 | 83306 | 103767 | 130166 | 170012 |
|  |  | 8,39 | 7,24 | 6,24 | 5,37 | 4,63 | 4,07 | 3,53 | 3,08 | 2,67 | 2,26 |
| 352,3 | 24,0 | 21270 | 26919 | 34190 | 43407 | 54937 | 67824 | 85078 | 105976 | 132939 | 173629 |
|  |  | 8,74 | 7,55 | 6,50 | 5,60 | 4,83 | 4,24 | 3,68 | 3,21 | 2,78 | 2,35 |
| 367,1 | 24,5 | 21713 | 27480 | 34902 | 44312 | 56082 | 69237 | 86851 | 108183 | 135705 | 177246 |
|  |  | 9,09 | 7,85 | 6,76 | 5,82 | 5,02 | 4,41 | 3,82 | 3,33 | 2,89 | 2,45 |
| 382,3 | 25,0 | 22156 | 28041 | 35615 | 45216 | 57227 | 70650 | 88623 | 110391 | 138474 | 180864 |
|  |  | 3,45 | 8,16 | 7,02 | 6,05 | 5,22 | 4,58 | 3,97 | 3,47 | 3,01 | 2,54 |

Приложение 7

Коэффициенты местных сопротивлений

| N п/п | Способ подачи воздуха | Конструкция | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вход в трубу, заделанную в стену |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0,002 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 0 | 0,50 | 0,57 | 0,68 | 0,80 | 0,92 | 1,0 | 0,94 |
|  |  |  | 0,02 и более | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,65 | 0,66 | 0,72 | 0,72 |
| 2 | Вход в трубу, заделанную заподлицо в стену |  | =0,5 |
| 3 | Вход в трубу с сеткой |  |  | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
|  |  | - живое сечение сетки - площадь отверстия |  | 4,0 | 2,65 | 1,97 | 1,58 | 1,32 | 1,14 | 1,0 |
| 4 | Вход в конический коллектор |  | Значение |
|  |  |  |  | 0 | 10 | 30 | 60 | 100 | 140 | 180 |
|  |  |  | 0,025 | 1,0 | 0,96 | 0,90 | 0,80 | 0,69 | 0,59 | 0,50 |
|  |  |  | 0,050 | 1,0 | 0,93 | 0,80 | 0,67 | 0,58 | 0,53 | 0,50 |
|  |  |  | 0,10 | 1,0 | 0,80 | 0,55 | 0,41 | 0,41 | 0,44 | 0,50 |
|  |  |  | 0,25 | 1,0 | 0,68 | 0,30 | 0,17 | 0,22 | 0,34 | 0,50 |
|  |  |  | 0,60 | 1,0 | 0,45 | 0,18 | 0,13 | 0,21 | 0,33 | 0,50 |
|  |  |  | 1,0 | 1,0 | 0,32 | 0,14 | 0,10 | 0,18 | 0,30 | 0,50 |
| 5 | Выход свободный из трубы с отводом |  | Значение |
|  |  |  |  | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
|  |  |  | 0,0 | 2,95 | 3,13 | 3,23 | 3,00 | 2,72 | 2,40 | 2,24 | 2,10 | 2,05 | 2,00 |
|  |  |  | 0,2 | 2,15 | 2,15 | 2,08 | 1,84 | 1,70 | 1,60 | 1,56 | 1,52 | 1,49 | 1,48 |
|  |  |  | 0,5 | 1,80 | 1,54 | 1,43 | 1,36 | 1,32 | 1,26 | 1,22 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
|  |  |  | 1,0 | 1,46 | 1,19 | 1,11 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
|  |  |  | 2,0 | 1,19 | 1,10 | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 6 | Выход из меньшего сечения в большее и наоборот |  | Внезапное расширение потока |
|  |  |  |  | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 |
|  |  |  |  | 1,0 | 0,31 | 0,64 | 0,54 | 0,36 | 0,25 | 0,15 | 0,09 | 0,04 | 0 |
|  |  |  | Внезапное сужение потока |
|  |  | При любых формах сечения к скорости в меньшем сечении |  | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 |
|  |  |  |  | 0,5 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,1 | 0 |
| 7 | Круглый дефлектор ЦАГИ |  | =0,64 |
| 8 | Насадка |  |  | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,25 | 2,5 | 3,0 |
|  |  |  | 10 | 1,0 | 0,64 | 0,46 | 0,38 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,20 |
|  |  |  | 15 | 1,0 | 0,65 | 0,47 | 0,39 | 0,31 | 0,28 | 0,26 | 0,24 |
|  |  |  | 20 | 1,0 | 0,66 | 0,49 | 0,40 | 0,35 | 0,33 | 0,31 | 0,29 |
|  |  |  | 25 | 1,0 | 0,67 | 0,50 | 0,42 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 |
| 9 | Вытяжная шахта с зонтом |  |  | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,0 |
|  |  |  |  | 4,0 | 2,30 | 1,90 | 1,60 | 1,40 | 1,30 | 1,15 | 1,10 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | Вытяжная шахта с диффузором и зонтом |  |  | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
|  |  |  |  | 2,60 | 1,20 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 11 | Колено -образное |  | Для квадратного и круглого сечения |
|  |  |  |  | 0 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
|  |  |  |  | 0 | 0,62 | 0,90 | 1,61 | 2,63 | 3,61 | 4,01 | 4,18 | 4,22 | 4,18 |
|  |  |  |  | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 10,0 | - |
|  |  |  |  | 3,65 | 3,30 | 3,20 | 3,08 | 2,92 | 2,80 | 2,70 | 2,60 | 2,45 | 2,30 |
|  |  |  | При прямоугольном сечении значение следует умножить на |
|  |  |  |  | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
|  |  |  |  | 1,10 | 1,07 | 1,04 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,83 | 0,78 | 0,75 | 0,72 | 0,71 | 0,70 |
| 12 | П-образное колено квадратного и прямоугольного сечения с одинаковыми площадями входа и выхода |  | Для квадратного сечения |
|  |  |  |  | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,4 |
|  |  |  | 1. =0,5 |
|  |  |  |  | 7,9 | 6,9 | 6,1 | 6,4 | 4,7 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,3 |
|  |  |  | 2. =0,73 |
|  |  |  |  | 4,5 | 3,6 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 3,2 |
|  |  |  | 3. =1,0 |
|  |  |  |  | 3,6 | 2,5 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2,3 |
|  |  |  | 4. =2,0 |
|  |  |  |  | 3,9 | 2,4 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| 13 | Отводы круглого и прямоугольного сечения |  | Для круглого и квадратного сечения (гнутые и штампованные) |
|  |  |  |  | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 |
|  |  |  | При =1 |
|  |  |  |  | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,29 |
|  |  |  | При =1,5 |
|  |  |  |  | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
|  |  |  | При =2 |
|  |  |  |  | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,21 |
|  |  |  | Для круглого сечения и звеньев |
|  |  |  |  | 30 | 45 | 60 | 90 |
|  |  |  | При =1,5 |
|  |  |  |  | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 |
|  |  |  | При =2 |
|  |  |  |  | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,35 |
| 14 | Тройник вытяжной, проход =30° |  |  |  |  |
|  |  | относить к |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
|  |  |  | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0 | -0,5 | -4 |
|  |  |  |  | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | -2,8 |
|  |  |  |  | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -0,3 | -2,3 |
|  |  |  | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | -0,1 | -2,1 | -15 |
|  |  |  |  | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | -0,1 | -1,4 | -11 |
|  |  |  |  | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | -1,0 | -8 |
|  |  |  |  | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | -0,6 | -7 |
|  |  | Коэффициенты сопротивления тройников даны с учетом коэффициентов сопротивления полуотводов | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,9 | -4,6 | -28 |
|  |  |  |  | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,6 | -3,2 | -20 |
|  |  |  |  | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,4 | -2,4 | -14 |
|  |  |  |  | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,4 | -2,4 | -14 |
|  |  |  | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,3 | -1,3 | -5,4 | -19 | -100 |
|  |  |  |  | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,9 | -3,4 | -13,6 | -75 |
|  |  |  |  | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,5 | -2,1 | -8,1 | -46 |
|  |  |  |  | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -1,1 | -4,7 | -30 |
|  |  |  |  | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,9 | -4,1 | -24 |
|  |  |  |  | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,8 | -3,8 | -23 |
|  |  |  | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | -3,0 | -8,0 | -26 | -140 |
|  |  |  |  | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,6 | -2,1 | -6,8 | -23 | -125 |
|  |  |  |  | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | -1,5 | -5,0 | -17 | -96 |
|  |  |  |  | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,8 | -2,5 | -10 | -57 |
|  |  |  |  | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | -1,2 | -6,3 | -40 |
|  |  |  |  | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -1,2 | -5,4 | -36 |
|  |  |  |  | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -1,0 | -4,5 | -31 |
|  |  |  | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,4 | -1,5 | -4,0 | -12 | -38 | -200 |
|  |  |  |  | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,6 | -2,5 | -8 | -28 | -150 |
|  |  |  |  | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,3 | -1,9 | -7 | -25 | -140 |
|  |  |  |  | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | -1,3 | -5 | -16 | -91 |
|  |  |  |  | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,3 | -1,6 | -7 | -49 |
|  |  |  | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,5 | -2,0 | -5,6 | -16 | -52 | -278 |
|  |  |  |  | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -1,1 | -3,4 | -10 | -35 | -192 |
|  |  |  |  | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,7 | -2,8 | -9 | -30 | -173 |
|  |  |  |  | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,3 | -1,8 | -6 | -20 | -115 |
|  |  |  |  | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | -0,4 | -2,3 | -10 | -64 |
|  |  |  | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,6 | -2,8 | -8,3 | -23 | -74 | -387 |
|  |  |  |  | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | -1,6 | -5,3 | -15 | -48 | -266 |
|  |  |  |  | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -1,0 | -3,5 | -11 | -36 | -206 |
|  |  |  |  | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,3 | -2,0 | -7 | -24 | -137 |
|  |  |  |  | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | -0,4 | -2,3 | -12 | -80 |
|  |  |  | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | -1,8 | -5,2 | -13 | -34 | -105 | -540 |
|  |  |  |  | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,8 | -3,2 | -8,4 | -23 | -71 | -375 |
|  |  |  |  | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | -1,6 | -5,0 | -14 | -47 | -255 |
|  |  |  |  | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,5 | -2,2 | -8 | -26 | -155 |
|  |  |  |  | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,5 | -2,8 | -15 | -100 |
| 15 | Тройник вытяжной, проход =45° |  |  |  |  |
|  |  | относить к |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
|  |  |  | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | -0,1 | -0,3 |
|  |  |  |  | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | -1,4 |
|  |  |  |  | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | -0,4 |
|  |  |  | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | -0,3 | -6,3 |
|  |  |  |  | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | -4,1 |
|  |  |  |  | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | -2,3 |
|  |  |  | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | -0,8 | -10,4 |
|  |  |  |  | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | -0,5 | -7,2 |
|  |  |  |  | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | -0,2 | -5,6 |
|  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | -0,2 | -3,4 | -25 |
|  |  |  |  | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | -1,9 | -16 |
|  |  |  |  | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | -1,0 | -11,3 |
|  |  |  |  | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | -0,6 | -7,5 |
|  |  |  | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -1,0 | -3,0 | -8,0 | -26 | -140 |
|  |  |  |  | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | -1,0 | -3,8 | -14 | -79 |
|  |  |  |  | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | -0,2 | -2,0 | -8 | -50 |
|  |  |  |  | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | -1,2 | -5,4 | -36 |
|  |  |  |  | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | -0,8 | -3,6 | -25 |
|  |  |  | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | -1,3 | -4 | -12 | -38 | -200 |
|  |  |  |  | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | -1,4 | -4,9 | -18 | -100 |
|  |  |  |  | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | -0,5 | -27 | -10 | -61 |
|  |  |  |  | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | -0,1 | -1,6 | -8 | -47 |
|  |  |  |  | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | -1,3 | -7 | -39 |
|  |  |  | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,4 | -1,6 | -5,3 | -16 | -52 | -278 |
|  |  |  |  | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,3 | -1,8 | -6,4 | -23 | -128 |
|  |  |  |  | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | -0,8 | -3,6 | -13 | -77 |
|  |  |  |  | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | -0,5 | -2,9 | -11 | -58 |
|  |  |  |  | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | -0,4 | -2,6 | -9 | -52 |
|  |  |  | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,6 | -2,4 | -7,6 | -21 | -68 | -350 |
|  |  |  |  | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,7 | -2,8 | -9 | -30 | -166 |
|  |  |  |  | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | -1,0 | -4,5 | -16 | -97 |
|  |  |  |  | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | -0,5 | -3,2 | -13 | -77 |
|  |  |  |  | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | -0,5 | -3,2 | -12 | -69 |
|  |  |  | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,8 | -3,6 | -10 | -27 | -85 | -445 |
|  |  |  |  | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -1,2 | -4,4 | -13 | -41 | -225 |
|  |  |  |  | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | -1,2 | -5,6 | -20 | -115 |
|  |  |  |  | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | -0,5 | -3,3 | -14 | -80 |
|  |  |  |  | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | -0,5 | -3,2 | -13 | -70 |
| 16 | Тройник вытяжной, боковое ответвление =30° |  | 0,2 | 0,6 | -150 | -27 | -8 | -2,6 | -0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
|  |  | относить к |  | 0,7 | -210 | -39 | -12 | -4,0 | -1,2 | -0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  |  | 0,8 | -292 | -54 | -17 | -5,4 | -1,7 | -0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  | 0,3 | 0,6 | -87 | -15 | -4,0 | -1,2 | -0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  |  | 0,7 | -103 | -18 | -5 | -1,4 | -0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  |  | 0,8 | -160 | -29 | -8 | -2,4 | -0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  | 0,4 | 0,6 | -65 | -17 | -3,2 | -0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  |  | 0,7 | -76 | -13 | -3,3 | -0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  |  | 0,8 | -103 | -17 | -4,6 | -0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
|  |  | Коэффициенты сопротивления тройников даны с учетом коэффициентов сопротивления полуотводов | 0,5 | 0,3 | -11,7 | -1,0 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  | 0,4 | -22,4 | -2,4 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  |  |  |  | 0,5 | -38 | -6,3 | -1,2 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  |  | 0,6 | -52 | -9 | -2,5 | -0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  |  | 0,7 | -70 | -12 | -3,0 | -0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  |  | 0,8 | -77 | -15 | -4,0 | -0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 17 | Тройник вытяжной симметричный |  | 0,6 | 0,2 | -4,2 | -0,2 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|  |  | =30° |  | 0,3 | -10,4 | -0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  | 0,4 | -18 | -1,8 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  |  |  |  | 0,5 | -30 | -6,0 | -0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  |  | 0,6 | -45 | -8,1 | -2,3 | -0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  | 0,7 | 0,2 | -3,8 | -0,1 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | 0,3 | -9 | -0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  | 0,4 | -16 | -1,2 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  |  |  |  | 0,5 | -25 | -4,7 | 0,0 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  |  | 0,6 | -40 | -7,2 | -2,0 | -0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  | 0,8 | 0,2 | -3,2 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | 0,3 | -8 | -0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  | 0,4 | -14 | -0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  |  |  |  | 0,5 | -23 | -3,5 | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  |  | 0,6 | -36 | -6,8 | -1,8 | -0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  | 0,9 | 0,2 | -2,5 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | 0,3 | -6,3 | -0,1 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  | 0,4 | -12 | -0,1 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  |  |  |  | 0,5 | -19 | -2,5 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  |  | 0,6 | -33 | -5,9 | -1,4 | -0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  | 1,0 | 0,2 | -2,0 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | 0,3 | -5,4 | 0,2 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  | 0,4 | -10 | -0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  |  |  |  | 0,5 | -15 | -1,4 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  |  | 0,6 | -30 | -5,0 | -1,1 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 18 | Тройник вытяжной, боковое ответвление =45° |  | 0,2 | 0,6 | -170 | -30 | -9 | -2,9 | -0,8 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | относить к |  | 0,7 | -238 | -39 | -11 | -3,5 | -0,9 | -0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 0,8 | -295 | -51 | -16 | -5,6 | -1,9 | -0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  | 0,3 | 0,6 | -126 | -23 | -6,6 | -2,0 | -0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 0,7 | -171 | -30 | -8,4 | -2,5 | -0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 0,8 | -221 | -40 | -12 | -3,8 | -1,2 | -0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  | 0,4 | 0,6 | -94 | -16 | -44 | -1,1 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 0,7 | -128 | -22 | -6 | -1,5 | -0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 0,8 | -170 | -30 | -8 | -2,4 | -0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | 0,5 | 0,3 | -10 | -0,8 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  |  | 0,4 | -20 | -2,8 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 0,5 | -45 | -7,2 | -1,5 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 0,6 | -76 | -13 | -3,4 | 0,8 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 0,7 | -106 | -18 | -4,9 | -1,2 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 0,8 | -135 | -22 | -5,4 | -1,5 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 19 | Тройник симметричный |  |  |  |  |
|  |  | =45° |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
|  |  |  | 0,6 | 0,2 | -3,6 | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | 0,3 | -9 | -0,8 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  |  | 0,4 | -17 | -2,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 0,5 | -30 | -5,0 | -0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 0,6 | -50 | -8,1 | -2,0 | -0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 0,7 | -70 | -12 | -2,7 | -0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 0,8 | -93 | -14 | -3,2 | -0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | 0,7 | 0,2 | -2,8 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | 0,3 | -7,7 | -0,8 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  |  | 0,4 | -14 | -2,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 0,5 | -25 | -3,8 | -0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | 0,8 | 0,2 | -2,2 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | 0,3 | -6,3 | -0,8 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  |  | 0,4 | -12 | -1,6 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 0,5 | -19 | -2,5 | -0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | 0,9 | 0,2 | -1,6 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | 0,3 | -5,0 | -0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
|  |  |  |  | 0,4 | -10 | -1,2 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 0,5 | -15 | -1,9 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | 1,0 | 0,2 | -1,2 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | 0,3 | -3,5 | -0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
|  |  |  |  | 0,4 | -8 | -0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  |  | 0,5 | -13 | -1,9 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 20 | Диффузор конический в сети |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 40 |
|  |  |  | 0,20 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,25 | 0,32 | 0,43 | 0,61 |
|  |  |  | 0,25 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,22 | 0,28 | 0,37 | 0,49 |
|  |  |  | 0,30 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,33 | 0,42 |
|  |  |  | 0,40 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,19 | 0,25 | 0,35 |
|  |  |  | 0,50 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,25 |
|  |  |  | 0,60 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,17 |
| 21 | Диффузор прямоугольного сечения в сети |  | 0,2 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,40 | 0,49 | 0,59 | 0,69 |
|  |  |  | 0,25 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,35 | 0,43 | 0,52 | 0,61 |
|  |  |  | 0,30 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,31 | 0,38 | 0,46 | 0,53 |
|  |  |  | 0,40 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,40 |
|  |  |  | 0,50 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,28 |
|  |  |  | 0,60 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,19 |
| Диффузор перехода с круглого сечения на прямоугольное принимать по значениям для диффузора конического (п.18) |
| 22 | Выход свободный из трубы |  | =1,1 |
| 23 | Диффузор плоский несимметричный за центробежным вентилятором |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
|  |  |  | 10 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
|  |  |  | 15 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
|  |  |  | 20 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 |
|  |  |  | 25 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,25 |
|  |  |  | 30 | 0,13 | 0,25 | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,35 |
|  |  | относится к скорости воздуховода в выхлопном отверстии вентилятора | 35 | 0,21 | 0,31 | 0,38 | 0,41 | 0,43 | 0,44 |
| 24 | Прямолинейный конфузор |  | Значение |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |
|  |  |  | 0,10 | 0,41 | 0,34 | 0,27 | 0,24 |
|  |  |  | 0,15 | 0,39 | 0,29 | 0,22 | 0,18 |
|  |  |  | 0,60 | 0,29 | 0,20 | 0,15 | 0,13 |
|  |  |  | Свыше 0,6 | Принимать =0,1 |
| 25 | Дроссель- клапан |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 90 |
|  |  |  | Круглый воздуховод |
|  |  |  |  | 0,24 | 0,52 | 0,90 | 1,54 | 2,51 | 3,91 | 10,8 | 32,6 | 118 | 256 | 751 | - |
|  |  |  | Прямоугольный воздуховод |
|  |  |  |  | 0,91 | 0,83 | 0,74 | 0,66 | 0,58 | 0,50 | 0,36 | 0,23 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,0 |
|  |  |  |  | 0,28 | 0,46 | 0,77 | 1,34 | 2,16 | 3,54 | 9,30 | 24,9 | 77,4 | 158 | 368 | - |
| 26 | Шибер в круглом и прямоугольном воздуховодах | 1. Круглый воздуховод |  | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
|  |  |  | 1. Круглый воздуховод |
|  |  |  |  | 0 | - | 0,25 | 0,38 | 0,50 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,90 | 0,96 | 1,0 |
|  |  |  |  | - | - | 35,0 | 10,0 | 4,60 | 2,06 | 0,98 | 0,44 | 0,17 | 0,06 | 0,0 |
|  |  | 2. Прямоугольный воздуховод | 2. Прямоугольный воздуховод |
|  |  |  |  | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
|  |  |  |  | - | 193 | 44,5 | 17,8 | 8,12 | 4,02 | 2,08 | 0,95 | 0,39 | 0,09 | 0,0 |
| 27 | Перетекание через отверстие в стенке |  | 1. Отверстие с утолщенными краями |
|  |  |  |  | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 4,0 |
|  |  |  |  | 2,85 | 2,72 | 2,60 | 2,34 | 1,95 | 1,76 | 1,68 | 1,63 | 1,61 | 1,59 | 1,56 | 1,55 |
|  |  |  | 2. Отверстие со срезанными краями |
|  |  |  |  | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,20 |
|  |  |  |  | 2,85 | 2,80 | 2,70 | 2,60 | 2,50 | 2,41 | 2,33 | 2,18 | 2,08 | 1,98 | 1,84 | 1,80 |
| 28 | Многостворный дроссель- клапан |  | Значение |
|  |  |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
|  |  |  | 1 | 0,04 | 0,3 | 1,1 | 2,5 | 8 | 20 | 60 | 200 | 1500 | 8000 |
|  |  |  | 2 | 0,07 | 0,4 | 1,1 | 2,5 | 5,5 | 12 | 30 | 90 | 160 | 7000 |
|  |  |  | 3 | 0,12 | 0,12 | 0,8 | 2,0 | 5 | 10 | 19 | 40 | 160 | 7000 |
|  |  |  | 4 | 0,13 | 0,25 | 0,8 | 2,0 | 4 | 8 | 15 | 30 | 110 | 6000 |
|  |  |  | 5 | 0,15 | 0,2 | 0,7 | 1,8 | 3,5 | 7 | 13 | 28 | 80 | 5000 |
| 29 | Диафрагма |  | Диафрагма с острыми краями |
|  |  |  |  | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 |
|  |  |  |  | 4,00 | 2,85 | 2,00 | 1,41 | 0,97 | 0,65 | 0,42 | 0,26 | 0,13 | 0,05 | 0,0 |
| 30 | Симметричный тройник |  | Коэффициенты сопротивления определяются как для бокового ответвления при всасывании по пп.16, 17 |
| 31 | Магистральный воздуховод (коллектор) |  | 1. Вход в коллектор =1,0 |
|  |  |  | 2. Выход из коллектора к вентилятору =0,5 |
|  |  |  | 3. Отбор из коллектора =0,5 |
| 32 | Вертикальный сборник (коллектор барабанный) |  | 1. Вход в вертикальный сборник =0,8 2. Выход из вертикального сборника =0,5 |
| 33 | Крестовина |  | Коэффициент сопротивления определяется как для бокового ответвления при всасывании по пп.16, 17 |

_______________

- количество створок.

Приложение 8

Размеры и масса круглых стальных воздуховодов

| N п/п | наружный, мм | Площадь сечения, м | Периметр, мм | Поверхность 1 п.м, м | Масса 1 п.м, кг, при толщине листовой стали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0,50 | 0,55 | 0,63 | 0,70 | 0,80 | 1,00 |
| 1 | 80 | 0,0048 | 248 | 0,248 | 0,90 | 1,07 | - | - | - | - |
| 2 | 100 | 0,0079 | 314 | 0,314 | 1,23 | 1,36 | - | - | - | - |
| 3 | 110 | 0,0095 | 345 | 0,345 | 1,35 | 1,49 | - | - | - | - |
| 4 | 125 | 0,0126 | 392 | 0,392 | 1,54 | 1,69 | - | - | - | - |
| 5 | 140 | 0,0154 | 440 | 0,440 | 1,73 | 1,90 | - | - | - | - |
| 6 | 160 | 0,0200 | 502 | 0,502 | 1,97 | 2,17 | - | - | - | - |
| 7 | 180 | 0,0255 | 566 | 0,566 | 2,22 | 2,45 | - | - | - | - |
| 8 | 200 | 0,0314 | 628 | 0,628 | 2,46 | 2,71 | - | - | - | - |
| 9 | 225 | 0,0400 | 706 | 0,706 | - | 3,05 | - | - | - | - |
| 10 | 250 | 0,0490 | 785 | 0,785 | - | 3,39 | - | - | - | - |
| 11 | 280 | 0,0612 | 879 | 0,879 | - | 3,80 | - | - | - | - |
| 12 | 315 | 0,0780 | 989 | 0,989 | - | 4,22 | - | - | - | - |
| 13 | 355 | 0,0990 | 1115 | 1,115 | - | 4,82 | - | - | - | - |
| 14 | 400 | 0,1250 | 1256 | 1,26 | - | 5,45 | 6,23 | - | - | - |
| 15 | 450 | 0,1590 | 1413 | 1,41 | - | 6,10 | 6,98 | - | - | - |
| 16 | 500 | 0,1960 | 1570 | 1,57 | - | - | 7,77 | 8,62 | - | - |
| 17 | 560 | 0,2460 | 1760 | 1,76 | - | - | - | 9,70 | - | - |
| 18 | 630 | 0,3130 | 1978 | 1,98 | - | - | - | 10,9 | 12,43 | - |
| 19 | 710 | 0,3950 | 2230 | 2,23 | - | - | - | 12,3 | 14,00 | - |
| 20 | 800 | 0,5010 | 2512 | 2,51 | - | - | - | 16,1 | 15,76 | - |
| 21 | 900 | 0,6400 | 2830 | 2,83 | - | - | - | - | 17,80 | - |
| 22 | 1000 | 0,7850 | 3140 | 3,14 | - | - | - | - | 19,70 | - |
| 23 | 1120 | 0,9850 | 3520 | 3,52 | - | - | - | - | - | 28,0 |
| 24 | 1250 | 1,2300 | 3930 | 3,93 | - | - | - | - | - | 30,9 |
| 25 | 1400 | 1,5400 | 4400 | 4,40 | - | - | - | - | - | 34,5 |
| 26 | 1600 | 2,0100 | 5030 | 5,03 | - | - | - | - | - | 39,5 |

Приложение 9

РАЗМЕРЫ ТРОЙНИКОВ, КРЕСТОВИН

| Размеры, мм |
| --- |
| наружный |  | а | б | в | наружный |  | a | б | в |
| 80 | 30 | 337 | 169 | 292 | 400 | 30 | 886 | 443 | 769 |
| 100 |  | 306 | 153 | 265 | 450 |  | 980 | 490 | 850 |
| 110 |  | 326 | 163 | 283 | 500 |  | 1072 | 536 | 930 |
| 125 |  | 354 | 177 | 307 | 560 |  | 1184 | 592 | 1027 |
| 140 |  | 380 | 190 | 329 | 630 |  | 1316 | 658 | 1142 |
| 160 |  | 418 | 209 | 363 | 710 | 45 | 956 | 676 | 676 |
| 180 |  | 456 | 228 | 395 | 800 |  | 1065 | 753 | 753 |
| 200 |  | 514 | 257 | 446 | 900 |  | 1185 | 838 | 838 |
| 225 |  | 560 | 280 | 486 | 1000 |  | 1307 | 924 | 924 |
| 250 |  | 606 | 303 | 526 | 1120 |  | 1465 | 1036 | 1036 |
| 280 |  | 662 | 331 | 574 | 1250 |  | 1622 | 1147 | 1147 |
| 315 |  | 725 | 364 | 632 | 1400 |  | 1803 | 1275 | 1275 |
| 355 |  | 802 | 401 | 696 | 1600 |  | 2045 | 1446 | 1446 |

| Размеры, мм |
| --- |
| наружный |  | a | б | в | наружный |  | a | б | в |
| 80 | 30 | 337 | 175 | 326 | 400 | 30 | 881 | 456 | 851 |
| 100 |  | 303 | 157 | 293 | 450 |  | 976 | 505 | 943 |
| 110 |  | 321 | 166 | 310 | 500 |  | 1068 | 553 | 1032 |
| 125 |  | 348 | 180 | 336 | 560 |  | 1180 | 611 | 1140 |
| 140 |  | 377 | 195 | 364 | 630 |  | 1312 | 679 | 1267 |
| 160 |  | 452 | 215 | 401 | 710 | 45 | 948 | 726 | 876 |
| 180 |  | 452 | 234 | 437 | 800 |  | 1057 | 809 | 976 |
| 200 |  | 508 | 263 | 491 | 900 |  | 1178 | 902 | 1089 |
| 225 |  | 554 | 287 | 536 | 1000 |  | 1299 | 994 | 1200 |
| 250 |  | 601 | 311 | 580 | 1120 |  | 1457 | 1115 | 1346 |
| 280 |  | 657 | 340 | 635 | 1250 |  | 1614 | 1235 | 1491 |
| 315 |  | 723 | 374 | 698 | 1400 |  | 1794 | 1373 | 1657 |
| 355 |  | 798 | 413 | 771 | 1600 |  | 2036 | 1558 | 1881 |

Приложение 10

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ КРУГЛОГО И ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

| Размеры, мм |
| --- |
|  |  | Отверстия под болты |  |  | Отверстия под болты |
|  |  |  | Количество |  |  |  | Количество |
| 80 | 110 | 7x10* | 4 | 400 | 430 | 7x10* | 10 |
| 100 | 130 |  |  | 450 | 480 |  |  |
| 110 | 140 |  |  | 500 | 530 |  |  |
| 125 | 155 |  | 6 | 560 | 590 | 9x14* | 12 |
| 140 | 170 |  |  | 630 | 660 |  |  |
| 160 | 190 |  |  | 710 | 740 |  |  |
| 180 | 210 |  |  | 800 | 830 |  |  |
| 200 | 230 |  |  | 900 | 940 |  | 16 |
| 225 | 255 |  |  | 1000 | 1040 |  |  |
| 250 | 280 |  |  | 1120 | 1165 | 11x16* | 18 |
| 280 | 310 |  | 8 | 1250 | 1295 |  |  |
| 315 | 345 |  |  | 1400 | 1448 |  | 22 |
| 355 | 385 |  |  | 1600 | 1648 |  | 26 |

_______________

* Отверстия под болты допускается делать круглыми, диаметром 8, 10, 12 мм соответственно.

| Размеры, мм |
| --- |
|  |  |  | , шаг |  | , шаг | Отверстия под болты |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество, шт. |
|  |  |  |  |  |  |  | на стороне | общее |
| 160 | 100 | 190 | 95 | 130 | 130 | 7x10* | 3 |  | 6 |
| 160 | 160 |  |  | 190 | 95 |  |  | 1 | 8 |
| 200 | 100 | 230 | 115 | 130 | 130 |  |  |  | 6 |
| 200 | 160 |  |  | 190 | 95 |  |  | 1 | 8 |
| 200 | 200 |  |  | 230 | 115 |  |  |  |  |
| 250 | 200 | 280 | 140 | 230 |  |  | 4 |  |  |
| 250 | 250 |  |  | 280 | 140 |  |  |  |  |
| 400 | 200 | 430 | 1433 | 230 | 115 |  |  |  | 10 |
| 400 | 250 |  |  | 280 | 140 |  |  | 2 | 12 |
| 400 | 400 |  |  | 430 | 143,3 |  | 5 | 1 |  |
| 500 | 250 | 536 | 134 | 286 | 143 |  |  | 2 | 14 |
| 500 | 400 |  |  | 436 | 145,3 |  |  | 3 | 16 |
| 500 | 500 |  |  | 536 | 134 | 9x14* | 6 | 2 |  |
| 800 | 400 | 840 | 168 | 440 | 146,6 |  |  | 3 | 18 |
| 800 | 500 |  |  | 540 | 135 |  |  | 4 | 20 |
| 800 | 800 |  |  | 840 | 168 | 11x16* | 8 | 3 | 22 |
| 1000 | 500 | 1048 | 149,7 | 548 | 137 |  |  | 4 | 24 |
| 1000 | 800 |  |  | 848 | 169,6 |  |  | 6 | 28 |
| 1000 | 1000 |  |  | 1048 |  |  |  |  |  |
| 1250 | 1000 | 1298 | 185,4 | 1048 |  |  | 10 |  |  |
| 1600 | 1000 | 1648 | 183,1 | 1048 |  |  |  |  | 32 |
| 1600 | 1600 |  |  | 1648 | 183,1 |  |  | 8 | 36 |
| 2000 | 1000 | 2048 | 186,2 | 1048 | 149,7 |  | 12 | 6 |  |
| 2000 | 1600 |  |  | 1648 | 183,1 |  |  | 8 | 40 |

_______________

* Отверстия под болты допускается делать круглыми, диаметром 8, 10, 12 мм соответственно.

Приложение 11

ТАБЛИЦА ОТВОДОВ

| наружный | , м | наружный | , м |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 0,250 | 0,188 | 400 | 1,256 | 0,942 | - |
| 100 | 0,314 | 0,236 | 450 | 1,413 | 1,060 | - |
| 110 | 0,345 | 0,259 | 500 | 1,570 | 1,138 | 0,785 |
| 115 | 0,393 | 0,294 | 560 | 1,758 | 1,319 | 0,879 |
| 140 | 0,440 | 0,330 | 630 | 1,978 | 1,484 | 0,989 |
| 160 | 0,502 | 0,377 | 710 | 2,229 | 1,672 | 1,115 |
| 180 | 0,565 | 0,424 | 800 | - | 1,884 | 1,256 |
| 200 | 0,628 | 0,471 | 900 | - | 2,120 | 1,413 |
| 225 | 0,707 | 0,530 | 1000 | - | 2,355 | 1,570 |
| 250 | 0,785 | 0,589 | 1120 | - | 2,638 | 1,758 |
| 280 | 0,879 | 0,659 | 1250 | - | 2,943 | 1,963 |
| 315 | 0,989 | 0,742 | 1400 | - | 3,297 | 2,198 |
| 355 | 1,115 | 0,836 | 1600 | - | 3,768 | 2,512 |

Примечания: 1. Отводы, как правило, собираются из пяти звеньев и двух стаканов. При диаметрах до 315 мм допускается собирать из трех звеньев и двух стаканов.

2. Отводы с центральным углом менее 90° образуются за счет уменьшения числа звеньев.

Приложение 12

ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ДИАМЕТРЫ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ*

|  | 160 | 200 | 250 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 125 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | 160 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 | - | 200 | 225 | 280 | - | - | - | - | - | - |
| 250 | - | - | 250 | 315 | 315 | - | - | - | - | - |
| 400 | - | - | - | 400 | 450 | 500 | - | - | - | - |
| 500 | - | - | - | - | 500 | 630 | 630 | - | - | - |
| 800 | - | - | - | - | - | 800 | 900 | - | - | - |
| 1000 | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 |
| 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | 1600 |

_______________

* Величины эквивалентных диаметров определены по формуле

,

где , - размеры сторон прямоугольных воздуховодов, мм.

Приложение 13

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ АБСОЛЮТНОЙ ШЕРОХОВАТОСТИ ПО ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ, НА ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУХА

| Температура воздуха, °С |  |
| --- | --- |
| -30 | 1,10 |
| -20 | 1,08 |
| -10 | 1,06 |
| 0 | 1,04 |
| 10 | 1,02 |
| 20 | 1,00 |
| 30 | 0,98 |
| 40 | 0,96 |
| 50 | 0,95 |
| 60 | 0,93 |
| 70 | 0,92 |
| 80 | 0,90 |
| 90 | 0,89 |
| 100 | 0,87 |
| 125 | 0,84 |
| 150 | 0,81 |
| 175 | 0,78 |
| 200 | 0,75 |

Приложение 14

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ПЕРЕХОДНЫХ ПАТРУБКОВ

| или | Угол | или | Угол | или | Угол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 30 | 45 | 60 |  | 15 | 30 | 45 | 60 |  | 30 | 45 | 60 |
| 30 | 115 | - | - | - | 200 | 760 | 375 | 240 | 175 | 370 | 690 | 450 | 320 |
| 35 | 135 | - | - | - | 205 | 780 | 385 | 250 | 180 | 375 | 700 | 455 | 325 |
| 40 | 155 | - | - | - | 210 | 800 | 395 | 255 | 180 | 380 | 710 | 460 | 330 |
| 45 | 170 | - | - | - | 215 | 815 | 400 | 260 | 185 | 385 | 720 | 465 | 335 |
| 50 | 190 | - | - | - | 220 | 835 | 410 | 270 | 190 | 390 | 730 | 475 | 340 |
| 55 | 210 | 105 | - | - | 225 | 855 | 420 | 275 | 195 | 395 | 740 | 480 | 340 |
| 60 | 230 | 115 | - | - | 230 | 875 | 430 | 280 | 200 | 400 | 750 | 485 | 345 |
| 65 | 250 | 120 | - | - | 235 | 895 | 440 | 285 | 205 | 405 | 760 | 490 | 350 |
| 70 | 265 | 130 | - | - | 240 | 915 | 450 | 290 | 210 | 410 | 765 | 500 | 355 |
| 75 | 285 | 140 | - | - | 245 | 930 | 460 | 300 | 215 | 415 | 775 | 505 | 360 |
| 80 | 305 | 150 | 100 | - | 250 | 950 | 470 | 305 | 220 | 420 | 785 | 510 | 365 |
| 85 | 325 | 160 | 105 | - | 255 | 970 | 480 | 310 | 220 | 425 | 790 | 515 | 370 |
| 90 | 345 | 170 | 110 | - | 260 | 990 | 485 | 315 | 225 | 430 | 800 | 520 | 375 |
| 95 | 360 | 180 | 115 | - | 265 | 1010 | 495 | 320 | 230 | 435 | 810 | 530 | 380 |
| 100 | 380 | 190 | 120 | - | 270 | - | 505 | 330 | 235 | 440 | 820 | 535 | 380 |
| 105 | 400 | 195 | 130 | - | 275 | - | 515 | 335 | 240 | 445 | 830 | 540 | 385 |
| 110 | 420 | 205 | 135 | - | 280 | - | 525 | 340 | 245 | 450 | 840 | 545 | 390 |
| 115 | 440 | 215 | 140 | 100 | 285 | - | 535 | 345 | 250 | 455 | 850 | 550 | 395 |
| 120 | 455 | 225 | 145 | 105 | 290 | - | 540 | 350 | 250 | 460 | 860 | 560 | 400 |
| 125 | 475 | 235 | 150 | 110 | 295 | - | 550 | 360 | 255 | 465 | 870 | 565 | 405 |
| 130 | 495 | 245 | 160 | 115 | 300 | - | 560 | 365 | 260 | 470 | 880 | 570 | 410 |
| 135 | 515 | 250 | 165 | 120 | 305 | - | 570 | 370 | 265 | 475 | 885 | 575 | 410 |
| 140 | 530 | 265 | 170 | 120 | 310 | - | 580 | 375 | 270 | 480 | 900 | 580 | 415 |
| 145 | 550 | 270 | 175 | 125 | 315 | - | 590 | 380 | 275 | 485 | 905 | 590 | 420 |
| 150 | 570 | 280 | 185 | 130 | 320 | - | 600 | 390 | 280 | 490 | 915 | 595 | 425 |
| 155 | 590 | 290 | 190 | 135 | 325 | - | 605 | 395 | 280 | 495 | 925 | 600 | 430 |
| 160 | 610 | 300 | 195 | 140 | 330 | - | 615 | 400 | 285 | 500 | 935 | 605 | 435 |
| 165 | 625 | 310 | 200 | 145 | 335 | - | 625 | 405 | 290 | 505 | 940 | 615 | 440 |
| 170 | 645 | 320 | 205 | 150 | 340 | - | 635 | 415 | 295 | 510 | 950 | 620 | 445 |
| 175 | 665 | 330 | 215 | 150 | 345 | - | 645 | 420 | 300 | 515 | 960 | 625 | 445 |
| 180 | 685 | 335 | 220 | 155 | 350 | - | 655 | 425 | 305 | 520 | 970 | 630 | 450 |
| 185 | 700 | 345 | 225 | 160 | 355 | - | 665 | 430 | 310 | 525 | 980 | 640 | 455 |
| 190 | 720 | 355 | 230 | 165 | 360 | - | 675 | 435 | 315 | 530 | 990 | 645 | 460 |
| 195 | 740 | 365 | 235 | 170 | 365 | - | 680 | 440 | 315 | 535 | 1000 | 650 | 465 |

Приложение 15

ОБЩИЙ ВИД И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЛЬТРОВ Г4-1БФМ

Техническая характеристика фильтров Г4-1БФМ

| Марка | Расход воздуха, м/ч | Фильтровальная поверхность, м | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Г4-1БФМ-30 | 3000 | 30 | 1250 | 1285 | 1134 | 567 | 680 | 367 | 1100 |
| Г4-1БФМ-45 | 5400 | 45 | 1765 | 1815 | 1650 | 825 | 945 | 625 | 1400 |
| Г4-1БФМ-60 | 7200 | 60 | 2285 | 2305 | 2170 | 1085 | 1180 | 880 | 1650 |
| Г4-1БФМ-90 | 10800 | 90 | 3320 | 3370 | 3204 | 1602 | 1720 | 1400 | 2220 |

Приложение 16

НОМОГРАММА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ФИЛЬТРОВ Г4-1БФМ

Приложение 17

ОБЩИЙ ВИД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРОВ РЦИЭ И РЦИРЭ

| Тип фильтра | Рукавный, циклонный с импульсной продувкой и электронным прибором управления (РЦИРЭ) |
| --- | --- |
| Назначение | Для очистки запыленного воздуха в системах аспирации и пневмотранспорта на предприятиях зерноперерабатывающей и пищевой промышленности |
| Тип фильтровальной ткани | Полотно иглопробивное |
|  | ИФПЗ-1 | ТУ 17-14-45-77 |
| Наименование показателей | Параметры |
| Температура окружающей среды, К (°С) | 238-313 (от -35 до +40) |
| Относительная влажность среды, %, не более | 75 |
| Сопротивление фильтра, кПа (мм вод.ст.), не более | 3,00 (300) |
| Нагрузка на ткань, м/м·мин | в системе аспирации | До 8 |
|  | для линии пневмотранспорта | До 6 |
| Режим продувки | давление продувки, МПа (кгс/см) | 0,045-0,06 (0,45-0,6) |
|  | длительность импульса, с | 0,08±0,02 |
|  | интервал между импульсами, с | 1-25 |
| Массовая концентрация мучной пыли на входе в фильтр, не более | в системе аспирации, г/м | 15 |
|  | в системе пневмотранспорта, кг продукта на кг воздуха | 10 |
|  | на выходе, мг/м, не более | 2 |
| Категория помещения по взрывопожароопасности | В IIа - по ПУЭ и Б СНиП 2.09.02-85 |
| Прибор управления А-82 должен быть установлен на таком месте, где на него не влияет вибрация |
| Подсос воздуха, не более 5% |

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ И ЛЮКОВ

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РЦИРЭ 3,9-9 | РЦИРЭ 1,7-4 |
|  | Вход запыленного воздуха | 1 | 140x250 | 74x150 |
|  | Выход очищенного воздуха | 1 | 150 | 150 |
|  | Вход воздуха на продувку рукавов | 1 | 70 | 70 |
|  | Выгрузка пыли | 1 | 220x270 | 162x202 |
|  | Подсоединение тягомера | 1 | 6 | 6 |

Комплектность

1. Фильтр поставляется в собранном виде в объеме, изображенном на нормали с прибором управления А-82/03 ТУ 25-0435.0103-84, дифманометром, шлюзовым затвором, фонарем.

2. Для подключения прибора А-82/03 завод поставляет провод марки РПШ3х1(380) ГОСТ 5783-79: =15 м (для РЦИРЭ 3,9-9) и =22 м (для РЦИРЭ 1,7-4).

3. Для подключения пневмовибратора поставляется трубка 10x2 ГОСТ 5496-78. Резина 26-82-3, средней твердости =3 м.

4. При комплектной поставке в один адрес партии фильтров (мельница с элеватором) вместе с ними поставляются следующие изделия: компрессоры по ТУ 26-12-616-82 - для элеватора ЗАФ49К52Ц - 1 шт.; для мельницы ЗАФ49К52Х - 1 шт.; ЗАФ49К52С - 4 шт.; ресивер - 6 шт.; капоты - 6 шт.

5. При заказе фильтров вне комплекта нужно отдельно заказать компрессор и ресивер. Камеру чистого воздуха, корпус, днище можно поворачивать относительно друг друга на угол, кратный 30°.

Фильтр РЦИРЭ 1,7-4

| Условное обозначение фильтра | Исполнение | Площадь поверхности фильтрации, м | Кол-во рукавов, шт. | Масса, кг, не более | Выпускной механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЦИРЭ-1,7-4-01 | Правое | 1,7 | 4 | 300 | Шлюзовой |
| РЦИРЭ-1,7-4-02 | Левое |  |  |  | РЗ-БШМ/5 |

Фильтр РЦИРЭ 3,9-9

| Условное обозначение фильтра | Исполнение | Площадь поверхности фильтрации, м | Кол-во рукавов, шт. | Масса, кг, не более | Выпускной механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЦИРЭ-3,9-9-01 | Правое | 3,9 | 9 | 410 | Шлюзовой затвор РЗ-БШМ/6 |
| РЦИРЭ-3,9-9-02 | Левое |  |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЛЬТРА РЦИЭ

| Тип фильтра | Рукавный с импульсной продувкой и электронным прибором управления (РЦИЭ) |
| --- | --- |
| Назначение | Для очистки запыленного воздуха на зерноперерабатывающих предприятиях и в пищевой промышленности |
| Тип фильтровальной ткани | Полотно иглопробивное |
|  | ИФПЗ-1 | ТУ 17-14-45-77 |
| Наименование показателей | Параметры |
| Температура окружающей среды, К (°С) | 238-313 (от -35 до +40) |
| Относительная влажность среды, %, не более | 75 |
| Сопротивление фильтра, кПа (мм вод.ст.), не более | 3,00 (300) |
| Нагрузка на ткань, м/м·мин | в системе аспирации | До 8 |
|  | для линии пневмотранспорта | До 6 |
| Режим продувки | давление продувки, МПа (кгс/см) | 0,04-0,06 (0,4-0,6) |
|  | длительность импульса, с | 0,08±0,02 |
|  | интервал между импульсами, с | 1-25 |
| Запыленность воздуха, г/м | на входе для пневмотранспорта | До 10 |
|  | на входе для аспирации | До 15 |
|  | на выходе | 0,002 |
| Категория помещения по взрывопожароопасности | В IIа - по ПУЭ. Б по СНиП II-90-81 |
| Прибор управления А-82 должен быть установлен на таком месте, где на него не влияет вибрация |
| Подсос воздуха, не более 5% |
| Расход воздуха на продувку одного рукава - 0,7 м/ч |

Примечания: 1. Фильтр поставляется в собранном виде, комплект поставки в объеме, изображенном на нормали.

2. Фильтры могут поставляться комплектно и отдельными единицами.

3. При поставке в один адрес комплекта фильтров (мельница с элеватором) вместе с ними поставляются следующие изделия: компрессоры по ТУ 26-12-616-82 - для элеватора ЗАФ49К52Ц - 1 шт.; для мельницы ЗАФ49К52Х - 1 шт.; ЗАФ49К52С - 4 шт.; ресивер - 6 шт.; капоты - 6 шт.

4. При заказе одиночных фильтров ресивер и компрессор заказываются отдельно.

5. Фильтры поставляются комплектно со шлюзовыми затворами или питателями.

6. Камеру чистого воздуха, корпус, днище можно поворачивать относительно друг друга на целые деления отверстий во фланцах.

Фильтр РЦИЭ 5,2-8

Фильтр выпускается правого исполнения и правого исполнения без днища.

Фильтр РЦИЭ 5,2-8

| Условные обозначения фильтра | Исполнение | Площадь поверхности фильтрации, м | Количество рукавов, шт. | Масса, кг, не более | Выпускной механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЦИЭ 5,2-8-01 | Правое | 5,2 | 8 | 530 | РЗ-БШП/2 |
| РЦИЭ 5,2-8-06 | Правое без днища |  |  | 420 | - |

Камеру чистого воздуха, корпус, днище можно поворачивать относительно друг друга на угол, кратный 30°.

Таблица штуцеров и люков

| Обозна- чение | Наименование | Коли- чество | , мм |  | Тип уплотнительной поверхности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кгс/см | МПа |  |
|  | Вход запыленного воздуха | 1 | 144x250 | - | - | Гладкая |
|  | Выход очищенного воздуха | 1 | 255 | - | - | " |
|  | Вход воздуха на продувку рукавов | - | 65 | - | - | " |
|  | Выгрузка пыли | 1 | 150 | - | - | " |
|  | Ввод кабеля | 1 | 6 | - | - | - |
|  | Подсоединение тягомера | 1 | 6 | - | - | - |

Фильтр РЦИЭ 6,9-16

Фильтр выпускается правого и левого исполнения.

Фильтр РЦИЭ 6,9-16

| Условные обозначения фильтра | Исполнение | Площадь поверхности фильтрации, м | Количество рукавов, шт. | Масса, кг, не более | Выпускной механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЦИЭ 6,9-16-01 | Правое | 6,9 | 16 | 740 | Питатель шлюзовой РЗ-БШЗ |
| РЦИЭ 6,9-16-02 | Левое |  |  |  |  |

Камеру чистого воздуха, корпус, днище можно поворачивать относительно друг друга на угол, кратный 15°.

Таблица штуцеров и люков

| Обозна- чение | Наименование | Коли- чество | , мм |  | Тип уплотнительной поверхности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кгс/см | МПа |  |
|  | Вход запыленного воздуха | 1 | 215x400 | - | - | Гладкая |
|  | Выход очищенного воздуха | 1 | 400 | - | - | " |
|  | Вход воздуха на продувку рукавов | - | 65 | - | - | " |
|  | Выгрузка пыли | 1 | 170x220 | - | - | " |
|  | Ввод кабеля | 1 | 6 | - | - | - |
|  | Подсоединение тягомера | 1 | 6 | - | - | - |

Фильтр РЦИЭ 10,4-16

Фильтр выпускается только левого исполнения.

Фильтр РЦИЭ 10,4-16

| Условные обозначения фильтра | Исполнение | Площадь поверхности фильтрации, м | Количество рукавов, шт. | Масса, кг, не более | Выпускной механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЦИЭ 10,4-16-02 | Левое | 10,4 | 16 | 800 | РЗ-БШМ/5 |

Камеру чистого воздуха, корпус, днище можно поворачивать относительно друг друга на угол, кратный 15°.

Таблица штуцеров и люков

| Обозна- чение | Наименование | Коли- чество | , мм |  | Тип уплотнительной поверхности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кгс/см | МПа |  |
|  | Вход запыленного воздуха | 1 | 215x400 | - | - | Гладкая |
|  | Выход очищенного воздуха | 1 | 400 | - | - | " |
|  | Вход воздуха на продувку рукавов | - | 65 | - | - | " |
|  | Выгрузка пыли | 1 | 150 | - | - | " |
|  | Ввод кабеля | 1 | 6 | - | - | - |
|  | Подсоединение тягомера | 1 | 6 | - | - | - |

Фильтр РЦИЭ 15,6-24

Фильтр выпускается только левого исполнения с люком.

Фильтр РЦИЭ 15,6-24

| Условные обозначения фильтра | Исполнение | Площадь поверхности фильтрации, м | Количество рукавов, шт. | Масса, кг, не более | Выпускной механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЦИЭ 15,6-24-04 | Левое | 15,6 | 24 | 873 | РЗ-БШМ/2 |

Камеру чистого воздуха, корпус, днище можно поворачивать относительно друг друга на угол, кратный 12°.

Таблица штуцеров и люков

| Обозна- чение | Наименование | Коли- чество | , мм |  | Тип уплотнительной поверхности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кгс/см | МПа |  |
|  | Вход запыленного воздуха | 1 | 270x495 | - | - | Гладкая |
|  | Выход очищенного воздуха | 1 | 450 | - | - | " |
|  | Вход воздуха на продувку рукавов | - | 65 | - | - | " |
|  | Выгрузка пыли | 1 | 150 | - | - | " |
|  | Ввод кабеля | 1 | 6 | - | - | - |
|  | Подсоединение манометра | 1 | 6 | - | - | - |

Фильтр РЦИЭ 23,4-36

Примечания: 1. На нормали изображено исполнение 03 (правое с люком).

2. Фильтр выпускается правого и левого исполнения и правого с люком.

Фильтр РЦИЭ 23,4-36

| Условные обозначения фильтра | Исполнение | Площадь поверхности фильтрации, м | Количество рукавов, шт. | Масса, кг, не более | Выпускной механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЦИЭ 23,4-36-01 | Правое | 23,4 | 36 | 1130 | Шлюзовой затвор РЗ-БШМ/2 |
| РЦИЭ 23,4-36-02 | Левое |  |  |  |  |
| РЦИЭ 23,4-36-03 | Правое с люком |  |  | 1135 |  |

Камеру чистого воздуха, корпус, днище можно поворачивать относительно друг друга на угол, кратный 12°.

Таблица штуцеров и люков

| Обозна- чение | Наименование | Коли- чество | , мм |  | Тип уплотнительной поверхности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кгс/см | МПа |  |
|  | Вход запыленного воздуха | 1 | 300x670 | - | - | Гладкая |
|  | Выход очищенного воздуха | 1 | 505 | - | - | " |
|  | Вход воздуха на продувку рукавов | 2 | 65 | - | - | " |
|  | Выгрузка пыли | 1 | 150 | - | - | " |
|  | Ввод кабеля | 1 | 30 | - | - | - |
|  | Подсоединение манометра | 2 | 6 | - | - | - |

Фильтр РЦИЭ 31,2-48

Фильтр выпускается правого и левого исполнения с люком и без люка.

Фильтр РЦИЭ 31,2-48

| Условные обозначения фильтра | Исполнение | Площадь поверхности фильтрации, м | Количество рукавов, шт. | Масса, кг, не более | Выпускной механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЦИЭ 31,2-48-01 | Правое | 31,2 | 48 | 1410 | Шлюзовой затвор РЗ-БШМ/2 |
| РЦИЭ 31,2-48-02 | Левое |  |  |  |  |
| РЦИЭ 31,2-48-03 | Правое с люком |  |  | 1400 |  |
| РЦИЭ 31,2-48-04 | Левое с люком |  |  |  |  |

Камеру чистого воздуха, корпус, днище можно поворачивать относительно друг друга на угол, кратный 12°.

Таблица штуцеров и люков

| Обозна- чение | Наименование | Коли- чество | , мм |  | Тип уплотнительной поверхности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кгс/см | МПа |  |
|  | Вход запыленного воздуха | 1 | 360x750 | - | - | Гладкая |
|  | Выход очищенного воздуха | 1 | 625 | - | - | " |
|  | Вход воздуха на продувку рукавов | 2 | 65 | - | - | " |
|  | Выгрузка пыли | 1 | 150 | - | - | " |
|  | Ввод кабеля | 1 | 30 | - | - | - |
|  | Подсоединение тягомера | 2 | 6 | - | - | - |

Фильтр РЦИЭ 40,8-48

Фильтр выпускается правого и левого исполнения.

Фильтр РЦИЭ 40,8-48

| Условные обозначения фильтра | Исполнение | Площадь поверхности фильтрации, м | Количество рукавов, шт. | Масса, кг, не более | Выпускной механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЦИЭ 40,8-48-01 | Правое | 40,8 | 48 | 1451 | Шлюзовой затвор РЗ-БШМ/2 |
| РЦИЭ 40,8-48-02 | Левое |  |  |  |  |

Камеру чистого воздуха, корпус, днище можно поворачивать относительно друг друга на угол, кратный 12°.

Таблица штуцеров и люков

| Обозна- чение | Наименование | Коли- чество | , мм |  | Тип уплотнительной поверхности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кгс/см | МПа |  |
|  | Вход запыленного воздуха | 1 | 360x750 | - | - | Гладкая |
|  | Выход очищенного воздуха | 1 | 625 | - | - | " |
|  | Вход воздуха на продувку рукавов | 2 | 65 | - | - | " |
|  | Выгрузка пыли | 1 | 150 | - | - | " |
|  | Ввод кабеля | 1 | 30 | - | - | - |
|  | Подсоединение тягомера | 2 | 5 | - | - | - |

Фильтр РЦИЭ 46,8-72

Фильтр выпускается только левого исполнения.

Фильтр РЦИЭ 46,8-72

| Условные обозначения фильтра | Исполнение | Площадь поверхности фильтрации, м | Количество рукавов, шт. | Масса, кг, не более | Выпускной механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЦИЭ 46,8-72-02 | Левое | 46,8 | 72 | 2496 | Шлюзовой затвор РЗ-БШМ/2 |

Камеру чистого воздуха, корпус, днище можно поворачивать относительно друг друга на угол, кратный 9°.

Таблица штуцеров и люков

| Обозна- чение | Наименование | Коли- чество | , мм |  | Тип уплотнительной поверхности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кгс/см | МПа |  |
|  | Вход запыленного воздуха | 1 | 800x505 | - | - | Гладкая |
|  | Выход очищенного воздуха | 1 | 680x590 | - | - | " |
|  | Вход воздуха на продувку рукавов | 4 | 65 | - | - | " |
|  | Выгрузка пыли | 1 | 300 | - | - | " |
|  | Ввод кабеля | 1 | 6 | - | - | - |
|  | Подсоединение тягомера | 1 | 6 | - | - | - |
|  | Замер уровня | 1 | 40 |  |  | Гладкая |

Приложение 18

НОМОГРАММА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ФИЛЬТРОВ РЦИЭ И РЦИРЭ

Приложение 19

ОБЩИЙ ВИД И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАТАРЕЙНЫХ УСТАНОВОК ЦИКЛОНОВ 4БЦШ

План расположения отверстий в перекрытии при установке 4БЦШ со станиной и без станины

Примечания: 1. Батарею циклонов можно поворачивать относительно оси сборного конуса на угол, кратный:

30° - для 4БЦШ - 200-275;

22° 30’ - для 4БЦШ - 300-350;

15° - для 4БЦШ - 400-550.

2. Батарейные циклоны 4БЦШ 200-275 комплектуются шлюзовым затвором ШУ-6, 4БЦШ 300-500 - шлюзовым затвором ШУ-15.

3. Размеры в скобках относятся к 4БЦШ 300-550.

4. Сборную коробку можно поворачивать относительно оси батарейной установки на угол, кратный:

30° - для 4БЦШ - 200-275;

22° 30’ - для 4БЦШ - 300-350;

15° - для 4БЦШ - 400-550.

Батарейные установки циклонов 4БЦШ

| Марка | , м/ч | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
|  | = 16 м/с | = 18 м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4БЦШ-200 | 1060 | 1190 | 1040 | 220 | 200 | 2270 | 2185 | 1865 | 670 | 365 | 1025 | 610 | 315 | 176 | 525 | 405 | 390 | 685 | 634 | 250 | 500 | 925 |
| 4БЦШ-225 | 1350 | 1520 | 1160 | 245 | 225 | 2390 | 2305 | 1970 |  |  |  |  | 343 |  | 590 | 455 |  |  |  |  |  |  |
| 4БЦШ-250 | 1670 | 1880 | 1280 | 270 | 250 | 2650 | 2545 | 2175 | 740 | 400 | 1125 | 680 | 365 | 216 | 655 | 505 |  |  | 704 |  | 550 | 1025 |
| 4БЦШ-275 | 2030 | 2280 | 1400 | 295 | 275 | 2770 | 2665 | 2280 |  |  |  |  | 393 |  | 720 | 555 |  |  |  |  |  |  |
| 4БЦШ-300 | 2420 | 2720 | 1520 | 320 | 300 | 2995 | 2870 | 2455 | 890 | 475 | 1195 | 830 | 415 | 251 | 785 | 605 | 415 | 735 | 854 | 320 | 630 | 1095 |
| 4БЦШ-350 | 3220 | 3630 | 1755 | 370 | 350 | 3230 | 3105 | 2665 |  |  |  |  | 465 |  | 910 | 705 |  |  |  |  |  |  |
| 4БЦШ-400 | 4240 | 4770 | 1995 | 420 | 400 | 3850 | 3675 | 3145 | 1097 | 575 | 1465 | 1044 | 515 | 361 | 1040 | 805 |  |  | 1068 |  | 830 | 1365 |
| 4БЦШ-450 | 5390 | 6060 | 2235 | 470 | 450 | 4090 | 3915 | 3355 |  |  |  |  | 565 |  | 1170 | 905 |  |  |  |  |  |  |
| 4БЦШ-500 | 6680 | 7520 | 2475 | 520 | 500 | 4520 | 4320 | 3705 | 1297 | 675 | 1605 | 1242 | 615 | 411 | 1300 | 1005 |  |  | 1104 |  | 1030 | 1505 |
| 4БЦШ-550 | 8100 | 9120 | 2715 | 570 | 550 | 4760 | 4560 | 3915 |  |  |  |  | 665 |  | 1430 | 1105 |  |  |  |  |  |  |

| Марка | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мас- са, кг |
| 4БЦШ-200 | 170 | 380 | 326 | 116 | 75 | 60 | - | 75 | 2 | 14 | 292 | 142 | 115 | 40 | 90 | 92 | 61 | 10 | 1 | 150 | 185 | 248 |
| 4БЦШ-225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322 | 151 | 130 | 45 | 100 | 102 | 66 |  |  |  |  | 262 |
| 4БЦШ-250 | 210 | 440 | 386 | 156 | 85 | 80 | - | 95 |  |  | 352 | 162 | 145 | 50 | 110 | 112 | 71 |  |  |  |  | 285 |
| 4БЦШ-275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382 | 172 | 160 | 55 | 120 | 122 | 76 |  |  |  |  | 298 |
| 4БЦШ-300 | 250 | 500 | 446 | 196 | 100 | 80 | - | 115 |  |  | 412 | 182 | 175 | 60 | 78 | 80 | 81 | 14 | 2 | 220 | 270 | 392 |
| 4БЦШ-350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462 | 202 | 200 | 70 | 88 | 90 | 91 |  |  |  |  | 425 |
| 4БЦШ-400 | 350 | 670 | 616 | 296 | 95 | 80 | 85 | 80 | 3 | 22 | 522 | 222 | 230 | 80 | 98 | 110 | 101 |  |  |  |  | 511 |
| 4БЦЩ-450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 582 | 242 | 260 | 90 | 108 | 130 | 111 |  |  |  |  | 532 |
| 4БЦШ-500 | 400 | 720 | 666 | 346 | 100 | 100 | 85 | 105 |  |  | 642 | 262 | 290 | 100 | 118 | 150 | 121 |  |  |  |  | 630 |
| 4БЦШ-550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 702 | 282 | 320 | 110 | 128 | 170 | 131 |  |  |  |  | 679 |

Приложение 20

ОБЩИЙ ВИД И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

БАТАРЕЙНЫХ УСТАНОВОК ЦИКЛОНОВ УЦ

Батарейная установка циклонов 2УЦ с улитками

Батарейная установка циклонов 2УЦ с коллектором

Батарейные установки циклонов 3УЦ с улитками

Батарейные установки циклонов 3УЦ с коллектором

Батарейные установки циклонов 4УЦ с улитками

Батарейные установки циклонов 4УЦ с коллектором

Батарейные установки циклонов 2х3УЦ с улитками

Батарейные установки циклонов 2х3УЦ с коллекторами

Батарейные установки циклонов 2х4УЦ с улитками

Батарейные установки циклонов 2х4УЦ с коллекторами

Улитки к циклонам-разгрузителям УЦ

| Обозначение установок циклонов | , м/ч (при = 10-12 м/с) | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| С улитками: 2УЦ-450 | 900-1080 | 450 | 2230 | 112 | 228 | 266 | 88,6 | 75 | 150 | 460 | 155 | 175 | 125 |  | 1818 |  | 2139 | 570 |  | 342 | 285 |  | 1247 |  | 281 |
| 2УЦ-500 | 1125-1350 | 500 | 2405 | 125 | 254 | 292 | 97,3 | 81,5 | 163 | 510 | 170 | 190 | 140 |  | 1973 |  | 2307 | 634 |  | 367 | 317 |  | 1328 |  | 302 |
| С коллектором: 2УЦ-450 | 900-1080 | 450 | 2415 | 112 | 228 | 266 | 88,6 | 75 | 150 | 460 | 212 | 232 | 178 | 1112 | 1818 | 310 | 2299 | 570 | 825 | 342 | 285 | 695 | 1272 | 310 | 291 |
| 2УЦ-500 | 1125-1350 | 500 | 2635 | 125 | 254 | 292 | 97,3 | 81,5 | 163 | 510 | 232 | 252 | 198 | 1242 | 1973 | 350 | 2507 | 634 | 915 | 367 | 317 | 720 | 1377 | 365 | 316 |
| С улитками: 3УЦ-450 | 1350-1620 | 450 | 2645 | 112 | 344 | 382 | 95,5 | 75 | 150 | 460 | 155 | 175 | 125 |  | 2178 |  | 2557 | 570 |  | 342 |  |  | 1547 |  | 401 |
| 3УЦ-500 | 1690-2020 | 500 | 2835 | 125 | 383 | 421 | 105,2 | 81,5 | 163 | 510 | 170 | 190 | 140 |  | 2339 |  | 2738 | 634 |  | 367 |  |  | 1703 |  | 425 |
| 3УЦ-550 | 2060-2480 | 550 | 3025 | 138 | 422 | 460 | 115 | 88 | 176 | 560 | 190 | 210 | 160 |  | 2501 |  | 2919 | 696 |  | 392 |  |  | 1860 |  | 450 |
| 3УЦ-600 | 2440-2920 | 600 | 3205 | 150 | 458 | 496 | 124 | 94 | 188 | 610 | 190 | 210 | 160 |  | 2662 |  | 3100 | 758 |  | 417 |  |  | 2016 |  | 484 |
| С коллектором: 3УЦ-450 | 1350-1620 | 450 | 2880 | 112 | 344 | 382 | 95,5 | 75 | 150 | 460 | 257 | 277 | 227 | 1622 | 2178 | 335 | 2742 | 570 | 1300 | 342 | 477 | 695 |  | 360 | 396 |
| 3УЦ-500 | 1690-2020 | 500 | 3100 | 125 | 383 | 421 | 105,2 | 81,5 | 163 | 510 | 282 | 302 | 252 | 1767 | 2339 | 360 | 2948 | 634 | 1430 | 367 | 520 | 720 |  | 380 | 424 |
| 3УЦ-550 | 2060-2480 | 550 | 3320 | 138 | 422 | 460 | 115 | 88 | 176 | 560 | 312 | 332 | 282 | 1927 | 2501 | 385 | 3154 | 696 | 1560 | 392 | 564 | 745 |  | 415 | 442 |
| 3УЦ-600 | 2440-2920 | 600 | 3555 | 150 | 458 | 496 | 124 | 94 | 188 | 610 | 347 | 367 | 317 | 2077 | 2662 | 420 | 3370 | 758 | 1660 | 417 | 608 | 770 |  | 440 | 484 |

Примечание. Батарейная установка может быть правого и левого исполнения (на чертеже изображена установка правая).

| Обозначение установок циклонов | , м/ч (при = 10-12 м/с) | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| С улитками: 4УЦ-500 | 2250-2700 | 500 | 2965 | 125 | 512 | 550 | 91,6 | 81 | 163 | 510 | 140 | 170 | 190 |  | 2404 |  | 2867 | 634 |  | 367 | 520 |  | 2214 |  | 492 |
| 4УЦ-550 | 2740-3290 | 550 | 3165 | 138 | 564 | 602 | 100,3 | 88 | 176 | 560 | 160 | 190 | 210 |  | 2572 |  | 3061 | 696 |  | 392 | 564 |  | 2420 |  | 523 |
| 4УЦ-600 | 3240-3890 | 600 | 3360 | 150 | 612 | 650 | 108,3 | 94 | 188 | 610 | 160 | 190 | 210 |  | 2739 |  | 3255 | 758 |  | 417 | 608 |  | 2626 |  | 570 |
| 4УЦ-650 | 3825-4590 | 650 | 3560 | 163 | 664 | 702 | 117 | 100 | 201 | 660 | 180 | 210 | 230 |  | 2907 |  | 3446 | 820 |  | 442 | 652 |  | 2832 |  | 603 |
| С коллектором: 4УЦ-500 | 2250-2700 | 500 | 3265 | 125 | 512 | 550 | 91,6 | 81 | 163 | 510 | 312 | 282 | 332 | 2417 | 2404 | 380 | 3100 | 634 | 1960 | 367 | 520 | 720 | 2320 | 420 | 523 |
| 4УЦ-550 | 2740-3290 | 550 | 3515 | 138 | 564 | 602 | 100,3 | 88 | 176 | 560 | 347 | 317 | 367 | 2646 | 2572 | 420 | 3330 | 696 | 2130 | 392 | 564 | 740 | 2525 | 450 | 575 |
| 4УЦ-600 | 3240-3890 | 600 | 3750 | 150 | 612 | 650 | 108,3 | 94 | 188 | 610 | 387 | 357 | 407 | 2855 | 2739 | 440 | 3550 | 758 | 2300 | 417 | 608 | 770 | 2728 | 470 | 626 |
| 4УЦ-650 | 3825-4590 | 650 | 4000 | 163 | 664 | 702 | 117 | 100 | 201 | 660 | 432 | 402 | 452 | 3074 | 2907 | 480 | 3780 | 820 | 2510 | 442 | 652 | 795 | 2945 | 520 | 675 |

Примечания: 1. Батарейная установка может быть правого и левого исполнения (на чертеже изображена установка правая).

2. Батарейные установки циклонов 4УЦ выпускаются в четырех исполнениях: с улитками, коллекторами, с установкой шлюзового затвора в середине шнека; с улитками, коллекторами, с установкой шлюзового затвора в конце шнека.

| Обозначение установок циклонов | , м/ч (при = 10-12 м/с) | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| С улитками: 2х3УЦ-450 | 2710-3250 | 450 | 2645 | 228 | 112 | 344 | 382 | 95,5 | 460 | 125 | 155 | 175 |  | 2178 | 1140 | 690 | 2557 |  |  | 342 | 1360 | 1547 | 680 |
| 2х3УЦ-500 | 3375-4050 | 500 | 2835 | 254 | 125 | 383 | 421 | 105,2 | 510 | 140 | 170 | 190 |  | 2339 | 1268 | 768 | 2738 |  |  | 367 | 1438 | 1703 | 733 |
| 2х3УЦ-550 | 4110-4935 | 550 | 3025 | 280 | 138 | 422 | 460 | 115 | 560 | 160 | 190 | 210 |  | 2501 | 1392 | 842 | 2919 |  |  | 392 | 1512 | 1860 | 777 |
| 2х3УЦ-600 | 4860-5830 | 600 | 3205 | 304 | 150 | 458 | 496 | 124 | 610 | 160 | 190 | 210 |  | 2662 | 1516 | 916 | 3100 |  |  | 417 | 1586 | 2016 | 875 |
| 2х3УЦ-650 | 5740-6890 | 650 | 3395 | 330 | 163 | 500 | 538 | 134,5 | 660 | 180 | 210 | 230 |  | 2823 | 1640 | 990 | 3279 |  |  | 442 | 1660 | 2172 | 917 |
| С коллектором: 2х3УЦ-450 | 2710-3250 | 450 | 2880 | 228 | 112 | 344 | 382 | 95,5 | 460 | 227 | 257 | 277 | 1622 | 2178 | 1140 | 690 | 2742 | 360 | 1300 | 342 |  | 1622 | 700 |
| 2х3УЦ-500 | 3375-4050 | 500 | 3100 | 254 | 125 | 383 | 421 | 105,2 | 510 | 252 | 282 | 302 | 1767 | 2339 | 1268 | 768 | 2948 | 380 | 1430 | 367 |  | 1767 | 760 |
| 2х3УЦ-550 | 4110-4935 | 550 | 3320 | 280 | 138 | 422 | 460 | 115 | 560 | 282 | 312 | 332 | 1927 | 2501 | 1392 | 842 | 3154 | 415 | 1560 | 392 |  | 1927 | 805 |
| 2х3УЦ-600 | 4860-5830 | 600 | 3555 | 304 | 150 | 458 | 496 | 124 | 610 | 317 | 347 | 367 | 2077 | 2662 | 1516 | 916 | 3370 | 440 | 1660 | 417 |  | 2077 | 904 |
| 2х3УЦ-650 | 5740-6890 | 650 | 3755 | 330 | 164 | 500 | 538 | 134,5 | 660 | 317 | 347 | 367 | 2222 | 2823 | 1640 | 990 | 3569 | 460 | 1820 | 442 |  | 2222 | 917 |

Примечание. Батарейная установка может быть правого и левого исполнения (на чертеже изображена установка правая).

| Обозначение установок циклонов | , м/ч (при = 10-12 м/с) | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| С улитками: 2х4УЦ-500 | 4500-5400 | 500 | 2965 | 254 | 125 | 97 | 512 | 550 | 91 | 292 | 510 | 140 | 170 | 190 |  | 2404 | 1272 | 768 | 2867 |  |  | 367 | 1438 | 2214 | 877 |
| 2х4УЦ-550 | 5480-6580 | 550 | 3165 | 280 | 138 | 106 | 564 | 602 | 100 | 318 | 560 | 160 | 190 | 210 |  | 2572 | 1396 | 842 | 3061 |  |  | 392 | 1512 | 2420 | 956 |
| 2х4УЦ-600 | 6480-7775 | 600 | 3360 | 304 | 150 | 114 | 612 | 650 | 108 | 342 | 610 | 160 | 190 | 210 |  | 2739 | 1520 | 916 | 3255 |  |  | 417 | 1586 | 2626 | 1052 |
| 2х4УЦ-650 | 7650-9180 | 650 | 3560 | 330 | 163 | 122 | 664 | 702 | 117 | 368 | 660 | 180 | 210 | 230 |  | 2907 | 1644 | 990 | 3446 |  |  | 442 | 1660 | 2832 | 1119 |
| 2х4УЦ-700 | 8820-10580 | 700 | 3765 | 354 | 175 | 130,7 | 712 | 750 | 125 | 392 | 710 | 200 | 230 | 250 |  | 3074 | 1772 | 1058 | 3640 |  |  | 467 | 1738 | 3039 | 1239 |
| С коллектором: 2х4УЦ-500 | 4500-5400 | 500 | 3265 | 254 | 125 | 97 | 512 | 550 | 91 | 292 | 510 | 282 | 312 | 332 | 2317 | 2404 | 1272 | 768 | 3097 | 420 | 380 | 367 |  | 2317 | 925 |
| 2х4УЦ-550 | 5480-6580 | 550 | 3515 | 280 | 138 | 106 | 504 | 602 | 100 | 318 | 560 | 317 | 347 | 367 | 2522 | 2572 | 1396 | 842 | 3331 | 450 | 420 | 392 |  | 2522 | 1060 |
| 2х4УЦ-600 | 6480-7775 | 600 | 3750 | 304 | 150 | 114 | 612 | 650 | 108 | 342 | 610 | 357 | 387 | 407 | 2717 | 2739 | 1520 | 916 | 3546 | 470 | 440 | 417 |  | 2717 | 1168 |
| 2х4УЦ-650 | 7650-9180 | 650 | 4000 | 330 | 163 | 122 | 664 | 702 | 117 | 368 | 660 | 402 | 432 | 452 | 2942 | 2907 | 1644 | 990 | 3776 | 520 | 480 | 442 |  | 2942 | 1263 |
| 2х4УЦ-700 | 8820-10580 | 700 | 4235 | 354 | 175 | 130,7 | 712 | 750 | 125 | 392 | 710 | 402 | 432 | 452 | 3157 | 3074 | 1772 | 1058 | 4010 | 560 | 520 | 467 |  | 3157 | 1399 |

Примечания: 1. Батарейная установка может быть правого и левого исполнения (на чертеже изображена установка правая).

2. Батарейные установки циклонов 2х4УЦ выпускаются в четырех исполнениях: с улитками, коллекторами, с установкой шлюзового затвора в конце шнека; с улитками, коллекторами, с установкой шлюзового затвора в середине шнека.

| Обозна- чение разгру- зителя | Размеры, мм | Мас- са, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , шт. | , шт. |  |  |  |  |  |
| УЦ-250 | 335 | 403 | 215 | 162 | 100 | 86 | 78 | 39 | 110 | 130 | 80 | 95 | 120 | 145 | 4 | 6 | 53 | 63 | 73 | 10 | 3,9 |
| УЦ-300 |  | 414 | 215 | 178 |  | 97 | 90 | 45 | 110 | 130 | 80 | 114 | 140 | 164 |  |  | 63 | 74 | 85 | 11 | 4,3 |
| УЦ-350 |  | 428 | 225 | 208 |  | 110 | 106 | 53 | 130 | 150 | 100 | 133 | 160 | 183 |  |  | 73 | 86 | 99 | 13 | 5,2 |
| УЦ-400 |  | 441 | 238 | 240 |  | 123 | 121 | 61 | 155 | 175 | 125 | 152 | 180 | 202 | 6 |  | 84 | 99 | 114 | 15 | 6,1 |
| УЦ-450 |  | 455 | 238 | 258 |  | 138 | 137 | 68 | 155 | 175 | 125 | 171 | 200 | 221 |  | 8 | 94 | 111 | 128 | 17 | 6,4 |
| УЦ-500 |  | 468 | 245 | 286 |  | 153 | 152 | 76 | 170 | 190 | 140 | 190 | 220 | 240 |  |  | 105 | 124 | 143 | 19 | 7,3 |
| УЦ-550 |  | 482 | 255 | 315 | 50 | 166 | 168 | 84 | 190 | 210 | 160 | 209 | 235 | 259 |  |  | 115 | 136 | 157 | 21 | 8,0 |
| УЦ-600 |  | 495 | 255 | 335 |  | 176 | 183 | 92 | 190 | 210 | 160 | 228 | 255 | 278 |  |  | 126 | 149 | 172 | 23 | 8,9 |
| УЦ-650 |  | 509 | 265 | 363 |  | 193 | 199 | 99 | 210 | 230 | 180 | 247 | 275 | 297 |  |  | 136 | 161 | 186 | 25 | 9,7 |
| УЦ-700 | 450 | 637 | 275 | 393 |  | 208 | 214 | 107 | 230 | 250 | 200 | 266 | 295 | 316 |  |  | 147 | 174 | 201 | 27 | 11,8 |
| УЦ-750 |  | 649 | 288 | 423 |  | 216 | 227 | 114 | 255 | 275 | 225 | 285 | 310 | 335 |  | 12 | 157 | 185 | 213 | 28 | 11,9 |
| УЦ-800 |  | 662 | 288 | 441 |  | 232 | 242 | 121 | 255 | 275 | 225 | 304 | 330 | 354 |  |  | 167 | 197 | 227 | 30 | 13,6 |
| УЦ-850 |  | 676 | 300 | 473 |  | 244 | 258 | 129 | 280 | 300 | 250 | 323 | 350 | 373 |  |  | 178 | 210 | 242 | 32 | 14,4 |

Примечания: 1. Улитка может быть правого и левого исполнения (на чертеже изображена левая).

2. С правым циклоном заказывается правая улитка.

Приложение 21

ОБЩИЙ ВИД И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИКЛОНОВ ЦОЛ

Примечание. Пылеотделитель может быть правого и левого исполнения (на чертеже изображен пылеотделитель левый).

| Марка | , м/ч | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
| ЦОЛ-1 | 1000 | 1503 | 160 | 520 | - | 840 | 110 | 12 | 453 | 503 | 1249 | 250 | 178 | 277 |
| ЦОЛ-1,5 | 1500 | 1838 | 160 | 650 | - | 1020 | 105 | 18 | 560 | 610 | 1534 | 300 | 221 | 310 |
| ЦОЛ-3 | 3000 | 2653 | 200 | 950 | - | 1475 | 175 | 18 | 788 | 868 | 2198 | 430 | 312 | 355 |
| ЦОЛ-4,5 | 4500 | 3260 | 200 | 1180 | - | 1800 | 215 | 24 | 969 | 1049 | 2699 | 525 | 384 | 455 |
| ЦОЛ-6 | 6000 | 3733 | 200 | 1385 | - | 2015 | 260 | 24 | 1105 | 1195 | 3137 | 600 | 438 | 510 |
| ЦОЛ-9 | 9000 | 4529 | 200 | 1630 | - | 2510 | 300 | 28 | 1367 | 1457 | 3762 | 730 | 541 | 560 |
| ЦОЛ-12 | 12000 | 5266 | 200 | 1925 | 1950 | 920 | 350 | 32 | 1580 | 1680 | 4427 | 840 | 624 | 795 |
| ЦОЛ-18 | 18000 | 6341 | 200 | 2205 | 2050 | 1450 | 452 | 40 | 1932 | 2032 | 5269 | 1015 | 763 | 875 |

| Марка | Размеры, мм |
| --- | --- |
| ЦОЛ-1 | 92 | 155 | 125 | 189 | 52 | 62,5 | 85 | - | 1 | - | 6 | 6 |
| ЦОЛ-1,5 | 114 | 199 | 147 | 232 | 31 | 31 | 85 | 85 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| ЦОЛ-3 | 162 | 281 | 209 | 328 | 44 | 44,5 | 120 | 120 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| ЦОЛ-4,5 | 199 | 348 | 251 | 400 | 50,5 | 50,5 | 150 | 150 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| ЦОЛ-6 | 232 | 382 | 284 | 434 | 67 | 67 | 150 | 150 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| ЦОЛ-9 | 281 | 492 | 333 | 544 | 47 | 91,5 | 150 | 150 | 3 | 1 | 12 | 6 |
| ЦОЛ-12 | 325 | 564 | 373 | 612 | 81 | 36,5 | 150 | 150 | 3 | 2 | 14 | 24 |
| ЦОЛ-18 | 396 | 696 | 438 | 738 | 69 | 69 | 150 | 150 | 4 | 2 | 16 | 24 |

| Марка | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| ЦОЛ-1 | 482 | 503 | 220 | 270 | 304 | 261 | 291 | 314 | 9x14 | 9x14 | 480 | 450 | 47 |
| ЦОЛ-1,5 | 590 | 610 | 220 | 270 | 304 | 325 | 356 | 378 | 9x14 | 9x14 | 630 | 557 | 64,5 |
| ЦОЛ-3 | 836 | 868 | 220 | 270 | 304 | 457 | 505 | 541 | 12x18 | 12x18 | 790 | 785 | 125 |
| ЦОЛ-4,5 | 1018 | 1049 | 220 | 270 | 304 | 565 | 612 | 648 | 12x18 | 12x18 | 992 | 966 | 175 |
| ЦОЛ-6 | 1160 | 1195 | 304 | 356 | 384 | 640 | 693 | 723 | 12x18 | 14x20 | 1130 | 1106 | 273,6 |
| ЦОЛ-9 | 1423 | 1457 | 304 | 356 | 384 | 798 | 850 | 881 | 12x18 | 14x20 | 1385 | 1363 | 401,5 |
| ЦОЛ-12 | 1634 | 1680 | 304 | 356 | 384 | 920 | 964 | 1004 | 12x18 | 14x20 | 1800 | 1576 | 597,5 |
| ЦОЛ-18 | 1986 | 2032 | 304 | 356 | 384 | 1126 | 1174 | 1210 | 12x18 | 14x20 | 1942 | 1928 | 840 |

Приложение 22

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

И ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Наименование оборудования | Объем воздуха, поступающего в оборудование через неплотности, м/ч | Потери полного давления в аспирируемом оборудовании, Па | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зерноочистительное оборудование элеваторов и семеочистительных цехов |
| Барабанный скальператор А1-Б32-0 | 720 | 100 |  |
| Сепаратор зерноочистительный А1-БЛС-100 | 1200 | 800 |  |
| Пневмосепарирующий канал | 7300 |  |  |
| Сепаратор виброцентробежный зерноочистительный А1-БЦС-100 | 10000 | 400 |  |
| Сепаратор зерноочистительный А1-БИС-100 | 8500 | 800 |  |
| Надсепараторные, подсепараторные, отпускные, надсушильные и другие бункеры: |  |
| при загрузке нориями производительностью 50 т/ч: |  |
| от одного бункера | 450 | 60 |  |
| от группы из двух бункеров | 650 | 60 |  |
| от группы из трех бункеров | 850 | 60 |  |
| от группы из четырех бункеров | 1050 | 60 |  |
| на каждый бункер сверх четырех добавить по 200 м/ч |  |
| при загрузке нориями производительностью 100 т/ч: |  |
| от одного бункера | 600 | 100 |  |
| от группы из двух бункеров | 900 | 100 |  |
| от группы из трех бункеров | 1200 | 100 |  |
| от группы из четырех бункеров | 1500 | 100 |  |
| на каждый бункер сверх четырех добавить по 300 м/ч |  |
| при загрузке нориями производительностью 175 т/ч: |  |
| от одного бункера | 900 | 150 |  |
| от группы из двух бункеров | 1200 | 150 |  |
| от группы из трех бункеров | 1500 | 150 |  |
| от группы из четырех бункеров | 1800 | 150 |  |
| на каждый бункер сверх четырех добавить по 300 м/ч |  |
| при загрузке нориями производительностью 350 т/ч: |  |
| от одного бункера | 1200 | 200 |  |
| от группы из двух бункеров | 1500 | 200 |  |
| от группы из трех бункеров | 1800 | 200 |  |
| от группы из четырех бункеров | 2100 | 200 |  |
| на каждый бункер сверх четырех добавить по 300 м/ч |  |
| Бункеры приема с железной дороги, автотранспорта и насыпные лотки приемных устройств: |  |
| при разгрузке вагона механическими лопатами через откидной лоток | 6000 | 50 |  |
| лоток приемного устройства при производительности нории 100 т/ч, два отсоса по 600 м/ч | 1200 | 100 |  |
| то же при производительности нории 175 т/ч, два отсоса по 750 м/ч | 1500 | 100 |  |
| бункер приемного устройства с автотранспорта для зернового и мучнистого сырья | 6000 | 50 |  |
| бункер приемного устройства с железнодорожного транспорта на один вагон с мучнистым сырьем | 6000 | 50 |  |
| то же на один вагон с зерном | 11000 | 100 |  |
| Оборудование зерноочистительных отделений мельниц, крупяных и комбикормовых заводов |
| Сепаратор зерноочистительный А1-БЛС-12 | 600 | 800 |  |
| пневмосепарирующий канал | 3400 |  |  |
| Сепаратор зерноочистительный А1-БЛС-16 | 1200 | 800 |  |
| пневмосепарирующий канал | 7000 |  |  |
| Сепараторы А1-БИС-12 и А1-БЛС-16 | 1200 | 800 |  |
| пневмосепарирующие каналы | 7000 |  |  |
| Сепаратор А1-БЛС-12 | 600 | 800 |  |
| пневмосепарирующий канал | 3400 |  |  |
| Концентратор А1-БЗК-9 | 3900 | 600 |  |
| Концентратор А1-БЗК-18 | 9000 | 600 |  |
| Аспиратор РЗ-БАБ | 4800 | 700 |  |
| Колонка аспирационная У1-БКА | 1240 | 80 |  |
| Колонка аспирационная А1-БКА | 3000 | 250 |  |
| Машина щеточная для зерна А1-БЩМ-6 | 2400 | 120 |  |
| Машина щеточная для зерна А1-БЩМ-12 | 3000 | 200 |  |
| Машина обоечная наждачная ЗНМ-5 | 3000 | 200 |  |
| Машина шелушильно-шлифовальная А1-ЗШН-3 | 920 | 450 |  |
| Триер дисковый А9-УТК-6 | 600 | 250 |  |
| Триер дисковый А9-УТО-6 | 480 | 250 |  |
| Триер овсюгоотборник цилиндрический БТС-120 | 360 | 50 |  |
| Триер линейный цилиндрический куколеотборник УТК-200 | 360 | 50 |  |
| Обоечная машина РЗ-БМО-6 | 300 | 140 |  |
| Обоечная машина РЗ-БМО-12 | 300 | 100 |  |
| Обоечная машина РЗ-БГО-6 | 300 | 140 |  |
| Обоечная машина РЗ-БГО-8 | 600 | 300 |  |
| Аспирационный канал РЗ-БНА-50 | 1300 | 200 |  |
| Аспирационный канал РЗ-БНА-150 | 7200 | 250 |  |
| Камнеотборник РЗ-БКТ-100 | 4800 | 750 |  |
| Камнеотборник РЗ-БКТ-150 | 7200 | 600 |  |
| Бурат цельнометаллический | 360 | 50 |  |
| Бункеры (от группы в 3-4 бункера): |  |
| для неочищенного зерна | 600 | 100 |  |
| для отволаживания | 240 | 50 |  |
| Бункер для отходов | 400 | 20 |  |
| Бункеры: |  |
| для зерна над 1 др. с. | 240 | 50 |  |
| для муки и отрубей | 240 | 50 |  |
| для готовой продукции | 340 | 60 |  |
| для лузги | 340 | 60 |  |
| Оборудование размольных отделений мельниц |
| Рассев четырехприемный шкафного типа ЗРШ-6М | 1440 | 300 |  |
| Рассев четырехприемный шкафного типа ЗРШ-4М | 1020 | 300 |  |
| Рассев двухкорпусный ЗРМ на один корпус: |  |
| для I и II драных систем, для 1, 2, 3, 4 и 5-й размольных и шлифовочных систем при сортовых помолах пшеницы | 240 | 180 |  |
| для остальных драных, размольных и вымольных систем при сортовых помолах пшеницы и для всех систем при обойных помолах пшеницы и ржи | 300 | 250 |  |
| Станок вальцовый А1-БЗН | 600 | 150 |  |
| Станок типа ЗМ на 1 м длины вальцов: |  |  |  |
| для I и II драных систем, для 1, 2, 3, 4 и 5-й размольных и шлифовочных систем при сортовых помолах пшеницы и для крупозаводов при верхней аспирации | 360 | 150 |  |
| при аспирации из нижней зоны с устройством специального канала внутри станка | 360 | 100 |  |
| для последних драных систем, начиная с III, для последних размольных систем, начиная с 6 и вымольных систем при сортовых помолах пшеницы и для всех систем при обойных помолах пшеницы и ржи при верхней аспирации | 480 | 270 |  |
| при нижней аспирации с устройством специального канала внутри станка | 480 | 200 |  |
| Машина ситовеечная А1-БС2-0, А1-БСО | 4200 | 350 |  |
| Машина ситовеечная ЗМС-2-2 и ЗМС-2-4: |  |  |  |
| крупки крупные | 4500 | 250 |  |
| крупки средние, мелкие и дунсты | 3600 | 200 |  |
| Машина ситовеечная ЗМС-1-4: |  |
| крупки крупные | 4200 | 180 |  |
| крупки средние, мелкие и дунсты | 2640 | 180 |  |
| Машина вымольная А1-БВГ | 420 | 80 |  |
| Машина бичевая однороторная МБО | 360 | 60 |  |
| Машина просеивающая для муки А1-БПК | 960 | 50 |  |
| Оборудование крупозаводов |
| Станки шелушильные двухдековые 2ДШС-3А (для проса) и 2ДШС-ЗБ (для гречихи) | 700 | 150 |  |
| Машина шлифовальная для риса А1-БШМ-2,5 | 720 | 90 |  |
| Рассев для крупозаводов А1-БРУ | 900 | 150 |  |
| Крупосортировка двухъярусная А1-БКГ-1 | 720 | 60 |  |
| Пневмостол фирмы "Окрим" | 2700 | 100 |  |
| Плющильный станок | 720 | 150 |  |
| Падди-машина, Германия |  |  |  |
| TA-1x10-E; TA-2х10-E | 320 | 50 |  |
| ТА-3х10-Е; ТА-3х13-Е; ТА-3х16-Е | 640 | 50 |  |
| Крупоотделитель БКО | 600 | 80 |  |
| Оборудование комбикормовых заводов |
| Дробилка молотковая: |  |  |
| А1-ДМР-6 | 900 | 100 |  |
| А1-ДМР-12 | 1200 | 100 |  |
| А1-ДМР-20 | 2000 | 100 |  |
| А1-ДМ2Р-22 | 480 | 100 |  |
| А1-ДМ2Р-55 | 900 | 100 |  |
| А1-ДМ2Р-75 | 900 | 100 |  |
| А1-ДМ2Р-110 | 1200 | 100 |  |
| А1-ДМ2Р-160 | 2000 | 100 |  |
| СМД-112А | 900 | 100 |  |
| А1-ДДП | 900 | 100 |  |
| А1-ДДР | 1200 | 100 |  |
| ДМ440У | 360 | 100 |  |
| Машина просеивающая А1-ДМК | 600 | 250 |  |
| А1-ДМ-2К | 450 | 200 |  |
| А1-ДМП-20 | 380 | 100 |  |
| А1-ДМП-15 | 500 | 650 |  |
| А1-ДМП-10 | 330 | 250 |  |
| А1-ДСМ | 400 | 500 |  |
| Смеситель горизонтальный периодического действия СГК-1М, СГК-2,5М | 420 | 60 |  |
| А9-ДСГ-0,2 | 300 | 80 |  |
| А9-ДСГ-0,5 | 300 | 80 |  |
| А9-ДСГ-1,5 | 360 | 80 |  |
| Смеситель порционный А9-БСГ-30 | 600 | 80 |  |
| Оборудование выбойных отделений |
| Дозатор весовой для фасовки муки ДВМ-50П: |  |
| бункер весов | 240 | 60 |  |
| чехол | 1060 | 100 |  |
| основание мешка | 720 | 60 |  |
| Дозатор весовой для фасовки крупы ДВК-50П: |  |
| весы | 240 | 60 |  |
| кожух мешка | 900 | 60 |  |
| Дозатор весовой 6.143-АД-50-МЭ | 300 | 60 |  |
| Дозатор весовой 6.140-АД-3000М | 1080 | 60 |  |
| Автомат для фасовки и упаковки муки Т1-БРА | 200 | 30 |  |
| Устройство весовое карусельное для фасовки и упаковки муки 6.061.АДК-ВМ: |  |
| загрузка | 770 | 100 |  |
| поворотный стол | 250 | 60 |  |
| дозатор | 390 | 60 |  |
| сброс мешка | 770 | 100 |  |
| уплотнение | 2x770 | 100 |  |
| Машины и аппараты для отделения металлопримесей |
| Колонка магнитная БКМА2-500А | 240 | 90 |  |
| Колонка магнитная БКМА2-300А | 180 | 60 |  |
| Колонка магнитная БКМАЗ-750-I | 280 | 120 |  |
| Колонка магнитная БКМП2-3 | 180 | 80 |  |
| Сепаратор электромагнитный А1-ДЭС | 200 | 60 |  |
| Оборудование тароремонтных цехов |
| Бурат для просеивания отходов при очистке мешкотары БМ-1 | 300 | 50 |  |
| Машина для очистки мешков от тестовой корки ДЦВМ | 5100 | 100 |  |
| Весовое оборудование |
| Весы автоматические порционные для зерна ДН-2000 | 4000 | 100 |  |
| Весы автоматические порционные для зерна ДН-1000-2: |  |
| от подвесового бункера | 1400 | 100 |  |
| от корпуса весов | 600 | 100 |  |
| Весы автоматические порционные для зерна ДН-500: |  |
| от подвесового бункера | 1000 | 100 |  |
| от корпуса весов | 500 | 100 |  |
| Весы ковшовые элеваторные грузоподъемностью 20 т с норией типа П-100 (с норией типа П-175): |  |
| ковш весов | 2000 | 200 |  |
| надвесовой бункер | 1600 | 200 |  |
| Весы ковшовые грузоподъемностью 70 т с норией 350 т/ч: |  |
| ковш весов | 3000 | 200 |  |
| надвесовой бункер | 2200 | 200 |  |
| Весы автоматические: |  |
| Д-100-3 | 900 | 50 |  |
| ДЛ-80-2 | 480 | 50 |  |
| Д-50 | 720 | 50 |  |
| Д-20 | 480 | 50 |  |
| АВ-50-ЗЭ | 600 | 170 |  |
| 6.148АД-50-РКЗ | 300 | 350 |  |
| Дозаторы весовые автоматические 6ДК-100; 5ДК-200 | 300 | 30 |  |
| 5ДК-500 | 480 | 50 |  |
| 16ДК-1000 | 720 | 60 |  |
| 10ДК-2500 | 900 | 80 |  |
| Дозатор весовой: |  |
| 6.047АД-500-2К | 500 | 60 |  |
| 6.048АД-2000-2К | 900 | 60 |  |
| 6.049АД-3000-ГК | 960 | 60 |  |
| Дозатор объемный для загрузки зерна в вагоны ОДЗ-2-175 | 720 | 60 |  |
| Нории |
| Аспирацию башмака норий следует осуществлять через норийные трубы.От головки нории отсос не предусматривать. |
| Башмак нории П-350 при подаче зерна из силосов или бункеров | 2000 | 120 |  |
| при подаче зерна из сбрасывающей коробки ленточного конвейера | 2900 | 150 |  |
| Башмак нории П-175 при подаче зерна из силосов или бункеров | 1400 | 120 |  |
| при подаче со сбрасывающей коробки | 2200 | 150 |  |
| Башмак нории П-100, У21-П-100, У21-П-2х100 (на 1 половину) при подаче из бункеров или силосов | 900 | 120 |  |
| при подаче со сбрасывающей коробки | 1550 | 150 |  |
| Башмак нории П-50 при подаче из бункеров или силосов | 700 | 120 |  |
| при подаче со сбрасывающей коробки | 1200 | 150 |  |
| Башмак нории У21-I-2x20, I-2x20 | 720 | 150 |  |
| Башмак нории У16-I-20, I-20 | 600 | 150 |  |
| Башмак нории I-2x10 | 480 | 60 |  |
| Башмак нории I-10 | 400 | 60 |  |
| Конвейеры ленточные |
| Тележка разгрузочная автоматическая для ленты шириной 500 мм | 1800 | 400 |  |
| Тележка разгрузочная автоматическая для ленты шириной 650 мм | 2000 | 600 |  |
| Тележка разгрузочная автоматическая для ленты шириной 800 мм | 2000 | 600 |  |
| Примечание. При клапанной системе аспирации добавлять 100 м/ч на каждый неработающий клапан. |
| Лоток насыпной для конвейера с лентой шириной 650 мм | 800 | 200 |  |
| Лоток насыпной для конвейера с лентой шириной 500 мм | 600 | 200 |  |
| Лоток насыпной для ленточных конвейеров: |  |
| У1-УНЛ-500Г | 500 | 100 |  |
| У1-УНЛ-650Г | 700 | 100 |  |
| У1-УНЛ-800Г | 800 | 100 |  |
| Сбрасывающая коробка к барабанам со щеточным механизмом СКСЩ при ширине ленты: |  |
| 500 мм | 650 | 100 |  |
| 650 мм | 800 | 100 |  |
| 800 мм | 900 | 100 |  |
| Конвейеры ленточные безроликовые и цепные |
| Конвейер ленточный безроликовый У9-УКБ-30 | 300 | 100 |  |
| У9-УКБ-40 | 400 | 100 |  |
| У9-УКБ-50 | 760 | 100 |  |
| У9-УКБ-65 | 1000 | 100 |  |
| Конвейер скребковый К4-УТФ-200 | 300 | 100 |  |
| К4-УТФ-320 | 420 | 100 |  |
| К4-УТФ-500 | 600 | 100 |  |
| Конвейер цепной для транспортирования муки КЦМ-12 | 250 | 60 |  |
| КЦМ-30 | 280 | 60 |  |
| Конвейер цепной КПС(3)-320 | 800 | 100 |  |
| КПС(3)-400 | 800 | 100 |  |
| Конвейер скребковый А9-УТЦ-400 | 800 | 100 |  |
| Примечание. Если применяемое в проекте оборудование отсутствует в данном приложении, аэродинамические характеристики на него следует принимать по аналогам, близким по мощности и функциональному назначению. |

Приложение 23

ТАБЛИЦА ОРИЕНТИРОВОЧНЫХ ОБЪЕМОВ ВОЗДУХА, ПОСТУПАЮЩЕГО ИЛИ УНОСИМОГО ДВИЖУЩИМСЯ ПО САМОТЕКАМ ЗЕРНОМ, м/ч

| Вертикальная проекция самотека, м | Диаметр самотека, мм |
| --- | --- |
|  | 180 | 220 | 300 |
|  | Производительность технологической (транспортной) линии, т/ч |
|  | 5-7 | 8-10 | 10-12 | 13-15 | 25 | 20-24 | 25-35 | 40 и выше |
| 4 | 50 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 220 | 300 |
| 8 | 120 | 150 | 200 | 220 | 280 | 360 | 420 | 500 |
| 10 | 150 | 190 | 300 | 320 | 400 | 450 | 540 | 700 |
| 15 | 200 | 270 | 330 | 400 | 540 | 640 | 780 | 1000 |
| 20 | 220 | 280 | 360 | 420 | 560 | 700 | 800 | 1100 |

Приложение 24

ТАБЛИЦА ОРИЕНТИРОВОЧНЫХ ОБЪЕМОВ ВОЗДУХА, ПОСТУПАЮЩЕГО ИЛИ УНОСИМОГО ДВИЖУЩИМСЯ ПО САМОТЕКАМ МУЧНИСТЫМ ПРОДУКТОМ, м/ч

| Вертикальная проекция самотека, м | Диаметр самотека, мм |
| --- | --- |
|  | 180 | 220 | 300 |
|  | Производительность технологической (транспортной) линии, т/ч |
|  | 5 | 10 | 5 | 10 | 15-25 | 25 | Свыше 40 |
| 4 | 140 | 160 | 190 | 220 | 250 | 440 | 500 |
| 8 | 200 | 230 | 260 | 300 | 340 | 600 | 700 |
| 10 | 210 | 250 | 280 | 340 | 370 | 600 | 700 |
| 15 | 250 | 300 | 350 | 420 | 460 | 800 | 950 |
| 20 | 290 | 350 | 390 | 500 | 600 | 1000 | 1100 |

Приложение 25

РЕГУЛЯТОР ПОДСОСА ВОЗДУХА У2-БРП

| Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| У2-БРП |  | 110 | 127 | 125 | 153 | 0,922 |
| У2-БРП-01 |  | 125 | 142 | 140 | 153 | 1,164 |
| У2-БРП-02 |  | 140 | 157 | 155 | 153 | 1,272 |
| У2-БРП-03 |  | 180 | 197 | 195 | 233 | 2,272 |
| У2-БРП-04 |  | 200 | 217 | 215 | 233 | 2,65 |
| У2-БРП-05 |  | 315 | 332 | 330 | 233 | 6,11 |

Приложение 26

ТАБЛИЦА И ПРИМЕР РАСЧЕТА ДОБАВОЧНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ (ДИАФРАГМ)

Пример расчета добавочного сопротивления (диафрагмы)

Исходные данные:

=200 мм; =14 м/с; =120 Па; =240 Па; =240/120=2; по таблице приложения 26 =0,5; =0,5x200=100 мм; =200-100=100 мм.

Обозначения:

- скорость воздуха в воздуховоде, м/с;

- внутренний диаметр воздуховода, мм;

- высота закрытой части воздуховода, мм;

- высота открытой части воздуховода, мм;

- величина дополнительного сопротивления, Па;

- коэффициент сопротивления диафрагмы;

- динамическое давление, Па.

| 0,1 | 0,84 |
| --- | --- |
| 0,2 | 0,78 |
| 0,3 | 0,73 |
| 0,4 | 0,70 |
| 0,5 | 0,66 |
| 0,6 | 0,66 |
| 0,7 | 0,64 |
| 0,8 | 0,63 |
| 0,9 | 0,61 |
| 1,0 | 0,60 |
| 1,1 | 0,59 |
| 1,2 | 0,57 |
| 1,3 | 0,56 |
| 1,4 | 0,55 |
| 1,5 | 0,54 |
| 1,6 | 0,53 |
| 1,7 | 0,52 |
| 1,8 | 0,52 |
| 1,9 | 0,51 |
| 2,0 | 0,50 |
| 2,1 | 0,50 |
| 2,2 | 0,49 |
| 2,3 | 0,49 |
| 2,4 | 0,48 |
| 2,5 | 0,48 |
| 2,6 | 0,47 |
| 2,7 | 0,47 |
| 2,8 | 0,46 |
| 2,9 | 0,46 |
| 3,0 | 0,45 |
| 3,1 | 0,45 |
| 3,2 | 0,45 |
| 3,3 | 0,44 |
| 3,4 | 0,44 |
| 3,5 | 0,44 |
| 3,6 | 0,43 |
| 3,7 | 0,43 |
| 3,8 | 0,43 |
| 3,9 | 0,42 |
| 4,0 | 0,42 |
| 4,1 | 0,42 |
| 4,2 | 0,42 |
| 4,3 | 0,41 |
| 4,4 | 0,41 |
| 4,5 | 0,41 |
| 4,6 | 0,40 |
| 4,7 | 0,40 |
| 4,8 | 0,40 |
| 4,9 | 0,39 |
| 5,0 | 0,39 |
| 5,1 | 0,39 |
| 5,2 | 0,39 |
| 5,3 | 0,38 |
| 5,4 | 0,38 |
| 5,5 | 0,38 |
| 5,6 | 0,37 |
| 5,7 | 0,37 |
| 5,8 | 0,37 |
| 5,9 | 0,37 |
| 6,0 | 0,36 |

Приложение 27

ОБЩИЙ ВИД И АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЦП

Опорные поверхности и расположение отверстий для крепления

к перекрытию. Вентилятор ВЦП-3 М 1:20

Комплектация

| Тип венти- лятора | Электродвигатель | Шкив | Частота вращения раб. кол., об/мин | Размеры, мм | Масса с электро- двигателем, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на венти- ляторе | на электро- двигателе |  |  |  |  |
| ВЦП-3 | 4А 80В2 УПУЗ =2,2 кВт; =2850 об/мин | 2Б 160 | 2Б 112 | 1900 | 395 | 130 | 75,9 |
|  |  |  | 2Б 125 | 2110 |  |  |  |
|  |  |  | 2Б 140 | 2360 |  |  |  |
| ВЦП-5 | 4А 132S4 УПУЗ =7,5 кВт; =1455 об/мин | 4Б 160 | 4Б 160 | 1380 | 520 | 182 | 239,0 |
|  |  |  | 4Б 180 | 1560 |  |  |  |
|  |  |  | 4Б 200 | 1730 |  |  |  |
| ВЦП-6 | 4А 132S4 УПУЗ =7,5 кВт; =1455 об/мин | 4Б 160 | 4Б 160 | 1390 | 540 | 182 | 266,0 |
| ВЦП-8 | 4А 160М4 УПУЗ =18,5 кВт; =1465 об/мин | 8Б 200 | 8Б 160 | 1110 | - | 342 | 450,0 |

Возможные положения кожуха вентилятора

Таблица размеров

| Тип вентилятора | Размеры, мм |
| --- | --- |
| ВЦП-3 | 201 | 277 | 239 | 314,5 | 214 | 118 | 619 | 380 | 55 | 783 | 475 |
| ВЦП-5 | 345 | 450 | 388 | 511 | 350 | 192 | 1073 | 685 | 30 | 1120 | 692 |
| ВЦП-6 | 407 | 537 | 463 | 611 | 420 | 238 | 1147 | 685 | 60 | 1263 | 838 |

| Тип вентилятора | Размеры, мм |
| --- | --- |
| ВЦП-3 | 488 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВЦП-5 | 750 | 302 | 307 | 332 | 337 | 352 | 357 | 140 | 95 | 70 | 330 |
| ВЦП-6 | 808 | 362 | 367 | 388 | 397 | 412 | 417 | 164 | 112 | 82 | 388 |

| Тип вентилятора | Размеры, мм |
| --- | --- |
| ВЦП-3 | - | - | - | - | - | 190 |
| ВЦП-5 | 11 | 350 | 385 | 402 | 7 | 315 |
| ВЦП-6 | 12 | 420 | 455 | 474 | 8 | 375 |
| ВЦП-8 | - | 564 | 590 | 615 | 9 | - |

Вентилятор центробежный пылевой ВЦП-3

Вентилятор центробежный пылевой ВЦП-5

Вентилятор центробежный пылевой ВЦП-6

Вентилятор центробежный пылевой ВЦП-8

Приложение 28

ОБЩИЙ ВИД И АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕНТИЛЯТОРОВ В.ЦП6-45 N 5; 6,3

Разбивка отверстий для крепления к перекрытию и опорные поверхности

| Индекс вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В.ЦП6-45-5-01 | 1467 | 1120 | 1300 | 850 | 530 | 825 | 560 | 644 | 420 | 460 | 175 | 186 | 608 | 250 | 186 |
| В.ЦП6-45-6,3-01 | 1750 | 1290 | 1500 | 980 | 620 | 940 | 690 | 740 | 530 | 590 | 200 | 225 | 704 | 315 | 225 |

ОБЩИЙ ВИД И АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕНТИЛЯТОРОВ В.ЦП6-45 N 8

Разбивка отверстий для крепления к перекрытию и опорные поверхности

| Относит. раб. колеса | Двигатель | Производи- тельность по возд., 10 м/ч | Давление полное, Па | Час- тота враще- ния раб. кол., об/мин | Мощ- ность пот- ребл. венти- лят., кВт | Мощ- ность уста- новл., кВт | Максим. полн. КПД () | Напря- жение, В | Шкив | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на номин. реж. | на рабоч. участке | на номин. реж. | на рабоч. участке |  |  |  |  |  | венти- лятора | элект- ро- двига- теля | без двига- теля | с двига- телем |
| 1,00 | 4АМ 160 S4 | 13,5 | 8,5-13,5 | 1860 | 1960-1860 | 1285 | 12,03 | 15 | 0,58 | 220/380 | С3280 | С3250 | 520 | 655 |
|  | 4АМ 160 М4 | - | 13,5-17 | - | 1860-1765 |  | - | 18,5 |  |  |  |  |  | 680 |
|  | 4АМ 180 S4 | - | 17-22 | - | 1765-1520 |  | - | 22 |  |  |  |  |  | 695 |
|  | 4АМ 160 М4 | - | 9,5-12 | - | 2600-2350 | 1440 | - | 18,5 |  |  | С3280 | С3280 | 525 | 685 |
|  | 4АМ 180 S4 | 15 | 12,3-16,5 | 2350 | 2350-2300 |  | 17,00 | 22 |  |  |  |  |  | 700 |
|  | 4АМ 180 М4 | - | 16,5-22,5 | - | 2300-2060 |  | - | 30 |  |  | С4280 | С4280 | 530 | 725 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С4315 |  |  |
|  | 4АМ 180 S4 | - | 10,5-13,5 | - | 3120-2890 | 1615 | - | 22 |  |  | - | - | 535 | 730 |
|  | 4АМ 180 М4 | 17 | 13,5-17 | 2890 | 2890-2800 |  | 23,53 | 30 |  |  | С4280 | С4280 | 540 | 810 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С4315 |  |  |
|  | 4АМ 200 М4 | - | 17-23 | - | 2800-2640 |  | - | 37 |  |  | С4280 | С4315 | - | 820 |
|  | 4АМ 200 L4 | - | 23-28 | - | 2640-2350 |  | - | 45 |  |  | С5280 | С5315 | - | 860 |
|  | 4АМ 200 М4 | 18 | 10,5-23 | 3140 | 3185-2845 | 1650 | 27,07 | 37 |  |  | С4280 | С4320 | 545 | 815 |
|  | 4АМ 200 L4 | - | 23-30 | - | 2845-2950 |  | - | 45 |  |  | С5280 | С5320 | 550 | 860 |
|  | 4АМ 200 М4 | 18,5 | 11,5-20 | 3300 | 3450-3250 | 1680 | 29,25 | 37 |  |  | - | - |  | 820 |
|  | 4АМ 200 L4 | - | 20-26 | - | 3250-2850 |  | - | 45 |  |  | - | - |  | 860 |
| 1,05 | 4АМ 200 М4 | 19,6 | 11,0-20 | 3460 | 3600-3450 | 1650 | 32,50 | 37 |  |  | - | - | 550 | 820 |
|  | 4АМ 200 L4 | - | 20-24 | - | 3450-3300 |  | - | 45 |  |  | - | - |  | 860 |
|  | 4АМ 200 М4 | - | 24-32 | - | 3300-2800 |  | - | 55 |  |  | - | - |  | 905 |

| Вентилятор | Шкив | Ремень | Электродвигатель | Масса (без электро- двигателя), кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Максимально допустимое число оборотов, об/мин | ведомый | ведущий | Тип | ГОСТ | Тип | Мощ- ность, кВт |  |
| В.ЦП6-45-5-01 | 2505 | 180 | 224 | Б-2360 | 1284.1-80 | 4А 100S4 | 3,0 | 325 |
|  |  |  | 250 |  |  | 4А 100L4 | 4,0 |  |
|  |  |  | 280 |  |  | 4А 112М4 | 5,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4А 132S4 | 7,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4А 132М4 | 11,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4А 160S4 | 15,0 |  |
| В.ЦП6-45-6,3-01 | 2000 | 224 | 224 | Б-2800 | 1284.1-80 | 4А 132S4 | 7,5 | 425 |
|  |  |  | 250 |  |  | 4А 132М4 | 11,0 |  |
|  |  |  | 280 |  |  | 4А 160S4 | 15,0 |  |
|  |  |  | 315 |  |  | 4А 160М4 | 18,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4А 180S4 | 22,0 |  |

Примечания: 1. Вентиляторы предназначены для перемещения взрывобезопасных, неабразивных пылегазовоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, имеющих температуру не выше 80 °С, не содержащих липких веществ.

Содержание механических примесей в перемещаемой среде до 1 кг/м.

2. Вентиляторы выпускаются со следующим относительным диаметром колеса :

| В.ЦП6-45-5-01 | =1; |
| --- | --- |
| В.ЦП6-45-6,3-01 | =1; =0,9; |
| В.ЦПб-45-6,3-02 | =1; 0,9; 1,1. |

3. Пример записи для заказа вентилятора N 6,3 с частотой вращения 2000 об/мин, с положением кожуха Л.0° с электродвигателем 4А 180S4, частотой тока 50 Гц:

Вентилятор радиальный пылевой В.ЦП6-45-6,3-01У2 2000 об/мин Л0°4A180S4, 50 Гц ТУ 22-5928-85.

4. Воздуховоды крепятся к вентилятору посредством мягкой вставки.

5. По заказу потребителя вентиляторы комплектуются виброизоляторами ДО-42 ТУ 36-1178-70.

6. Комплект привода.

Аэродинамическая характеристика вентилятора В.ЦП6-45-5

Аэродинамическая характеристика вентилятора В.ЦП6-45-6,3

Аэродинамическая характеристика вентилятора В.ЦП6-45-6,3=0,9

Аэродинамическая характеристика вентилятора В.ЦП6-45-6,3=1,1

Штриховой линией указаны характеристики для частоты тока 60 Гц

Приложение 29

ОБЩИЙ ВИД И АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ В.Ц5-35, В.Ц5-45, В.Ц5-50

Основные технические характеристики вентиляторов В.Ц5-35, В.Ц5-45, В.Ц5-50

| N п/п | Тип вентилятора | Номи- нальная произ- води- тель- ность, 10 м/ч | Номи- нальное полное давление, Па | Макси- мальный полный КПД | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Установ- ленная мощность, кВт | Тип электро- двига- теля | Масса без электро- двига- теля, кг | Относи- тельный диаметр рабочего колеса, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В.Ц5-35-3.55В1.01.У2 | 0,9 | 1630 | 0,71 | 2840 | 0,75 | 4А 71А2 | 45 | 1,00 |
| 2 | В.Ц5-35-4В1.01.У2 | 1,8 | 2400 | 0,75 | 2930 | 2,2 | 4А 80В2 | 62 | 1,03 |
| 3 | В.Ц5-45-4,25В1.01.У2 | 3,0 | 2580 | 0,80 | 2900 | 4,0 | 4А 100S2 | 77 | 1,00 |
| 4 | В.Ц5-35-8В1.01.У2 | 8,4 | 2480 | 0,79 | 1450 | 11,0 | 4А 132М4 | 279 | 1,01 |
| 5 | В.Ц5-35-8В1.02.У2 | 9,0 | 2540 |  |  |  |  |  | 1,04 |
| 6 | В.Ц5-35-8,5В1.01.У2 | 9,6 | 2590 | 0,77 |  |  |  |  | 1,00 |
| 7 | В.Ц5-45-8В1.01.У2 | 11,4 | 2400 | 0,83 |  |  |  | 311 | 0,99 |
| 8 | В.Ц5-45-8,5В1.01.У2 | 14,4 | 2540 |  |  | 15,0 | 4А 160S4 | 317 | 1,00 |
| 9 | В.Ц5-50-8В1.01.У2 | 16,2 | 2350 | 0,85 |  |  |  | 354 | 1,01 |
| 10 | В.Ц5-50-8В1.02.У2 | 16,8 | 2370 |  |  | 18,5 | 4А 160М4 | 358 | 1,02 |
| 11 | В.Ц5-50-9В1.01.У2 | 24,0 | 2720 | 0,86 |  | 30,0 | 4А 180М4 | 445 | 0,99 |

| Индекс вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рис. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В.Ц5-35-3,55В1.01.У2 | 476 | 580 | 586 | 335 | 204,5 | 142 | 139 | 182 | 156 | 97 | 200 | 141 | 112 | - | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 8 | 6 | 1 | - | 1 | 6 | 146 | 170 | 360 | 70 |
| В.Ц5-35-4В1.01.У2 | 554 | 638 | 682 | 400 | 227,5 | 162 | 174 | 219 | 175 | 138 | 219 | 182 | 112 | 112 |  |  |  |  | 8 |  | 1 | 2 | 7 | 189 | 200 | 450 | 92 |
| В.Ц5-45-4,25В1.01.У2 | 645 | 752 | 765 | 450 | 268,5 | 181 | 220 | 265 | 221 | 175 | 265 | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 | 230 |  | 111 |
| В.Ц5-35-8В1.01.У2 | 902 | 1400 | 1365 | 750 | 575,5 | 217 | 352 | 405 | 394 | 246 | 448 | 300 | 125 | 125 |  |  | 14 |  | 12 | 3 |  | 3 |  | 313 | 330 | 810 | 161 |
| ВЦ5-35-8В1.02.У2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦ5-35-8,5В1.01.У2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦ5-45-8В1.01.У2 | 1008 | 1460 | 1418 | 800 | 536 | 270 | 444 | 497 | 443 | 351 | 497 | 405 |  |  |  |  |  | 12 | 14 |  | 2 | 4 |  | 418 | 320 | 870 | 209 |
| ВЦ5-45-8,5В1.01.У2 | 1070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |
| ВЦ5-50-8В1.01.У2 | 1162 | 1470 | 1380 | 800 | 520,5 | 316 | 557 | 629 | 559 | 443 | 629 | 513 | 160 | 160 | 14 | 14 |  | 16 |  |  |  |  |  | 510 |  |  | 255 |
| ВЦ5-50-8В1.02.У2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |
| ВЦ5-50-9В1.01.У2 | 1309 | 1640 | 1549 | 900 | 584 | 343 | 626 | 698 | 628 | 499 | 698 | 567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583 |  | 930 | 286 |

Аэродинамическая характеристика вентилятора

В.Ц5-35-3,55

В1.01

Аэродинамическая характеристика вентилятора

В.Ц5-35-4

В1.01

Аэродинамическая характеристика вентилятора

В.Ц5-45-4,25

В1.01

Аэродинамическая характеристика вентилятора

В.Ц5-35-8

В1.01

Аэродинамическая характеристика вентилятора

В.Ц5-35-8

В1.02

Аэродинамическая характеристика вентилятора

В.Ц5-35-8,5

В1.01

Аэродинамическая характеристика вентилятора

В.Ц5-45-8

В1.01

Аэродинамическая характеристика вентилятора

В.Ц5-45-8,5

В1.01

Аэродинамическая характеристика вентилятора

В.Ц5-50-8

В1.01

Аэродинамическая характеристика вентилятора

В.Ц5-50-8

В1.02

Аэродинамическая характеристика вентилятора

В.Ц5-50-9

В1.01

Приложение 30

ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ПЫЛЕВОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ВРПВ-8.1

Габаритные, присоединительные и установочные размеры вентилятора:

1 - корпус;

2 - колесо рабочее; 3 - станина; 4 - электродвигатель;

5 - коллектор; 6 - патрубок; 7 - виброизолятор

| Обозна- чение | Типоразмер двигателя | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
| ВРПВ-6,3.1 | 4AM 100S4УП | 383 | 427 | 360 | 351 | 210 | 450 | 670 | 475 | 90 | 90 | 33,5 | 70,5 | 1066 | 459 | 394 | 315 | 444 | 525 |
|  | 4АМ 100L4УП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4АМ 112М4УП |  |  |  |  |  |  | 720 | 525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4AM 132S4УП |  |  |  |  |  |  | 734 | 556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4АМ 132М4УП |  |  |  |  |  |  | 691 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4AM 160S4УП |  |  |  |  |  |  | 606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРПВ-6,3.4 | 4АМ 100L4УП |  |  |  |  |  |  | 670 | 475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4АМ 112М4УП |  |  |  |  |  |  | 720 | 525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4AM 132S4УП |  |  |  |  |  |  | 730 | 556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4AM 132М4УП |  |  |  |  |  |  | 691 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4AM 160S4УП |  |  |  |  |  |  | 606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Обозна- чение | Типоразмер двигателя | Размеры, мм | Количество отверстий |
| --- | --- | --- | --- |
| ВРПВ-6,3.1 | 4AM 100S4УП | 1070 | 427 | 710 | 236,2 | 44±2 | - | - | 5±1,5 | 12 | 18 |
|  | 4АМ 100L4УП |  |  | 737 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4АМ 112М4УП | 1082 | 682 | 774 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4AM 132S4УП | 1102 | 427 | 802 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4AM 132М4УП |  |  | 852 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4AM 160S4УП | 1130 | 730 | 929 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРПВ-6,3.4 | 4AM 100L4УП | 1070 | 670 | 737 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4АМ 112М4УП | 1082 | 682 | 774 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4AM 132S4УП | 1102 | 427 | 802 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4AM 132М4УП |  |  | 852 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4AM 160S4УП | 1130 | 730 | 929 |  |  |  |  |  |  |  |

| Обозна- чение | Типоразмер двигателя | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
| ВРПВ-3,15.1 | 4АМ 71В2УП | 191 | 230 | - | 192 | - | 254 | 360 | 295 | 115 | 86 | - | - | 552 | 235 | 197 | 158 | 218 | 266 |
|  | 4АМ 80А2УП |  |  |  |  |  |  | 417 | 355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4АМ 80В2УП |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4АМ 90L2УП |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРПВ-4.1 | 4АМ 90L2УП | 243 | 283 | 200 | 236 | 200 | 290 | 506 | 380 | 100 | 100 | 41,5 | 18 | 690,5 | 296 | 250 | 200 | 276 | 335 |
|  | 4AM 100S2УП |  |  |  |  |  |  | 512 | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4АМ 100L2УП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4АМ 112М2УП |  |  |  |  |  |  | 544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4ЛМ 132М2УП |  |  |  |  |  |  | 444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Обозна- чение | Типоразмер двигателя | Размеры, мм | Количество отверстий |
| --- | --- | --- | --- |
| ВРПВ-3,15.1 | 4АМ 71В2УП | 561 | 361 | 452 | 118 | 22±2 | 2,4±1,5 | 3,2±1,5 | - | 6 | 8 |
|  | 4АМ 80А2УП | 570 | 370 | 459 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4АМ 80В2УП |  |  | 479 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4АМ 90L2УП | 580 | 380 | 507 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРПВ-4.1 | 4АМ 90L2УП | 701 | 440 | 556 | 150 | 28±2 | 3±1,5 | 4±1,5 | - | 6 | 12 |
|  | 4АМ 100S2УП | 711 | 450 | 551 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4АМ 100L2УП |  |  | 591 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4АМ 112М2УП | 723 | 452 | 628 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4АМ 132М2УП | 743 | 482 | 706 |  |  |  |  |  |  |  |

Аэродинамическая характеристика вентилятора

ВРПВ-3,15.1 ()

Аэродинамическая характеристика вентилятора

ВРПВ-4.1 ()

Аэродинамическая характеристика вентилятора

ВРПВ-6.3.1 ()

Аэродинамическая характеристика вентилятора

ВРПВ-6.3.4 ()

| Обозначение | Типоразмер двигателя |  | * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Положение корпуса |  |
|  |  |  | Пр 90°: Л 90°: Пр 270°: Л 270° | Пр 0° | Л 0° |  |
| ВРПВ-8.1 | 4АМ 132М4УП | 880 | 0 | +50 | -50 | 963 |
|  | 4AM 160S4УП | 780 |  |  |  | 1040 |
|  | 4АМ 160М4УП | 740 |  |  |  | 1083 |
|  | 4AM 180S4УП | 710 |  |  |  | 1065 |
|  | 4АМ 180М4УП | 670 |  |  |  | 1105 |
|  | 4АМ 200М4УП | 590 |  |  |  | 1163 |

_______________

* Знак "-" перед размером означает расположение виброизолятора с противоположной стороны от оси вентилятора.

Приложение 31

ГРАФИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ ПОЛНОГО ДАВЛЕНИЯ

ОТ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ РАЗЛИЧИИ ОБЪЕМОВ ВОЗДУХА И

Приложение 32

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ АСПИРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК

Таблица 1

Средние значения концентрации пыли в воздухе,

отходящем от различных видов оборудования элеваторов

| Наименование аспирируемого оборудования | Концентрация пыли в воздухе, отходящем от оборудования, г/м |
| --- | --- |
| Приемка зерна с железной дороги (завальная яма, насыпные лотки, сбрасывающие коробки) | 1,3 |
| Башмаки норий | 2,0 |
| Насыпные лотки подсилосных транспортеров | 0,6 |
| Сбрасывающие коробки подсилосных транспортеров | 2,0 |
| Автоматические весы, подвесовой и надвесовой бункеры, головки норий | 1,2 |
| Поворотные круги, надсепараторные бункеры | 0,6 |
| Насыпные лотки надсилосных транспортеров | 1,5 |
| Сбрасывающие тележки | 0,7 |
| Цепные транспортеры | 0,8 |
| Пневмотранспорт отходов | 3,0 |

Концентрацию пыли в воздухе, отходящем от воздушно-ситовых сепараторов, следует рассчитывать по формуле

, г/м,

где - концентрация пыли в воздухе, отходящем от воздушно-ситового сепаратора, г/м;

- расход аспирируемого воздуха, тыс. м/ч;

- нормативный расход аспирируемого воздуха, тыс. м/ч.

Таблица 2

Средние значения концентрации пыли в воздухе, отходящем от различных видов оборудования подготовительных и шелушильных отделений мукомольных и крупяных заводов

| Наименование аспирируемого оборудования | Концентрация пыли в воздухе, отходящем от оборудования, г/м |
| --- | --- |
| Головки норий производительностью до 20 т/ч, скальператоры | 1,3 |
| Триеры, бураты, камнеотборники, сепараторы шкафного типа | 1,2 |
| Сепараторы воздушно-ситовые, концентраторы | 4,0 |
| Башмаки норий, аспирационные колонки | 2,0 |
| Магнитные колонки, весы, емкости, цепные транспортеры, шнеки | 0,6 |
| Шелушильные, обоечные, щеточные машины | 2,5 |
| Падди-машины | 1,5 |
| Рассевы, пневмотранспорт (зерна и отходов) | 3,0 |

Таблица 3

Средние значения концентрации пыли в воздухе, отходящем от различных видов оборудования размольных отделений мукомольных заводов, хлебозаводов

| Наименование аспирируемого оборудования | Концентрация пыли в воздухе, отходящем от оборудования, г/м |
| --- | --- |
| Разветвленные пневмотранспортные установки | 3,0 |
| Ситовеечные машины | 8,0 |
| Вальцовые станки | 20,0 |
| Башмаки норий | 8,0 |
| Вальцовые станки и башмаки норий, аспирируемые через самотек из-под станка на нории | 60,0 |
| Рассевы | 60,0 |
| Весовыбойные аппараты, весы, смесители, просеивающие машины | 4,0 |
| Магнитные колонки | 20,0 |
| Цепные транспортеры, шнеки, емкости, аэрожелоба | 2,0 |

Таблица 4

Средние значения концентрации пыли в воздухе, отходящем от различных видов оборудования комбикормовых предприятий

| Наименование аспирируемого оборудования или технологической линии | Концентрация пыли в воздухе, отходящем от оборудования, г/м |
| --- | --- |
| Зерновая пыль |
| Приемка зерна с железной дороги и автотранспорта | 3,3 |
| Башмаки норий | 3,8 |
| Цепные транспортеры | 2,2 |
| Наддробильные бункеры | 2,0 |
| Магнитные колонки | 0,7 |
| Пыль компонентов комбикормов и готовой продукции |
| Приемка с железнодорожного транспорта | 5,7 |
| Башмаки норий | 22,8 |
| Цепные транспортеры | 4,9 |
| Магнитные колонки | 6,3 |
| Бункеры | 2,2 |
| Весы | 5,0 |
| Смесители | 10,8 |
| Просеиватели | 8,3 |
| Охладительные колонки | 0,8 |
| Линия подготовки минерального сырья | 12,2 |
| Линия предсмесей | 15,3 |
| Линия гранулирования | 3,6 |

Таблица 5

Зависимость величины концентрации зерновой пыли, г/м, выбрасываемой в атмосферу одиночными циклонами ЦОЛ, от величины входной скорости воздуха и его запыленности

| Концентрация пыли в воздухе на входе в циклон, г/м | Скорость воздуха на входе в циклон, м/с |
| --- | --- |
|  | 16 | 17 | 18 |
| 0,5 | 0,0521 | 0,0459 | 0,0411 |
| 1,0 | 0,0675 | 0,0593 | 0,0525 |
| 1,5 | 0,0727 | 0,0638 | 0,0568 |
| 2,0 | 0,0925 | 0,0838 | 0,0750 |
| 2,5 | 0,1076 | 0,0956 | 0,0867 |
| 3,0 | 0,1150 | 0,1015 | 0,0925 |

Таблица 6

Зависимость концентрации зерновой пыли, г/м, выбрасываемой в атмосферу батарейными циклонами 4БЦш (У21-ББЦ), от величины входной скорости и его запыленности

| Концентрация пыли в воздухе на входе в циклон, г/м | Скорость воздуха на входе в циклон, м/с |
| --- | --- |
|  | 16 | 17 | 18 |
| 0,5 | 0,0393 | 0,0343 | 0,0305 |
| 1,0 | 0,0513 | 0,0450 | 0,0403 |
| 1,5 | 0,0550 | 0,0475 | 0,0425 |
| 2,0 | 0,0661 | 0,0576 | 0,0514 |
| 2,5 | 0,0715 | 0,0625 | 0,0558 |
| 3,0 | 0,0825 | 0,0725 | 0,0647 |

Таблица 7

Зависимость величины концентрации мучной пыли, г/м, выбрасываемой в атмосферу батарейными циклонами 4БЦш (У21-ББЦ), от величины входной скорости и его запыленности

| Концентрация пыли в воздухе на входе в циклон, г/м | Скорость воздуха на входе в циклон, м/с |
| --- | --- |
|  | 16 | 17 | 18 |
| 2 | 0,0388 | 0,0338 | 0,0310 |
| 3 | 0,0436 | 0,0387 | 0,0343 |
| 4 | 0,0547 | 0,0493 | 0,0436 |
| 8 | 0,0825 | 0,0729 | 0,0643 |
| 12 | 0,0938 | 0,0838 | 0,0751 |
| 16 | 0,0988 | 0,0888 | 0,0817 |
| 20 | 0,1112 | 0,0975 | 0,0888 |
| 30 | 0,1202 | 0,1024 | 0,0933 |
| 40 | 0,1292 | 0,1074 | 0,0780 |
| 60 | 0,1382 | 0,1032 | 0,1032 |

Таблица 8

Зависимость величины концентрации мучной пыли, г/м, выбрасываемой в атмосферу батарейными циклонами УЦ, от величины входной скорости и его запыленности

| Концентрация пыли в воздухе на входе в циклон, г/м | Скорость воздуха на входе в циклон, м/с |
| --- | --- |
|  | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 0,0388 | 0,0338 | 0,0287 |
| 4 | 0,0612 | 0,0521 | 0,0463 |
| 6 | 0,0684 | 0,0593 | 0,0541 |
| 8 | 0,0825 | 0,0738 | 0,0637 |
| 12 | 0,0951 | 0,0845 | 0,0738 |
| 16 | 0,1020 | 0,0888 | 0,0775 |
| 20 | 0,1080 | 0,0950 | 0,0831 |
| 30 | 0,1185 | 0,1038 | 0,0908 |
| 40 | 0,1291 | 0,1125 | 0,0986 |
| 60 | 0,1396 | 0,1213 | 0,1063 |

Таблица 9

Зависимость величины концентрации пыли минеральных компонентов, г/м, выбрасываемой в атмосферу батарейными циклонами УЦ, от величины входной скорости и его запыленности

| Концентрация пыли в воздухе на входе в циклон, г/м | Скорость воздуха на входе в циклон, м/с |
| --- | --- |
|  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 0,0929 | 0,0877 | 0,0838 |
| 2 | 0,1539 | 0,1531 | 0,1481 |
| 3 | 0,2145 | 0,2061 | 0,1976 |
| 4 | 0,2612 | 0,2522 | 0,2431 |
| 5 | 0,3068 | 0,2976 | 0,2885 |
| 6 | 0,3498 | 0,3403 | 0,3309 |
| 7 | 0,3939 | 0,3837 | 0,3744 |
| 8 | 0,4383 | 0,4274 | 0,4164 |
| 9 | 0,4832 | 0,4775 | 0,4723 |
| 10 | 0,5381 | 0,5237 | 0,5120 |
| 12 | 0,6390 | 0,6229 | 0,6132 |
| 14 | 0,7293 | 0,7115 | 0,7001 |
| 16 | 0,8157 | 0,7901 | 0,7790 |
| 18 | 0,8915 | 0,8743 | 0,8580 |

Таблица 10

Зависимость величины концентрации комбикормовой пыли и пыли мучных компонентов, г/м, выбрасываемой в атмосферу батарейными циклонами УЦ, от величины входной скорости и его запыленности

| Концентрация пыли в воздухе на входе в циклон, г/м | Скорость воздуха на входе в циклон, м/с |
| --- | --- |
|  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 0,0288 | 0,0233 | 0,0179 |
| 2 | 0,0395 | 0,0334 | 0,0274 |
| 3 | 0,0451 | 0,0395 | 0,0340 |
| 4 | 0,0502 | 0,0442 | 0,0382 |
| 5 | 0,0554 | 0,0481 | 0,0408 |
| 6 | 0,0631 | 0,0550 | 0,0469 |
| 7 | 0,0692 | 0,0597 | 0,0502 |
| 8 | 0,0772 | 0,0662 | 0,0551 |
| 9 | 0,0843 | 0,0772 | 0,0600 |
| 10 | 0,0964 | 0,0886 | 0,0634 |
| 12 | 0,1168 | 0,1006 | 0,0846 |
| 14 | 0,1339 | 0,1141 | 0,0949 |
| 16 | 0,1562 | 0,1332 | 0,1115 |
| 18 | 0,1721 | 0,1459 | 0,1210 |