ИЗМЕНЕНИЕ N 2

к СП 43.13330.2012 "СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий"

ОКС 91.040.20

Дата введения 2019-08-01

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 31 января 2019 г. N 70/пр

Содержание

Приложение А. Исключить статус: "справочное".

Приложение Б. Исключить статус: "справочное".

Приложение В. Исключить статус: "рекомендуемое".

Приложение Г. Исключить статус: "рекомендуемое".

Приложение Д. Исключить статус: "справочное".

Введение

Дополнить абзацем в следующей редакции:

"Изменение N 2 к настоящему своду правил разработано авторским коллективом АО "ЦНИИПромзданий" (д-р техн. наук, проф. В.В.Гранев, К.В.Авдеев, Н.М.Баева), АО "Институт Теплоэлектропроект" (Б.Ф.Лейпунский).".

4 Общие положения

Пункт 4.3. Первый абзац. Заменить слова: "настоящих норм" на "настоящего свода правил".

Дополнить первый абзац предложением в следующей редакции:

"Общие требования по особым воздействиям на сооружения, в том числе по учету аварийных расчетных ситуаций, приведены в СП 296.1325800 и СП 385.1325800.".

Пункт 4.14. Изложить в новой редакции:

"4.14 Основные принципы и геотехнические требования к проектированию подземных и заглубленных сооружений изложены в СП 248.1325800, СП 250.1325800. Проектирование системы защиты подземных и заглубленных сооружений от подземных вод необходимо выполнять в соответствии с СП 290.1325800.

В проектах подвалов, тоннелей, каналов, подпорных стен и других подземных сооружений должны приводиться указания о необходимости засыпки грунтом с уплотнением в соответствии с требованиями СП 45.13330.".

5 Подземные сооружения

Пункт 5.1.17. Экспликация к формуле (2). Определение .Изложить в новой редакции:

" - коэффициент надежности по ответственности сооружения, принимаемый по ГОСТ 27751;".

8 Надземные сооружения

Пункт 8.2.3. Примечание. Заменить ссылку: "ГОСТ 25546" на "ГОСТ 34017".

9 Высотные сооружения

Пункт 9.1.1. Второй абзац. Заменить слова: "Своды правил" на "Правила".

Примечание. Изложить в новой редакции:

"Примечание - Правила настоящего раздела не распространяются на проектирование радиаторных (сухих) градирен.".

Пункт 9.1.3. Второй и третий абзац. Заменить предлоги: "для" на "-".

Пункт 9.1.5. Изложить в новой редакции:

"9.1.5 Верх стен водосборных резервуаров следует принимать выше отметки планировки вокруг градирни не менее чем на 0,20 м.".

Пункт 9.1.6. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

"Стены водосборных резервуаров могут выполняться монолитными или сборными.

Для градирен, устанавливаемых на крышах зданий, допускается применение металлических водосборных резервуаров.".

Пункт 9.1.8. Первое предложение. Изложить в новой редакции:

"9.1.8 Оросители следует проектировать, как правило, в виде блоков из пластика, хризотилцемента или дерева.".

Второе предложение. Заменить слово: "стоков" на "потоков".

Пункт 9.1.9. Второе предложение. Изложить в новой редакции:

"Допускается применять пропитанную невымываемыми антисептиками древесину хвойных пород не ниже 1-го сорта по ГОСТ 8486.".

Пункт 9.1.12. Исключить.

Пункт 9.1.13. Дополнить пунктом 9.1.13а в следующей редакции:

"9.1.13а Классы бетона по прочности на сжатие и марки по морозостойкости и водонепроницаемости железобетонных конструкций градирен в зависимости от условий эксплуатации и значений расчетных зимних температур наружного воздуха в районе строительства следует принимать по таблице 13а с возможным снижением марок на одну ступень для градирен высотой менее 100 м.

Таблица 13а

| Конструктивный элемент | Температура воздуха наиболее | Минимальные марки и классы бетона в возрасте 28 сут | Водоце- ментное |
| --- | --- | --- | --- |
| градирни | холодной пятидневки обеспеченностью | по морозо- стойкости | по водонепро- ницаемости | по прочности на сжатие в конструкциях | отношение (В/Ц), не более |
|  | 0,92 по СП 131.13330 |  |  | сборных | моноли- тных |  |
| Оболочка вытяжной | Ниже минус 20°С до минус 28°С | F400 | W8 | В30 | В30 | 0,40 |
| башни, опорная колоннада | Выше минус 20°С | F300 | W8 | В30О | В25 | 0,40 |
| Стенка | Ниже минус 20°С | F300 | W8 | В30 | В25 | 0,40 |
| водосборного бассейна, подколонники кольцевого фундамента, опоры трубопроводов, каркас водоохлади- тельного устройства | Минус 20°С и выше | F300 | W8 | В25 | В20 | 0,45 |
| Днище | Ниже минус 20°С | F200 | W6 | В20 | В20 | 0,50 |
| водосборного бассейна, плита кольцевого фундамента | Минус 20°С и выше | F100 | W6 | В20 | В20 | 0,50 |
| Примечание - При температурах воздуха наиболее холодной пятидневки ниже минус 28°С требования к подбору состава бетона приведены в 9.1.28. |
| ". |

Пункт 9.1.14. Исключить.

Пункт 9.1.15. Изложить в новой редакции.

"9.1.15 Допускаемая ширина раскрытия трещин в монолитных и сборных железобетонных конструкциях градирен приведена в таблице 13б.

Таблица 13б

| Конструктивные элементы градирен | Предельно допустимая ширина раскрытия трещин , мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | при продолжительном раскрытии | при непродолжительном раскрытии |  |
| Оболочка вытяжной башни | 0,15 | 0,2 |  |
| Опорная колоннада | 0,1 | 0,15 |  |
|  | ". |

Пункты 9.1.18, 9.1.19. Изложить в новой редакции:

"9.1.18 Многосекционные градирни следует проектировать, как правило, с секциями площадью не более 400 м,односекционные градирни могут быть большей площади.

9.1.19 Вентиляторные градирни, собираемые из отдельных секций, состоят из каркаса, несущего блоки оросителя, водоуловителя, водораспределительной системы, вентиляторной установки, а также водосборного бассейна.

При каркасе или обшивке из горючих (Г) материалов или каркасе из негорючих (НГ) материалов и обшивке из горючих (Г) материалов общая площадь сблокированных секций не должна превышать 1200 м.".

Пункт 9.1.20. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

"9.1.20 Выбор сетки колонн секционных градирен определяется габаритами секции, а количество объединенных бассейнов - технологическими требованиями, схемой подключения, прочностными и деформационными расчетами.".

Пункт 9.1.23. Дополнить слово: "гиперболической," словом: "цилиндрической,".

Пункт 9.1.25. Заменить слова: "должны" на "следует", "проектироваться" на "проектировать".

Пункт 9.1.26. Изложить в новой редакции:

"9.1.26 Обшивку стальных каркасов башен следует предусматривать с применением алюминиевых гофрированных листов толщиной не менее 1 мм, стальных листов с антикоррозонным покрытием или пластмассовых волнистых листов. Допускается выполнять обшивку из хризотилцементных листов с учетом требований ГОСТ 18124 с соответствующей гидроизоляционной обработкой, а также в отдельных случаях обшивку деревянными антисептированными щитами.".

Пункты 9.1.28-9.1.30. Изложить в новой редакции:

"9.1.28 Градирни с железобетонными вытяжными башнями следует применять в районах с расчетной средней температурой наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 не ниже минус 28°С.

9.1.29 Толщину железобетонной монолитной оболочки вытяжной башни следует принимать не менее 160 мм.

Толщину защитного слоя бетона для оболочек толщиной от 160 до 200 мм, а также для сборных элементов следует принимать не менее 25 мм, а для оболочек толщиной более 200 мм - не менее 35 мм.

9.1.30 Каркас оросительного устройства следует выполнять железобетонным.".

Пункт 9.1.35. Исключить*.

________________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Пункт 9.1.35. Дополнить пунктом 9.1.35а в следующей редакции:

"9.1.35а На поверхности вытяжной башни рекомендуется наносить защитные покрытия:

- на внутреннюю поверхность - из паровлагонепроницаемых материалов;

- на наружную поверхность - из паропроницаемых материалов (органосиликатных, акриловых с сополимерами или иных материалов с аналогичными свойствами).".

Пункт 9.1.36. Изложить в новой редакции:

"9.1.36 Конструкции оросительных устройств допускается назначать на основании теплотехнических и технико-экономических расчетов и расчетных параметров оросительных устройств, полученных по результатам испытаний.

Рекомендуется, как правило, проектировать градирни с одно- или двухъярусными оросительными устройствами из пластмасс. Допускается использовать оросители из прессованных хризотилцементных листов, а также из дерева.

Проектирование оросительного устройства с тремя ярусами и более допускается только при обосновании эффективности охлаждения воды.".

Пункт 9.3.21. Дополнить предложением и таблицей 14б в следующей редакции:

"Указанные значения в зависимости от высоты трубы приведены в таблице 14б.

Таблица 14б

| Высота трубы , м | Крен | Осадка , см |
| --- | --- | --- |
| 100 | 0,005 | 40 |
| 100200 | 1/(2) | 30 |
| 200300 | 1/(2) | 20 |
| 300 | 1/(2) | 10 |
| ". |

Пункт 9.3.23. Дополнить предложением и таблицей 14в в следующей редакции:

"Коэффициенты надежности по нагрузке от собственного веса приведены в таблице 14в.

Таблица 14в

| Конструкции | Коэффициент надежности по нагрузке от собственного веса |
| --- | --- |
| Металлические | 1,05 |
| Кирпичные и армокирпичные, бетонные и железобетонные со средней плотностью выше 1600 кг/м, из полимерных композиционных материалов | 1,1 |
| Бетонные и армированные монолитные футеровки, выполняемые: |  |
| - на строительной площадке | 1,2 |
| - в заводских условиях | 1,1 |
| Все виды тепловой изоляции, стяжек, засыпок, защитных и изолирующих слоев, выполняемых: |  |
| - на строительной площадке | 1,3 |
| - в заводских условиях | 1,2 |
| Грунты в природном залегании | 1,1 |
| Грунты на строительной площадке (обратные засыпки и др.) | 1,15 |
| При расчетах элементов сборных конструкций: |  |
| - при транспортировании | 1,8 |
| - подъеме и монтаже | 1,5 |
| ". |

Приложение А

Исключить статус: "(справочное)". Изложить в новой редакции:

"Приложение А

Нормативные документы

ГОСТ 12.2.022-80 Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности

ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия

ГОСТ 1451-77 Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая. Нормы и методы определения

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 9238-2013 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

ГОСТ 14249-89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность

ГОСТ 17032-2010 Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Технические условия

ГОСТ 18124-2012 Листы хризотилцементные плоские. Технические условия

ГОСТ 22045-89 Краны мостовые электрические однобалочные опорные. Технические условия

ГОСТ 22266-2013 Цементы сульфатостойкие. Технические условия

ГОСТ 23120-2016 Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия

ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

ГОСТ 24379.0-2012 Болты фундаментные. Общие технические условия

ГОСТ 24379.1-2012 Болты фундаментные. Конструкция и размеры

ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 27584-88 Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия

ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения

ГОСТ 31384-2017 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования

ГОСТ 31385-2016 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия

ГОСТ 34017-2016 Краны грузоподъемные. Классификация режимов работы

СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с изменением N 1)

СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с изменением N 1)

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с изменением N 1)

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности

СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с изменением N 1)

СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации

СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с изменением N 1)

СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения (с изменением N 1)

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с изменением N 1)

СП 14.13330.2018 "СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических зонах"

СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции" (с изменениями N 1, N 2)

СП 16.13330.2017 "СНиП II-23-81* Стальные конструкции" (с изменением N 1)

СП 18.13330.2011 "СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий" (с изменением N 1)

СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" (с изменением N 1)

СП 21.13330.2012 "СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах" (с изменением N 1)

СП 22.13330.2016 "СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений"

СП 24.13330.2011 "СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты" (с изменением N 1)

СП 25.13330.2012 "СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах" (с изменениями N 1, N 2)

СП 27.13330.2017 "СНиП 2.03.04-84 Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур"

СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии" (с изменением N 1)

СП 29.13330.2011 "СНиП 2.03.13-88 Полы" (с изменением N 1)

СП 35.13330.2011 "СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы" (с изменением N 1)

СП 37.13330.2010 "СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт" (с изменениями N 1, N 2)

СП 44.13330.2011 "СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания" (с изменениями N 1, N 2)

СП 45.13330.2017 "СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты" (с изменением N 1)

СП 52.13330.2016 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение"

СП 59.13330.2016 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (с изменением N 1)

СП 60.13330.2016 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"

СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" (с изменениями N 1, N 2, N 3)

СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия" (с изменением N 1)

СП 101.13330.2012 "СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения"

СП 108.13330.2012 "СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна" (с изменением N 1)

СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети"

СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" (с изменениями N 1, N 2)

СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности (с изменением N 1)

СП 248.1325800.2016 Сооружения подземные. Правила проектирования

СП 250.1325800.2016 Здания и сооружения. Защита от подземных вод

СП 290.1325800.2016 Водопропускные гидротехнические сооружения (водосбросные, водоспускные и водовыпускные). Правила проектирования

СП 296.1325800.2017 Здания и сооружения. Особые воздействия

СП 385.1325800.2018 Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные положения

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Приложение Б

Исключить статус: "(справочное)".

Дополнить пункт Б.5 новым пунктом Б.5а в следующей редакции:

"Б.5а

взрывоустойчивость: Свойство оборудования, строительных конструкций, транспортных средств, энергетических систем и линий связи противостоять благодаря запасу прочности и целесообразному расположению поражающему воздействию взрыва. [ГОСТ Р 22.0.08-96, статья 3.1.11]

".

Приложение В

Исключить статус: "(рекомендуемое)".

Приложение Г

Исключить статус: "(рекомендуемое)".

Приложение Д

Исключить статус: "(справочное)".

Библиография

Библиографическая ссылка [4]. Изложить в новой редакции:

"[4] Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 июля 2014 г., регистрационный N 32935)".

Библиографические ссылки [7], [8]. Изложить в новой редакции:

"[7] Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30922)

[8] Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 мая 2014 г., регистрационный N 32326)".

Библиографическая ссылка [13]. Изложить в новой редакции:

"[13] Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 июня 2017 г. N 273 "Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 августа 2017 г., регистрационный N 47734)".

Библиографическая ссылка [15]. Исключить.

Электронный текст документа